## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
|  |  |  | PROCESSO |  | 0001067/2022
1. OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, ELÉTRICA, LÓGICA E MECÂNICA NA AG CÂNDIDO GODÓI/RS |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Liberato Salzano, 94 - Cândido Godói/RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2021 |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 (noventa) dias corridos. |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | MANUTENÇÃO CIVIL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | 0
1.1 | Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação mensal | 30 | m² |  |  | 0
1.2 | Destinação de resíduos com entrega de Manifesto de Transporte de Resíduos e o Recibo de Destinação de Resíduos por empresa licenciada | 2 | m³ | x,xx |  | 0
1.3 | Limpeza de fachada/muro/alvenaria com hidrojato | 50 | m² |  |  | 0
1.4 | Projeto completo para execução de impermeabilização | 12 | m² |  | x,xx | 0
2. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 0
2.1 | Administração da obra direta no local - 5% do custo total da obra acima de 250m² | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
2.2 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
2.3 | Transporte de materiais, equipamentos, programação visual e mobiliário - 10km | 210 | UNID. |  |  | 0
3. | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO | [5 empty] | 0
3.1 | Demolição de alvenaria, sem reaproveitamento (acesso interno, sanitários e galpão externos) | 50 | m3 |  |  | 0
3.2 | Demolição de cobertura em telhas de fibrocimento (galpão externo) | 280 | m2 |  |  | 0
3.3 | Demolição de estrutura de madeira para telhados (galpão externo) | 280 | m2 | x,xx |  | 0
3.4 | Demolição de forro PVC | 180 | m2 |  |  | 0
3.5 | Demolição de grade metálica e portão externos | 20 | m2 | x,xx |  | 0
3.6 | Demolição de piso cerâmico (sacada) | 12 | m2 |  |  | 0
3.7 | Demolição de piso externo/calçada danificado | 100 | m2 | x,xx |  | 0
3.8 | Demolição de revestimento com argamassa (sanitários) | 55 | m2 |  |  | 0
3.9 | Remanejamento de mobiliário, inclusive desmontagem e remontagem | 180 | m2 | x,xx |  | 0
3.10 | Remoção de adesivos de fachada | 1 | m2 | x,xx |  | 0
3.11 | Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento (caixilharia do autoatendimento) | 30 | m2 | x,xx |  | 0
3.12 | Remoção de divisor de sigilo do autoatendimento | 3 | UNID. | x,xx |  | 0
3.13 | Remoção de divisória leve | 60 | m2 | x,xx |  | 0
3.14 | Remoção de entulho diverso, incluindo caçamba, servente e carreto | 5 | m3 |  |  | 0
3.15 | Remoção de impermeabilização e proteção mecânica | 12 | m2 | x,xx |  | 0
3.16 | Remoção de louças sanitárias (apartamento) | 4 | UNID. |  |  | 0
3.17 | Remoção de passa objetos, sem reaproveitamento | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
3.18 | Remoção de persiana existente | 20 | m2 | x,xx |  | 0
3.19 | Remoção de piso vinílico/paviflex/plurigoma | 180 | m2 | x,xx |  | 0
3.20 | Remoção de porta de divisória / madeira, sem reaproveitamento | 5 | UNID. |  |  | 0
3.21 | Remoção de pórtico de acesso luminoso | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
3.22 | Remoção de programação visual interna, inclusive porta cartazes | 2 | cj | x,xx |  | 0
3.23 | Remoção e descaracterização de testeira luminosa de fachada, acima de 2,65m | 2 | UNID. | x,xx |  | 0
3.24 | Remoção e descaracterização de bandeira luminosa para fachada | 1 | UNID. |  |  | 0
3.25 | Remoção/desinstalação de módulo de caixa para remanejamento | 2 | UNID. | x,xx |  | 0
4. | ALVENARIAS | [5 empty] | 0
4.1 | Alvenaria com tijolos maciços aparentes 5x10x20cm, e=20cm, com argamassa traço 1:2:8 | 3 | m2 |  |  | 0
4.2 | Recuperação de fissuras com tela nylon | 40 | m2 |  |  | 0
5. | COBERTURA | [5 empty] | 0
5.1 | Limpeza/desentupimento de calhas e tubos de queda | 40 | m | x,xx |  | 0
5.2 | Revisão de telhado, prevendo correções de fissuras, troca de telhas e acessórios | 200 | m2 |  |  | 0
6. | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0
6.1 | Impermeabilização de piso com emulsão asfáltica - 3 demãos (sacada externa) | 12 | m2 |  |  | 0
6.2 | Proteção mecânica de superfície impermeabilizada, com argamassa cimento/areia 1:3, e=3cm (sacada externa) | 12 | m2 |  |  | 0
7. | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
7.1 | Piso cerâmico 45x45cm, acetinado, antiderrapante, PEI 5, junta 3mm - ref. Eliane Cargo Plus White AC ou similar ou de melhor qualidade (sacada externa) | 12 | m² |  |  | 0
7.2 | Piso vinílico em placas 47,5x47,5cm, e=3mm, ref. Tarkett Ambienta Stone Beige ou similar ou de melhor qualidade | 180 | m2 |  |  | 0
7.3 | Rodapé de poliestireno com friso, h=15cm - cor branca | 140 | m |  |  | 0
7.4 | Basalto natural irregular recortado | 100 | m2 |  |  | 0
8. | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS | [5 empty] | 0
8.1 | Azulejo 30x40cm, acetinado branco, incluindo rejuntamento com argamassa colante AC I | 55 | m2 |  |  | 0
8.2 | Chapisco interno/externo, com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=5mm | 40 | m2 |  |  | 0
8.3 | Emboço para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:10, e=20mm | 40 | m2 |  |  | 0
8.4 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, traço 1:1:6, e=5mm | 40 | m2 |  |  | 0
9. | DIVISÓRIAS / FORROS | [5 empty] | 0
9.1 | Divisória de gesso acartonado para parede interna, simples, espessura final 100mm | 42 | m2 |  |  | 0
9.2 | Divisória leve, ref. Eucatex Divilux UV, e=35 mm, cor branco max, completa, tipo PN1/PN2 (painéis cegos) ou similar ou de melhor qualidade | 24 | m2 |  | x,xx | 0
9.3 | Divisória leve, ref. Eucatex Divilux UV, e=35 mm, cor branco max, completa, tipo PN3/PN4 (painéis cegos + vidro) ou similar ou de melhor qualidade | 10 | m2 |  | x,xx | 0
9.4 | Divisória sanitária em PVC, cor azul ou platina, colocada | 10 | m2 |  | x,xx | 0
9.5 | Forro acústico de Fibra Mineral Removível, modulação 625x625x15mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos - ref. Armstrong, Sahara ou similar ou de melhor qualidade | 180 | m2 |  |  | 0
10. | CARPINTARIA / MOBILIÁRIO | [5 empty] | 0
10.1 | Móvel divisor de sigilo CAIXAS, em MDF - padrão Banrisul | 1 | UNID. |  |  | 0
10.2 | Porta interna para divisória leve, ref. Eucatex Divilux UV, e=35 mm, cor branco max, com ferragens ou similar ou de melhor qualidade, 80x210cm | 3 | UNID. |  |  | 0
10.3 | Porta interna de madeira semi-oca, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 80x210cm | 2 | UNID. |  |  | 0
10.4 | Porta interna de madeira semi-oca, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 90x210cm | 1 | UNID. |  |  | 0
11. | SERRALHERIA / FERRAGENS / VIDRAÇARIA | [5 empty] | 0
11.1 | Esquadria de alumínio anodizado branco para autoatendimento, série 30, com grade interna | 22 | m2 |  |  | 0
11.2 | Esquadria de alumínio anodizado branco para divisor de sigilo/ambiente, padrão Banrisul | 18 | m2 |  |  | 0
11.3 | Grade de segurança para fachadas - padrão Banrisul | 30 | m2 |  |  | 0
11.4 | Módulo de máscara metálica para autoatendimento - padrão Banrisul | 3 | UNID. |  |  | 0
11.5 | Porta de alumínio anodizado cor branca, uma folha de abrir, 110x210cm | 1 | UNID. |  |  | 0
11.6 | Tela externa tipo Ottis para usos diversos | 33 | m2 |  |  | 0
11.7 | Inverter sentido de abertura da porta de alumínio do acesso (abrir para fora) | 2 | m2 |  |  | 0
11.8 | Fechadura interna de abrir tipo alavanca, em aço inox - porta de madeira | 3 | cj |  |  | 0
11.9 | Fechadura interna/externa de abrir tipo alavanca, cor branca - porta de alumínio anodizado branco | 1 | cj |  |  | 0
11.10 | Trinco para porta de sanitário cromado, 10mm, ref. Vouga Tarjeta Livre/Ocupado ou similar ou de melhor qualidade | 2 | cj |  |  | 0
11.11 | Vidro canelado/martelado 4mm, instalação com massa | 5 | m2 |  |  | 0
11.12 | Vidro liso transparente 5mm, colocado em caixilhos com ou sem baguetes, instalação com gaxeta | 65 | m2 |  |  | 0
11.13 | Grade metálica externa, com estrutura tubular e preenchida em chapa expandida | 8 | m2 |  |  | 0
11.14 | Portão basculante para grade metálica externa, com estrutura tubular e preenchido em chapa expandida | 12 | m2 |  |  | 0
12. | PINTURA | [5 empty] | 0
12.1 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa à base de PVA | 90 | m2 |  |  | 0
12.2 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa acrílica | 40 | m2 |  |  | 0
12.3 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadria metálica, 02 demãos (janelas, grades, guarda corpos) | 120 | m2 |  |  | 0
12.4 | Pintura a óleo ou esmalte sintético em esquadrias de madeira, 02 demãos, com emassamento | 6 | m2 |  |  | 0
12.5 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas | 615 | m2 |  |  | 0
12.6 | Pintura látex PVA, 02 demãos, sem emassamento, sobre parede de gesso | 90 | m2 |  |  | 0
13. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PLUVIAIS E DE ESGOTO / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS | [5 empty] | 0
13.1 | Adequação de instalações hidrossanitárias | 5 | cj |  |  | 0
13.2 | Adequação de instalações de esgoto/pluvial | 5 | cj |  |  | 0
13.3 | Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, branca, com assento e acessórios - ref. Deca, linha Vogue Plus P505.17 ou similar ou de melhor qualidade | 2 | UNID. |  |  | 0
13.4 | Espelho cristal 6mm | 4 | m2 |  |  | 0
13.5 | Lavatório de louça branca, grande, com coluna suspensa e acessórios | 2 | UNID. |  |  | 0
13.6 | Lixeira para funcionários em PVC d=23,5cm - 11 litros | 2 | UNID. |  |  | 0
13.7 | Mictório de louça individual com sifão integrado - ref. Deca, M714.17 ou similar ou de melhor qualidade | 1 | UNID. |  |  | 0
13.8 | Papeleira para sanitários | 2 | UNID. |  |  | 0
13.9 | Toalheiro para toalhas de papel | 2 | UNID. |  |  | 0
13.10 | Torneira de mesa baixa, com fechamento automático para lavatório - ref. Decamatic Eco 1173C ou similar ou de melhor qualidade | 2 | UNID. |  |  | 0
14. | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA | [5 empty] | 0
14.1 | Coluna iluminada do acesso (antigo "pórtico"), dimensões 210x40x25cm | 1 | un |  |  | 0
14.2 | Testeiras em placa ACM (revestimento liso e quina azul vazada) | 29 | m² |  |  | 0
14.3 | Letra caixa testeira | 2 | conj |  |  | 0
14.4 | Logo em hexágonos coloridos | 1 | un |  |  | 0
14.5 | Adesivos:
14.5.1 | Horário de atendimento (agência e autoatendimento) | 2 | un |  |  | 0
14.5.2 | Vidro fachada | 3 | un |  |  | 0
14.5.3 | Vidros PGDM | 4 | un |  |  | 0
14.5.4 | Passa objetos | 1 | un |  |  | 0
14.5.5 | Acessibilidade cão guia | 1 | un |  |  | 0
14.5.6 | Acessibilidade SIA | 2 | un |  |  | 0
14.5.7 | Numeração dos caixas internos | 2 | un |  |  | 0
14.6 | Envelopamento do totem do birô acessível | 1 | conj |  |  | 0
14.7 | Placas indicativas suspensas:
14.7.1 | Atendimento preferencial | 1 | un |  |  | 0
14.7.2 | Autoatendimento, atendimento pessoa física, negócios pessoa física, caixas por senha, gerente geral, gerente adjunto | 7 | un |  |  | 0
14.8 | Placas indicativas coladas:
14.8.1 | Placa de porta tipo 1 - no break, arquivo, privativo funcionários, reuniões, copa | 7 | un |  |  | 0
14.8.2 | Placa de porta tipo 2 - sanitários, homem/mulher/unissex em braile, nome agência, saída | 9 | un |  |  | 0
14.8.3 | Placa de porta com 2 ícones - sanitário acessível | 1 | un |  |  | 0
14.9 | Porta cartaz:
14.9.1 | Porta cartaz padrão para informativos | 12 | UNID. |  |  | 0
14.9.2 | Porta cartaz padrão para tarifas | 8 | un |  |  | 0
14.10 | Envelopamento do guarda volumes (adesivos nas tampas e nichos) | 10 | un |  |  | 0
14.11 | Envelopamento do totem do balcão no autoatendimento | 1 | conj |  |  | 0
15. | DIVERSOS | [5 empty] | 0
15.1 | Bobina com 100m de Plástico bolha de 130cm para embalagem dos materiais, logos e equipamentos | 3 | UNID. |  |  | 0
15.2 | Filme venetian listrado 10x4mm, combinado com filme jateado em 50% do vidro, na parte superior, para divisor de sigilo | 3 | m2 |  |  | 0
15.3 | Filme venetian listrado 10x4mm, para divisor de ambientes | 15 | m2 |  |  | 0
15.4 | Montagem e organização do leiaute fornecido pelo Banco | 180 | m² | x,xx |  | 0
15.5 | Passa objetos padrão Banrisul | 1 | UNID. |  |  | 0
15.6 | Persiana vertical tipo blackout, Ref. marca Persianet modelo Nuance BK cinza, largura 90 mm ou similar ou de melhor qualidade | 20 | m2 |  |  | 0
16. | LIMPEZA E VISTORIA FINAL | [5 empty] | 0
16.1 | Limpeza fina e verificação final da obra | 360 | m2 |  |  | 0
16.2 | Limpeza permanente da obra (servente, ferramental e material de limpeza) | 360 | m² |  |  | 0
| SUBTOTAL MANUTENÇÃO CIVIL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II | MANUTENÇÃO MECÂNICA
1 | AC AUTOATENDIMENTO | [5 empty] | 0
1.1 | Condicionador de ar split tipo Built-in (Duto) 30.000 btu/h inverter ciclo reverso, selo PROCEL "A" (unidade condensadora e evaporadora) proteção anticorrosiva contra a maresia (oxidação) Ref.: Modelo SCQ30AVL com FCQ30AVL (evaporadora) e RZQ30AVL (condensadora) da Daikin ou similar ou de melhor qualidade | 1 | UNID. |  |  | 0
1.2 | Tubo de cobre flexível sem costura 3/8" - 0,79mm (0,193kg/m) - ref. Eluma ou similar ou de melhor qualidade | 5 | m |  |  | 0
1.3 | Tubo de cobre flexível sem costura 5/8" - 0,79mm (0,333kg/m) - ref. Eluma ou similar ou de melhor qualidade | 5 | m |  |  | 0
1.4 | Tubo de espuma elastomérica flexível 3/8" - ref. Armacell Armaflex AF M-10 ou similar ou de melhor qualidade | 5 | m |  |  | 0
1.5 | Tubo de espuma elastomérica flexível 5/8" - ref. Armacell Armaflex AF M-15 ou similar ou de melhor qualidade | 5 | m |  |  | 0
1.6 | Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC (7x10x7)cm - ref. Multivac | 1 | pç |  |  | 0
1.7 | Duto em chapa de aço galvanizado #26 com isolamento térmico com manta de lã de vidro, e=38mm | 20 | kg |  |  | 0
1.8 | Grelha de ventilação de alumínio, aletas horizontais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro, LxH (625x425)mm - ref. TROX AT-DG | 3 | UNID. |  |  | 0
1.9 | Par de suporte para ar condicionado do tipo split (unidade evaporadora) | 1 | UNID. |  |  | 0
1.10 | Par de suporte galvanizado/inox para ar condicionado do tipo split (unidade condensadora) até 36.000Btu/h.Fabricação artesanal | 1 | UNID. |  |  | 0
1.11 | Interligações elétricas e de comando (Evaporadora e condensadora) para instalações até 15metros | 1 | conj. |  |  | 0
1.12 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 4 | UNID. |  |  | 0
1.13 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas | 3 | m |  |  | 0
1.14 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados,parafusos, fita PVC, cabos, cola) para instalação e montagens. | 1 | UNID. |  |  | 0
2 | AC AGÊNCIA | [5 empty] | 0
2.1 | Condicionador de ar split tipo teto inverter 30.000btu/h ciclo reverso, selo PROCEL "A (unidade condensadora e evaporadora) AOBA30LFTL Fujitsu ou similar ou de melhor qualidade | 3 | UNID. |  |  | 0
2.2 | Tubo de cobre flexível sem costura 3/8" - 0,79mm (0,193kg/m) - ref. Eluma ou similar ou de melhor qualidade | 25 | m |  |  | 0
2.3 | Tubo de cobre flexível sem costura 5/8" - 0,79mm (0,333kg/m) - ref. Eluma ou similar ou de melhor qualidade | 25 | m |  |  | 0
2.4 | Tubo de espuma elastomérica flexível 3/8" - ref. Armacell Armaflex AF M-10 ou similar ou de melhor qualidade | 25 | m |  |  | 0
2.5 | Tubo de espuma elastomérica flexível 5/8" - ref. Armacell Armaflex AF M-15 ou similar ou de melhor qualidade | 25 | m |  |  | 0
2.6 | Condicionador de ar split tipo hi-wall inverter 12.000btu/h ciclo reverso (unidade condensadora e evaporadora) Ref.: 38MBQA12M5/42MBQA12M5 Midea Carrier | 2 | UNID. |  |  | 0
2.7 | Tubo de cobre flexível sem costura 1/4" - 0,79mm (0,123kg/m) - ref. Eluma | 10 | m |  |  | 0
2.8 | Tubo de cobre flexível sem costura 1/2" - 0,79mm (0,263kg/m) - ref. Eluma | 10 | m |  |  | 0
2.9 | Tubo de espuma elastomérica flexível 1/4" - ref. Armacell Armaflex AF M-6 | 10 | m |  |  | 0
2.10 | Tubo de espuma elastomérica flexível 1/2" - ref. Armacell Armaflex AF M-12 | 10 | m |  |  | 0
2.11 | Condicionador de ar split tipo hi-wall inverter 18.000btu/h ciclo reverso, selo PROCEL "A" (unidde condensadora e evaporadora) Ref.: Ref.: 38MBQA18M5/42MBQA18M5 Midea Carrier ou similar ou de melhor qualidade | 1 | UNID. |  |  | 0
2.12 | Tubo de cobre flexível sem costura 1/4" - 0,79mm (0,123kg/m) - ref. Eluma ou similar ou de melhor qualidade | 5 | m |  |  | 0
2.13 | Tubo de cobre flexível sem costura 5/8" - 0,79mm (0,333kg/m) - ref. Eluma ou similar ou de melhor qualidade | 5 | m |  |  | 0
2.14 | Tubo de espuma elastomérica flexível 1/4" - ref. Armacell Armaflex AF M-6 ou similar ou de melhor qualidade | 5 | m |  |  | 0
2.15 | Tubo de espuma elastomérica flexível 5/8" - ref. Armacell Armaflex AF M-15 ou similar ou de melhor qualidade | 5 | m |  |  | 0
2.16 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas | 10 | m |  |  | 0
2.17 | Calha plástica para acabamento externo da linhas frigorígenas. | 10 | m |  |  | 0
2.18 | Par de suporte para ar condicionado do tipo split (unidade evaporadora) | 4 | UNID. |  |  | 0
2.19 | Par de suporte galvanizado/inox para ar condicionado do tipo split (unidade condensadora) até 36.000Btu/h.Fabricação artesanal | 6 | UNID. |  |  | 0
2.20 | Interligações elétricas e de comando (Evaporadora e condensadora) para instalações até 15metros | 6 | conj. |  |  | 0
2.21 | Gás refrigerante R-410A | 2 | kg |  |  | 0
2.22 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 24 | UNID. |  |  | 0
2.23 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados,parafusos, fita PVC, cabos, cola) para instalação e montagens. | 1 | UNID. |  |  | 0
2.24 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo Built in 30.000btu/h (unidade condensadora) | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
2.25 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo Built in 30.000btu/h (unidade evaporadora) | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
2.26 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo piso teto 30.000btu/h (unidade condensadora) | 3 | UNID. | x,xx |  | 0
2.27 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo piso teto 30.000btu/h (unidade evaporadora) | 3 | UNID. | x,xx |  | 0
2.28 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo hi-wall 12.000btu/h (unidade condensadora) | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
2.29 | Desinstalação de condicionador de ar split tipo hi-wall 12.000btu/h (unidade evaporadora) | 1 | UNID. | x,xx |  | 0
3 | VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO | [5 empty] | 0
3.1 | Ventilador heliocentrífugo vazão mínima 1000 m³/h, com elemento acústico, fabricado em material plástico, rolamentos de esferas de lubrificação permanente, corpo do motor desmontável, motor de 02 velocidades. Acionamento por termostato (Velocidade alta). REF.: MODELO TD-SILENT-1000/200 DA SOLER & PALAU OU EQUIVALENTE. | 1 | UNID. |  |  | 0
3.2 | Tomada de ar exterior com veneziana, tela de proteção, registro e filtro G4, LxH (597x297)mm - ref. TROX VDF-711 | 1 | UNID. |  |  | 0
3.3 | Duto circular em PVC, linha leve, ø200mm | 15 | m |  |  | 0
3.4 | Difusor de 1 via, equipado com registro de lâminas opostas. Tamanho 1 (fornecido na cor branca). | 4 | UNID. |  |  | 0
3.5 | Temporizador horário semanal modelo RTST-20 da Coel ou similar ou de melhor qualidade. | 2 | pç |  |  | 0
3.6 | Chave seletora 3 posições: Aut/Desl/Man | 1 | pç |  |  | 0
3.7 | Quadro de comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com dimensões minimas de 400x300x200mm, com placa de montagem cor laranja RAL 2004, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - COMANDO EQUIPAMENTO DE RENOVAÇÃO. | 1 | UNID. |  |  | 0
3.8 | Grelha de retorno de ar de alumínio, de porta, aletas horizontais fixas em V e contra-moldura, LxH (500x500)mm - ref. TROX AGS-T ou similar ou de melhor qualidade | 1 | UNID. |  |  | 0
3.9 | Ventilador/exaustor axial D=300mm V=1500m³/h - ref. Ventisilva E30M6 | 1 | UNID. |  |  | 0
3.10 | Termostato on/off com dial e tecla liga/desliga Ref.: ACTUA CONTROLS AC801-B ou similar ou de melhor qualidade | 1 | UNID. |  |  | 0
3.11 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados,parafusos, fita PVC, cabos, cola) para instalação e montagens. | 1 | UNID. |  |  | 0
4 | PGDM | [5 empty] | 0
4.1 | Porta detectora de metais cilíndrica 800mm, sistema de detecção bobina central, com vidros curvos laminados de segurança 10mm. Vide memorial. | 1 | UNID. |  |  | 0
4.2 | Desinstalação de PGDM. Deve ser realizado pelo fabricante ou credenciado do equipamento | 1 | UNID. |  |  | 0
5 | CORTINA METÁLICA | [5 empty] | 0
5.1 | Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.20". - dimensões da porta: 1,90m x 3,20 m (largura x altura) | 6 | m² |  |  | 0
| SUBTOTAL MANUTENÇÃO MECÂNICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
1 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E AR CONDICIONADO
1.1 | Luminária de embutir em PAINEL LED (4.000K), 620x620mm, com moldura de alumínio na cor branca. IRC>80%, Difusor em OS (poliestireno), fluxo luminoso 3600 lumens, bivolt , VIDA ÚTIL 50.000, Ref.: FPE-168 da Intral ou equivalentes técnicos. | 43 | unid. |  |  | 0
1.2 | Luminária de embutir em PAINEL LED (4.000K), 300x620mm, com moldura de alumínio na cor branca. IRC>80%, Difusor em OS (poliestireno), fluxo luminoso 1800 lumens, bivolt , VIDA ÚTIL 50.000, Ref.: FPE-168 da Intral ou equivalentes técnicos. | 2 | unid. |  |  | 0
1.3 | Refletor Holofote LED 20W AZUL, IP66, bivolt, montado em caixa de alumínio blindado com vidro temperado (Marquise). | 2 | unid. |  |  | 0
1.4 | Refletor Holofote LED 20W, IP66, bivolt, montado em caixa de alumínio blindado com vidro temperado (Laterais do Prédio). | 2 | unid. |  |  | 0
1.5 | Luminária Plafon Branca, quadrada, de SOBREPOR, 25W, 6000K, diâmetro 30 cm. Retirar e descartar a luminária existente. (Entrada, corredor e banheiros) | 10 | unid. |  |  | 0
1.6 | Sensor de presença omnidirecional c/retardo 10 min, 220V/127V, 250VA. (Corredor da retaguarda e Escadas) | 3 | unid. |  |  | 0
1.7 | Sensor de Presença para interruptor de Embutir (Instalar no lugar do interruptor nos banheiros). | 5 | unid. |  |  | 0
1.8 | Retirada de luminárias, lâmpadas e reatores. Acondicionar e entregar as lâmpadas fluorescentes ACONDICIONADAS na BAGERGS. | 30 | unid. | x,xx |  | 0
1.9 | Reinstalar as luminárias em melhor estado com lâmpadas LED no segundo pavimento | 14 | unid. | x,xx |  | 0
1.10 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 1500 | m |  |  | 0
1.11 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x#1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou similar. | 500 | m |  |  | 0
1.12 | Eletrocalha metálica lisa 200x100mm, chapa #24 | 50 | m |  |  | 0
1.13 | Tampa para eletrocalha 200mm | 50 | m |  |  | 0
1.14 | Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm | 50 | unid. |  |  | 0
1.15 | Curva vertical de inversão para eletrocalha 200x100mm | 10 | unid. |  |  | 0
1.16 | Curva horizontal 90° para eletrocalha 200x100mm | 10 | unid. |  |  | 0
1.17 | Acessório "T" horizontal para eletrocalha 200x100mm | 7 | unid. |  |  | 0
1.18 | Saída eletrocalha horizontal para perfilado | 8 | unid. |  |  | 0
1.19 | Saída eletrocalha horizontal para eletroduto | 20 | unid. |  |  | 0
1.20 | Emenda interna tipo "U" para eletrocalha 200x100mm | 26 | unid. |  |  | 0
1.21 | Acoplamento para eletrocalha 200x100mm | 10 | unid. |  |  | 0
1.22 | Perfilado 38x38mm chapa #18 | 45 | m |  |  | 0
1.23 | Suporte longo para perfilado 38x38mm | 20 | unid. |  |  | 0
1.24 | Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm | 10 | unid. |  |  | 0
1.25 | Derivação lateral para eletroduto 3/4" | 40 | unid. |  |  | 0
1.26 | Vergalhão rosca total 1/4" | 45 | m |  |  | 0
1.27 | Chumbador rosca interna 1/4" | 100 | unid. |  |  | 0
1.28 | Parafusos, porcas e arruelas para perfilados/eletrocalha | 120 | unid. |  |  | 0
1.29 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 32 | m |  |  | 0
1.30 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 10 | unid. |  |  | 0
1.31 | Curva 90º metálica especifica de canaleta de alumínio -73x25mm | 10 | unid. |  |  | 0
1.32 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 10 | unid. |  |  | 0
1.33 | Canaleta metálica branca "X" metálica branca. (Interruptores e tomadas atendimento) | 10 | m |  |  | 0
1.34 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS E TRÊS TECLAS para INTERRUPTOR. | 3 | unid. |  |  | 0
1.35 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS TOMADAS tipo bloco NBR 20A. | 2 | unid. |  |  | 0
1.36 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 2 | unid. |  |  | 0
1.37 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 2 | unid. |  |  | 0
1.38 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco onde for aparente | 30 | m |  |  | 0
1.39 | Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condulete diam 25mm pintado de branco onde for aparente | 14 | unid. |  |  | 0
1.40 | Fita Isolante preta rolo 10 m. | 20 | unid. | x,xx |  | 0 | 0
2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
2.1 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32Led´s cada e bateria 12v-7Ah com extensão para instalação dos faróis em separado na sala do Autoatendimento + suporte metálico p/ fixação da bateria | 1 | Unid. |  |  | 0
2.2 | Módulo Autônomo de emergência com dois faróis de 32 Led´s cada com bateria 12V-7Ah c/ suporte metálico p/ fixação da bateria | 8 | unid. |  |  | 0
2.3 | Módulo Autonomo de emergência tipo balizamento com indicação de SAÍDA, 500-800 lm, 220/127V, 80 led´s, 6V-4.5Ah, autonomia mínima de 4 horas, gabinete em metal, pintura epoxi. Technomaster ou equivalente. | 2 | unid. |  |  | 0
2.4 | Módulo Autonomo de emergência tipo balizamento com indicação de SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 500-800 lm, 220/127V, 80 led´s, 6V-4.5Ah, autonomia mínima de 4 horas, gabinete em metal, pintura epoxi. Technomaster ou equivalente. | 1 | unid. |  |  | 0
2.5 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 400 | m |  |  | 0
2.6 | Canaleta metálica branca "X" metálica branca | 20 | m |  |  | 0
2.7 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com UMA tomadas tipo bloco NBR 20A + bloco cego. | 9 | unid. |  |  | 0
2.8 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 9 | unid. |  |  | 0
2.9 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 9 | unid. |  |  | 0
2.10 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, UMA tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (AZUL), mais DOIS blocos cegos | 9 | unid. |  |  | 0
2.11 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com UMA tomada 2P + T miolo AZUL. (Automação e Cofre) | 2 | unid. |  |  | 0
2.12 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com TRÊS tomada 2P + T miolo AZUL. (Retaguarda ATMs) | 1 | unid. |  |  | 0 | 0
3 | KIT ATM BANRISUL E CD TIMER AUTOMATIZADO
3.1 | KIT ATM BANRISUL COMPOSTO POR:
3.1.1 | - Kit de Suportes de fixação para porta de Alumínio ou vidro temperado. (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.1.2 | - Eletroímã 150Kgf com Sensor (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.1.3 | - Fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.1.4 | - 01 Botoeira de acionamento Preta (NF) (interno) - Retirar botoeira amarela superior e instalar botoeira preta em série com a chave pacri. (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.2 | Bateria selada 12V 7Ah (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.3 | Cilindro contato elétrico pacri - segredos iguais com segredo 3212 padrão Banrisul (Retirar na BAGERGS) | 1 | unid. | x,xx |  | 0
3.4 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 100 | m |  |  | 0
3.5 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 1,0 mm2. | 5 | m |  |  | 0
3.6 | Timer programável Bivolt COEL RSTS20 ou similar. | 4 | Unid. |  |  | 0
3.7 | Contactora WEG CWM18 A | 2 | Unid. |  |  | 0
3.8 | Contactora WEG CWM25 A - Ar Condicionado - Com infraestrutura | 1 | Unid. |  |  | 0
3.9 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | Unid. |  |  | 0
3.10 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm2 em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. Para interligação do Módulo da Central de Alarme com a caixa de comando do CD TIMER na retaguarda dos ATMs. | 40 | m |  |  | 0
3.11 | Conector borne de passagem SAK e trilho de fixação galvanizado liso DIN 35mm, para cabos de #2,5mm2 até #10mm2 (CD-TIMER). | 12 | unid. |  |  | 0
3.12 | Canaleta metálica branca "X" (Usar nas baixadas da área de público) | 10 | m |  |  | 0
3.13 | Curva horizontal ou vertical para canaleta metálica branca "X" - Branca | 5 | unid. |  |  | 0
3.14 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X" | 2 | unid. |  |  | 0
3.15 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 5 | unid. |  |  | 0
3.16 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 3/4". Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 20 | m |  |  | 0
3.17 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. Para instalação ponto de rede na sala do Nobreak, próximo ao equipamento Nobreak. | 8 | unid. |  |  | 0 | 0
4 | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS
4.1 | Quadro elétrico de sobrepor com capacidade mínima trifásica para 300A, espaço para disjuntor geral trifásico de 400A, com dimensões mínimas de 650x620x220mm (AxLxP), para disjuntores parciais conforme projeto, completo para 48 elementos, com conexões, fixações, identificações e acessórios, Ref. Metalúrgica Atlanta, Metalúgica Visconte, VM Montagens ou Equivalente Técnico - QGBT | 1 | und |  |  | 0
4.2 | Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 750x550x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 200A, placa de montagem - Completo para 24 elementos – CD2. | 1 | unid. |  |  | 0
4.3 | Centro de distribuição montado em caixa tipo de comando de uso aparente para 36 elementos no barramento principal + disjuntor geral e espaço para 08 DR's na parte superior - CD ESTAB. | 1 | unid. |  |  | 0
4.4 | Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 500x500x150mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 80A, placa de montagem - Completo para 16 elementos - CDBK | 1 | unid. |  |  | 0
4.5 | Disjuntor tripolar termomagnético, caixa moldada, 63A, 415V, 22kA (Geral do QGBT/CD01) | 1 | unid. |  |  | 0
4.6 | Disjuntor tripolar termomagnético, caixa moldada, 50A, mín. 380V, 18kA (Geral Nobreak) | 1 | unid. |  |  | 0
4.7 | Disjuntor tripolar termomagnético, caixa moldada, 40A, mín. 380V, 18kA (Geral CD2) | 1 | unid. |  |  | 0
4.8 | Disjuntor tripolar 4,5kA, curva C - 50A - Siemens ou equivalente. | 1 | unid. |  |  | 0
4.9 | Disjuntor tripolar 4,5kA, curva C - 40A - Siemens ou equivalente. | 3 | unid. |  |  | 0
4.10 | Disjuntor tripolar 4,5kA, curva C - 32A - Siemens ou equivalente. | 1 | unid. |  |  | 0
4.11 | Disjuntor tripolar 4,5kA, curva C - 20A - Siemens ou equivalente. | 1 | unid. |  |  | 0
4.12 | Disjuntor monopolar 4,5kA, curva B ou C - 25A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente | 8 | unid. |  |  | 0
4.13 | Disjuntor monopolar 4,5kA, curva B ou C - 20A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente | 12 | unid. |  |  | 0
4.14 | Disjuntor monopolar 4,5kA, curva B ou C - 16A - tipo 5SX1 Siemens ou equivalente | 40 | unid. |  |  | 0
4.15 | Dispositivo de proteção contra surtos, com encapsulamento 40kA (3F+N) | 4 | unid. |  |  | 0
4.16 | Dispositivo Interruptor DR Bipolar 2x25A Bipolar sensibilidade 30mA Siemens ou equivalente. | 17 | unid. |  |  | 0
4.19 | Cabo de cobre unipolar #10mm² flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV HEPR ref. Prysmian ou similar | 250 | m |  |  | 0
4.21 | Cabo de cobre unipolar #4,0 mm² flexível HF (não halogêneo), - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. | 600 | m |  |  | 0
4.22 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 1200 | m |  |  | 0
4.23 | Cordoalha de cobre nú #16mm² (aterramentos eletrodutos e acessórios de fixação). | 100 | m |  |  | 0
4.24 | Chave Reversora 40A. com 04 câmaras, 3 posições, com posição "0", fixação pela base modelo U440V da Semitrans ou similar ou de melhor qualidade | 1 | unid. |  |  | 0
4.25 | Centro de Distribuição tipo Quadro de Comando para Caixa p/ reversora - GSP.1 | 1 | unid. |  |  | 0
4.26 | Capacitor trifásico 2,0kVAr / 380V | 1 | unid. |  |  | 0
4.27 | Acessório tipo flange p/ conexão CDs e canaleta aluminio | 3 | unid. |  |  | 0
4.28 | Condutor unipolar flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 16,0 mm² - EPR 0,6/1kV (Sistema de Aterramento) | 350 | m |  |  | 0
4.29 | Caixa de equalização do sistema de Aterramento (MEDIÇÃO/QGBT-CD-1/CD-AR/CD-BK) - Caixa completa com barramento e terminais para conexão | 1 | unid. |  |  | 0
4.30 | Caixa de Inspeção de solo em Polipropileno Preta Ø 300x400mm, com Tampa em Ferro Fundido Ø 300mm Aba Larga TEL-505 e TEL-506 da Termotécnica ou similar. | 3 | unid. |  |  | 0
4.31 | Haste de aço cobreado alta camada Ø3/4"x 2400mm enterrada no solo TEL-5822 da Termotécnica ou similar. | 3 | unid. |  |  | 0
4.32 | Conector Cabo-Haste em Bronze Natural Para Um Cabo de Cobre 16-70mm² c/ Grampo U e Porcas em Aço GF - TEL-585 da Termotécnica ou similar. | 8 | unid. |  |  | 0
4.33 | Conector fixador universal de latão estanhado para junção totem-cabo de cobre de 16 a 50mm2 - TEL 5023 da termotécnica ou equivalente | 6 | unid. |  |  | 0 | 0
5 | DIVISOR DE SIGILO elétrica/lógica/telefone
5.1 | Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogêneo, antichama, 750V, seção 2,5 mm2. | 50 | m |  |  | 0
5.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 50 | m |  |  | 0
5.3 | Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A | 1 | unid. |  |  | 0
5.4 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm pintado de branco | 20 | m |  |  | 0
5.5 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | unid. |  |  | 0
5.6 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 2 | unid. |  |  | 0
5.7 | Canaleta aluminio 73x25mm dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 6 | m |  |  | 0
5.8 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.9 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.10 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
5.11 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/ Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0
5.12 | Tampa terminal em ABS para canaleta dupla Dutotec 73x25mm - branca | 1 | unid. |  |  | 0
5.13 | Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1". | 1 | unid. |  |  | 0
5.14 | Patch Cord 2,5m Azul (Conexão da CPU da TV Corporativa) | 1 | unid. |  |  | 0 | 0
6 | SALA DO NOBREAK
6.1 | Caixa Passagem Eletrica Tigre 30cm Sobrepor - Cpt30 - Tigre ou similar (Para armazenar os cabos) | 1 | m |  |  | 0
6.2 | Quadro distribuição PVC, Sobrepor, para 4 disjuntores com tampa de acrílico - WEG ou similar | 1 | m |  |  | 0
6.3 | Eletroduto Flexível com alma de aço revestimento PVC com boxes- Sealtube - 1/2 " (descida máscara) | 2 | m |  |  | 0
6.4 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração para eletroduto cordoado (20 unidades). | 1 | unid. |  |  | 0
6.5 | Espelho Condulete de alumínio para Conector RJ45 keystone categoria 6 de 25mm (1") (PL Nobreak) | 1 | unid. |  |  | 0
6.6 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 100 | m |  |  | 0
6.7 | Conector RJ45 Macho Cat. 5e para crimpar cabo no rack e ligar direto ao Switch na porta 18. | 1 | unid. |  |  | 0
6.8 | Patch cord azul 2 mts para o nobreak | 1 | unid. |  | x,xx | 0
6.9 | Transferir Baterias para armário para 24 Baterias (Retirar na BAGERGS). | 1 | unid. |  |  | 0
6.10 | Transferir Nobreak para Armário de bateriais na primeira prateleira. | 1 | unid. | x,xx |  | 0 | 0
7 | TV PLATAFORMA E SALA DE REUNIÕES, FACILITADOR E INFRA WIFI
7.1 | Cabo de cobre unipolar #2,5mm² flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V AFUMEX, AFITOX ou similar | 500 | m |  |  | 0
7.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 400 | m |  |  | 0
7.3 | Canaleta metálica branca "X". | 6 | m |  |  | 0
7.4 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para TRÊS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 20A e UM com RJ45 (TVs). | 2 | unid. |  |  | 0
7.5 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para TRÊS módulos em ABS com três módulos com RJ45 (Facilitador). | 1 | unid. |  |  | 0
7.6 | Porta Equipamento para canaleta metálica branca "X" para DOIS módulos em ABS com DUAS tomadas tipo bloco NBR 20A (Facilitador). | 1 | unid. |  |  | 0
7.7 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta metálica branca "X". | 3 | unid. |  |  | 0
7.8 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X". | 3 | unid. |  |  | 0
7.9 | Patch cord azul 5 mts para o rabicho do móvel (PL novo) | 1 | unid. |  | x,xx | 0
7.10 | Eletroduto ferro diâmetro 25 mm. | 50 | m |  |  | 0
7.11 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com tampa cega. | 20 | unid. |  |  | 0 | 0
8 | CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA PARA MESAS ATENDIMENTO, TROCA DE PORTAEQUIPAMENTOS E PONTO FRAGMENTADORA
8.1 | Condutor unipolar flexível HF (não halogenado), seção 2,5 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente | 800 | m |  |  | 0
8.2 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 1200 | m |  |  | 0
8.3 | Duto SLIM - (BEGE) | 22 | m |  |  | 0
8.4 | Curva interna 90 graus SLIM (BEGE) | 7 | unid. |  |  | 0
8.5 | Adaptador porta equipamento para duto SLIM (BEGE) | 7 | unid. |  |  | 0
8.6 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 12 | m |  |  | 0
8.7 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
8.8 | Tampa Terminal em ABS para Canaleta em alumínio (73x25)mm - Cores Branca ou Cinza - ref. Dutotec Linha Standard | 7 | unid. |  |  | 0
8.9 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais DOIS RJ.45 Ref. QM 99040.00 – Cat. 6 ou similar (Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) - Mesas e ATMs | 16 | unid. |  |  | 0
8.10 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 22 | unid. |  |  | 0
8.11 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 10 | unid. |  |  | 0
8.12 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca (Identificar com PTxx, PLxx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante funid.do branco e letras pretas). | 12 | unid. |  |  | 0
8.13 | Porta Equipamento Ref. DT.63440.10 com, DUAS tomadas tipo bloco NBR.20A Ref. DT.99230.20 (PRETO), mais UM RJ.45 Cat 6(Identificar com EExx e PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) (Cash) | 1 | unid. |  |  | 0
8.14 | patch cord verde 3 mts para as mesas - categoria 6 | 8 | unid. |  |  | 0
8.15 | patch cord azul 3 mts para as mesas e divisor de sigilo - categoria 6 | 8 | unid. |  |  | 0
8.16 | patch cord verde 1,5 mts - categoria 6 | 5 | unid. |  |  | 0
8.17 | patch cord azul 1,5 mts - categoria 6 | 15 | unid. |  |  | 0
8.18 | Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas | 30 | m |  |  | 0
8.19 | Plug tipo Macho novo padrão 10A. | 7 | unid. |  |  | 0
8.20 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 3/4" | 43 | m |  |  | 0
8.21 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" pintado de branco. | 20 | m |  |  | 0
8.22 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com DUAS tomada 2P + T miolo VERMELHO para fragmentadora.(Identificar com ECxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 1 | unid. |  |  | 0
8.23 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com DUAS tomada 2P + T miolo PRETO para mesa na tesouraria.(Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 1 | unid. |  |  | 0
8.24 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com DOIS RJ.45 Cat 6 miolo PRETO para mesa na tesouraria. (Identificar com PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 1 | unid. |  |  | 0
8.25 | Caixa de passagem condulete diâm. 25 mm com DOIS RJ.45 Cat 6 miolo PRETO para mesa na tesouraria. (Identificar com PLxx conforme circuito existente em adesivo em polisester autocolante funid.do branco e letras pretas) | 1 | unid. |  |  | 0
8.26 | Cabo de força para PC com plug e fêmea PR 3 metros - ref. 10243 - Retirar na BAGERGS | 10 | unid. | x,xx |  | 0
8.27 | Spiral tube para organizar os cabos nas mesas e caixas BRANCO | 10 | m |  |  | 0 | 0
9 | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS
9.1 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH (Não Halogenado) - Categoria 6. | 100 | m |  |  | 0
9.2 | Condutor unipolar flexível HF (não halogenado), seção 2,5 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. | 100 | m |  |  | 0
9.3 | Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca (Identificar com EExx conforme circuito existente em adesivo em poliéster autocolante fundo branco e letras pretas). | 4 | unid. |  |  | 0
9.4 | Canaleta de alumínio duplo c/ tampa 73x45mm | 6 | m |  |  | 0
9.5 | Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0
9.6 | Curva metálica 73x45mm dupla c/ tampa de encaixe - branca | 2 | unid. |  |  | 0
9.7 | Caixa de alumínio 100x100x50 com altura específica para canaleta 73X45mm | 2 | unid. |  |  | 0
9.8 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x45mm | 2 | unid. |  |  | 0
9.9 | Canaleta alumínio 73x25 dupla c/ tampa de encaixe - branca | 6 | m |  |  | 0
9.10 | Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm | 4 | unid. |  |  | 0
9.11 | Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
9.12 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 2 | unid. |  |  | 0
9.13 | Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 1 | unid. |  |  | 0
9.14 | Patch panel Cat.5 Plus 24P para central telefonica | 1 | unid. |  |  | 0
9.15 | Patch panel descarregado, Cat. 6, alta densidade, 19" x 1U, 24 posições, SEM conectores RJ45 fêmea. | 3 | unid. |  |  | 0
9.16 | Conector fêmea RJ45 keystone categoria 6, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro, marca Furukawa ou equivalente. | 60 | unid. |  |  | 0
9.17 | Régua com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º | 4 | unid. |  |  | 0
9.18 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com UMA bandeja e 07 (SETE) organizadores de cabos em PVC - Cor RAL 7032 | 1 | unid. |  |  | 0
9.19 | Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com quatro bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032. | 1 | unid. |  |  | 0
9.20 | Retirada de Rack existente e descartar. | 1 | unid. |  |  | 0
9.21 | Retirada de DG existente e descartar. | 2 | unid. | x,xx |  | 0
9.22 | Conjunto de 10 (5+5) metros de cabo coaxial 75 Ohms na cor preta RF75 0,4/2,5 com conector tipo BNC reto com solda e conector tipo BNC angular com rosca e solda (mini) | 1 | unid. |  |  | 0
9.23 | Cabo CIT 50/10 pares | 50 | m |  |  | 0
9.24 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 2 | unid. |  |  | 0
9.25 | patch cord azul 1,0 mts para o Rack | 24 | unid. |  | x,xx | 0
9.26 | patch cord verde 1,0 mts para o Rack | 24 | unid. |  | x,xx | 0
9.27 | Patch Cords UTP Cat.6 identificados "CP1, CP2, ...", 2m com plugues RJ45 nas duas pontas ligação entre Equipamentos OPERADORAS e ATIVOS BANCO. | 6 | unid. |  | x,xx | 0
9.28 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 1 | unid. |  |  | 0 | 0
10 | CORTINA AUTOMATIZADA
10.1 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 20 | m |  |  | 0
10.2 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com porta automatizada da fachada | 10 | unid. |  |  | 0
10.3 | Condutor unipolar flexível HF (não halogêneo), seção 4,0 mm² - 750 V, 70° C. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente. Circuito estabilizado da porta automatizada | 100 | m |  |  | 0
10.4 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm² em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 50 | m |  |  | 0
10.5 | Derivação lateral para eletroduto | 2 | unid. |  |  | 0
10.6 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" pintado de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 20 | m |  |  | 0
10.7 | Caixa passagem condulete 25mm com tampa cega pintada de branco onde ficar aparente - Para interligação da caixa de comando atrás da máscara com eletrocalha elétrica, motor da porta automatizada e complementação da tubulação de alarme | 8 | unid. |  |  | 0
10.8 | Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm - CD Cortina | 1 | unid. |  |  | 0 | 0
11 | SISTEMA DE ALARME 2 PAV E COMPLEMENTAÇÃO TÉRREO
11.1 | Eletroduto de aço carbono com costura, galvanizado a fogo, tipo semipesado, com conexões (2 luvas, 1 curva longa, 1 abraçadeira tipo "D" com Chaveta), ø 1" pintado de branco onde ficar aparente (Usar nas baixadas da retaguarda) | 90 | m |  |  | 0
11.2 | Caixa de passagem em alumínio com rosca de 25 mm (1"), tipo condulete, pintada de branco onde ficar aparente, com tampa cega (Usar nas baixadas da retaguarda) | 65 | unid. |  |  | 0
11.3 | Cabo para alarme CCI de 10 vias na cor branca em PVC, condutores de bitola 0,5mm² em cobre eletrolítico estanhados, isolação PVC cores sólidas. | 800 | m |  |  | 0
11.4 | Cabo UTP, 4 pares 24AWG LSZH para rede Lógica (Não Halogenado) - Categoria 6. | 100 | m |  |  | 0
11.5 | Derivação saída 2 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio tipo "X" | 17 | unid. |  |  | 0
11.6 | Canaleta metálica branca "X" (Usar nas baixadas da área de público e Sala de Reuniões) | 30 | m |  |  | 0
11.7 | Tampa terminal para canaleta metálica branca "X" - Branca | 17 | m |  |  | 0
11.8 | Remoção da Infraestrutura existente de Alarme | 1 | cj | x,xx |  | 0
11.9 | Quadro de comando de Sobrepor para periféricos da Central de Alarme junto da automação 400x300x200mm. Ref. Cemar Standard CS | 1 | un |  |  | 0 | 0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO
12.1 | Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 6 | 15 | unid. |  |  | 0
12.2 | Instalar infraestrutura para iluminação da testeira na fachada da agência junto com circuito da iluminação externa | 1 | cj | x,xx |  | 0
12.3 | Desinstalar e instalar de TV no armário divisor de sigilo | 1 | un | x,xx |  | 0
12.4 | Instalar TV na Plataforma | 1 | un | x,xx |  | 0
12.5 | Desmontagem elétrico e lógico dos CASHES/TMNs/TMcs | 13 | unid. | x,xx |  | 0
12.6 | Troca de interruptores, tampas cegas e tomadas de 10A/220V de embutir por brancas | 30 | unid. |  |  | 0
12.7 | Retirada de toda infraestrutura elétrica, lógica, telefônica e de alarme que não serão mais utilizadas nas paredes e acima do forro e na SAA e descartar. | 1 | cj | x,xx |  | 0
12.8 | Retirada de DG telefônico e descarte. | 1 | cj | x,xx |  | 0 | 0
| SUBTOTAL INFRAESTRUTURA ELÉTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0
Note on C428: RODRIGO ROSA DA SILVA: Coloquei 90m porque poderá ser reutilizado a infro existente, se não usarmos, não precisaria dessa metragem

## Cronograma
CRONOGRAMA
[6 empty] | PROCESSO |  | 0001067/2022
1. OBJETO: MANUTENÇÃO PREDIAL CIVIL, ELÉTRICA, LÓGICA E MECÂNICA NA AG CÂNDIDO GODÓI/RS | [5 empty] | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Liberato Salzano, 94 - Cândido Godói/RS | [6 empty] | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2021 | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 (noventa) dias corridos. | [6 empty] | DATA DA PROPOSTA | 0
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: | 0 |  |  | CNPJ: | 0 |  | FONE: | 0
ENDEREÇO: | 0 |  |  | EMAIL: | 0
PROPOSTA
ITENS | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) S/BDI | ETAPAS
|  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias
|  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor
I | MANUTENÇÃO CIVIL | 0
1 . | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0
|  |  | 100% | 0 |  |  |  |  | #REF!
2 . | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 0
|  |  | 50% | 0 | 50% | 0 |  |  | #REF!
3 . | DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO / REMOÇÃO | 0
|  |  | 50% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | #REF!
4 . | ALVENARIAS | 0
|  |  | 80% | 0 | 20% | 0 |  |  | #REF!
5 . | COBERTURA | 0
[5 empty] | 100% | 0 |  |  | #REF!
6 . | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0
|  |  | 70% | 0 | 30% | 0
7 . | PAVIMENTAÇÃO | 0
|  |  | 10% | 0 | 60% | 0 | 30% | 0
8 . | REVESTIMENTOS / ACABAMENTOS | 0
[5 empty] | 40% | 0 | 60% | 0
9 . | DIVISÓRIAS / FORROS | 0
|  |  | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0
10 . | CARPINTARIA / MOBILIÁRIO | 0
[5 empty] | 50% | 0 | 50% | 0
11 . | SERRALHERIA / FERRAGENS / VIDRAÇARIA | 0
|  |  | 10% | 0 | 30% | 0 | 60% | 0
12 . | PINTURA | 0
[5 empty] | 20% | 0 | 80% | 0
13 . | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, PLUVIAIS E DE ESGOTO / LOUÇAS / METAIS PARA SANITÁRIOS | 0
[5 empty] | 60% | 0 | 40% | 0
14 . | PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA E INTERNA | 0
| Serviços Preliminares |  |  |  | 50% | 0 | 50% | 0
15 . | DIVERSOS | 0
| Serviços Preliminares |  |  |  | 30% | 0 | 70% | 0
16 . | LIMPEZA E VISTORIA FINAL | 0 | [6 empty] | #REF!
| Serviços Preliminares |  | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0
II | MANUTENÇÃO MECÂNICA | 0 | [6 empty] | #REF!
1 . | AC AUTOATENDIMENTO | 0
|  |  | 15% | 0 | 80% | 0 | 5% | 0 | #REF!
2 . | AC AGÊNCIA | 0
|  |  | 15% | 0 | 45% | 0 | 40% | 0 | #REF!
3 . | VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO | 0
|  |  | 50% | 0 | 50% | 0
4 . | PGDM | 0 | [6 empty] | #REF!
[5 empty] | 100% | 0
5. | CORTINA METÁLICA | 0 | [6 empty] | #REF!
[7 empty] | 100% | 0
III | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | 0 | [6 empty] | #REF!
1 . | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E AR CONDICIONADO | 0
|  |  | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 | #REF!
2 . | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0
[5 empty] | 100% | 0 |  |  | #REF!
3 . | KIT ATM BANRISUL E CD TIMER AUTOMATIZADO | 0
|  |  | 100% | 0
4 . | MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS | 0
[5 empty] | 70% | 0 | 30% | 0
5 . | DIVISOR DE SIGILO elétrica/lógica/telefone | 0
[5 empty] | 100% | 0
6 . | SALA DO NOBREAK | 0
|  |  | 80% | 0 | 20% | 0
7 . | TV PLATAFORMA E SALA DE REUNIÕES, FACILITADOR E INFRA WIFI | 0
|  |  | 100% | 0
8 . | CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA PARA MESAS ATENDIMENTO, TROCA DE PORTAEQUIPAMENTOS E PONTO FRAGMENTADORA | 0
|  |  | 10% | 0 | 50% | 0 | 40% | 0
9 . | INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS | 0
|  |  | 10% | 0 | 60% | 0 | 30% | 0
10 . | CORTINA AUTOMATIZADA | 0
[5 empty] | 90% | 0 | 10% | 0
11 . | SISTEMA DE ALARME 2 PAV E COMPLEMENTAÇÃO TÉRREO | 0
|  |  | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0
12 . | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICA/AUTOMAÇÃO/TELEFÔNICO | 0
|  |  | 40% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0
TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| TOTAL C/BDI | 0 | 0 |  | 0 |  | 0