ANEXO I – Projeto Básico para Fornecimento e Instalação da SUBSTITUIÇÃO de 2(dois) Elevadores no Edifício sede do Banrisul conforme norma técnica ABNT NBR NM-207, execução da infraestrutura para adequação dos locais existentes. Garantia e manutenção dos equipamentos.

Local da Obra: Edifício Sede Banco Banrisul – Rua Caldas Júnior, 120, Porto Alegre/RS

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	6

2.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E NORMAS TÉCNICAS	6

2.1. VISTORIA DOS LOCAIS DE OBRA	6

2.2. DOCUMENTOS FORNECIDOS PELO BANRISUL	7

2.2.1. Anexo I – Projeto Básico (este documento) - contendo a especificação e detalhamento dos equipamentos fornecidos e instalados e da infra estrutura predial necessária para substituição dos elevadores;	7

2.2.2. Anexo II – Planilha Orçamentária – Contendo os valores unitários e totais da mão de obra e materiais dos itens deste projeto básico;	7

2.2.3. Anexo III - Projeto - Desenhos em planta baixa e cortes dos locais e dos equipamentos, compreendendo 06(seis) plantas:	7

2.3. LEGISLAÇÕES	8

2.3.1	Código de Obras e Edificações do Município de Porto Alegre.	8

2.3.2	Lei Municipal de Porto Alegre - Lei Complementar Nº 12 – Capítulo VII – Dos Elevadores – Institui posturas para o Município de Porto Alegre e dá outras providências.	8

2.3.3	Lei Federal Nº 10.098 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida	8

2.3.4	Legislação, Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA, em especial a Decisão Normativa número 36 do CONFEA.	8

2.4. NORMAS TÉCNICAS ABNT	8

3.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	9

3.1. ESCOPO GERAL DO FORNECIMENTO	11

3.2. EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	12

3.2.1. DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: SERVIÇOS E MATERIAIS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	12

3.2.2. DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: RESPONSABILIDADE DA BANRISUL	16

4.	ELEVADORES EXISTENTES	17

Tabela 1: Características principais dos elevadores existentes	17

5.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18

Tabela 2: Características dos elevadores a serem fornecidos e instalados	18

6.	INFRAESTRUTURA PREDIAL	23

7.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS	24

7.1. CASA DE MÁQUINAS	25

7.1.1. MÁQUINA DE TRAÇÃO:	25

7.1.2. MOTOR DA MÁQUINA DE TRAÇÃO	25

7.1.3. PAINEL DE COMANDO COM ACIONAMENTO DO MOTOR POR CORRENTE ALTERNADA:	25

7.1.4. SISTEMA REGENERATIVO DE ENERGIA	28

7.1.5. ENCODER	28

7.1.6. ELETRO-DUTO BLINDADO PARA FIAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE MÁQUINAS	28

7.1.7. CABOS ELÉTRICOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL DE COMANDO	28

7.1.8. CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR	28

7.2. CAIXA DE CORRIDA	29

7.2.1. SENSOR DE POSIÇÃO NA CAIXA DE CORRIDA:	29

7.2.2. CABOS ELÉTRICOS DE COMANDO DO TIPO REDONDO COM ALMA DE AÇO (cabos de comando / cabos de manobra)	29

7.2.3. CONEXÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA (na cabina)	29

7.2.4. FIAÇÃO ELÉTRICA DA CAIXA DE CORRIDA (pré-fiação)	29

7.2.5. CALHAS PARA FIAÇÃO ELÉTRICA DA CAIXA DE CORRIDA (para instalar a pré-fiação)	30

7.2.6. LIMITE DE SEGURANÇA – SUPERIORES E INFERIORES	30

7.2.7. SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DA CAIXA DE CORRIDA	30

7.2.8. CABOS ELÉTRICOS BLINDADO PARA SISTEMA DE CÂMERA NA CABINA (cabos para alimentação e transmissão de sinal)	31

7.2.9. TARAGEM E PINTURA PESOS DO CONTRAPESO	31

7.3. CABINAS DOS ELEVADORES	31

7.3.1. PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA - INDICADOR DE POSIÇÃO TELA LCD	31

7.3.2. SUBSTITUIÇÃO DA CABINA	32

7.3.3. SUBSTITUIÇÃO DO CJ OPERADOR DE PORTA DA CABINA	32

7.3.4. PORTA DA CABINA - SUBSTITUIR	32

7.3.5. COMANDO PREFERENCIAL/RESERVADO.	33

7.3.6. COMANDO DE MANUTENÇÃO – SOBRE A CABINA	33

7.3.7. CAIXA DE CONEXÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA – SOBRE A CABINA	33

7.3.8. ILUMINAÇÃO DA CABINA DOS ELEVADORES – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS LED	33

7.3.9. SUBTETO DA CABINA	33

7.3.10. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ALARME	34

7.3.11. CORRIMÃO DA CABINA	34

7.3.12. ESPELHO DA CABINA	34

7.3.13. Sistema de Controle de Carga (pesador de carga).	34

7.3.14. Sistema de voz digital na cabina (digitalizador de voz).	35

7.3.15. PROTEÇÃO PAINÉIS DA CABINA	35

7.3.16. CORREDIÇAS DA CABINA	35

7.3.17. CORREDIÇAS DO CONTRAPESO	35

7.4. PAVIMENTOS (andares)	36

7.4.1. TECLADO DE CHAMADA NOS PAVIMENTOS – COM SINAL SONORO	36

7.4.2. PORTAS DE PAVIMENTO	36

7.4.3. Identificação do pavimento no marco batente das portas	36

7.4.4. INDICADOR DE POSIÇÃO – PAVIMENTO TÉRREO - COM SINAL SONORO	36

7.4.1. INDICADOR DE POSIÇÃO – DEMAIS PAVIMENTOS - COM SINAL SONORO	37

7.4.2. Sinal Sonoro nos Andares (gongo)	38

7.4.3. Comando bombeiro	38

7.5. POÇO DOS ELEVADORES	38

7.5.1. COMANDO DE INSPEÇÃO DE POÇO	38

7.5.2. SUBSTITUIÇÃO DA POLIA TENSORA E CABO DE AÇO DE COMPENSAÇÃO	38

7.5.3. SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDORES DA CABINA – AMORTECEDOR HIDRÁULICO	38

7.5.4.SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDORES DO CONTRAPESO–AMORTECEDOR HIDRÁULICO	38

7.5.5. Avisos, marcações e instruções de operação	39

7.6. DISPOSITIVOS DOS ELEVADORES	39

7.6.1. SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO	39

7.6.2. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA SOBREVELOCIDADE DO CARRO EM MOVIMENTO ASCENDENTE	40

7.6.3. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS NA CABINA (CFTV).	40

8.	COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS	41

9.	DIMENSÕES BÁSICAS DA CAIXA DE CORRIDA E CABINA	42

10.	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	43

10.1. Planejamento das obras	43

10.2. Projeto de execução da SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES	43

10.3. Alvarás e licenças de funcionamento	43

10.4. Emissão de ART	44

10.5. Transporte de materiais e Ferramentas	44

10.6. RECEBIMENTO DAS OBRAS - VISTORIA	44

10.6.1. INSPEÇÃO, VERIFICAÇÕES E ENSAIOS	44

10.7. ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS E FERRAMENTAS	45

10.8. Cópias e Plotagem DE DESENHOS	45

10.9. Limpeza e Arremates	45

10.10. EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva	45

10.11. EPI - Equipamentos de Proteção Individual	46

10.12. MANUTENÇÃO E GARANTIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	46

10.12.1 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA...............................................47

10.12.2 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA.................................................48

10.12.3 SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS.........................................................................48

10.12.4 SERVIÇOS DE REPARO..........................................................................................50

10.12.5 SERVIÇOS DE VISTORIA ANUAL...........................................................................51

10.12.6 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS...................................51

10.13. SUB-CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA	52

11.	HABILITAÇÃO TÉCNICA	52

11.1. PROPOSTA COMERCIAL	52

11.2. CATÁLOGOS DOS EQUIPAMENTOS DOS ELEVADORES	53

11.2.1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS	53

11.3. CAPACIDADE TÉCNICA	54

11.3.1. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: Instalação de Elevadores e execução de obras de infraestrutura predial	54

12.	CRONOGRAMA E PRAZO DE EXECUÇÃO	56

13.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.........................................................................................59

# INTRODUÇÃO

Este documento tem por finalidade definir e disciplinar o fornecimento e instalação dos equipamentos e serviços destinados a SUBSTITUIÇÃO de 2(dois) elevadores de passageiros existentes no edifício sede da BANCO BANRISUL. A presente especificação tem por finalidade estabelecer as características técnicas principais e os demais requisitos básicos necessários para desmontagem dos componentes dos antigos elevadores, fornecimento, instalação, testes e recebimento da SUBSTITUIÇÃO dos elevadores, assim como especificar as obras civis e elétricas de infraestrutura necessárias para instalação dos equipamentos.

A SUBSTITUIÇÃO dos elevadores compreende a desmontagem e retirada dos componentes a serem substituídos, detalhados nesta especificação, sua substituição por NOVOS COMPONENTES, fornecidos e instalados conforme requisitos técnicos da norma ABNT NBR NM-207.

Esta especificação técnica detalha os componentes a serem fornecidos e instalados no edifício, os quais devem ser compatíveis com as dimensões e infraestrutura dos locais existentes, garantindo um funcionamento seguro, contínuo e confiável dos novos elevadores. O objeto desta especificação contempla a DESMONTAGEM DOS COMPONENTES ANTIGOS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2(DOIS) NOVOS ELEVADORES do tipo elétrico de passageiros com casa de máquinas superior, assim como contempla a garantia dos equipamentos pelo período de 12(doze) meses.

# DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E NORMAS TÉCNICAS

Os documentos de referência constantes deste edital devem ser examinados pelas empresas participantes do processo licitatório, em casos omissos ou dúvida devem recorrer PREVIAMENTE ao BANRISUL para esclarecimentos.

A empresa a ser contratada deve ter conhecimento pleno das legislações e normas técnicas referenciadas nesta especificação, sua aplicação e requisitos inerentes aos equipamentos a serem fornecidos e instalados.

## VISTORIA DOS LOCAIS DE OBRA

As empresas interessadas em participar deste processo licitatório devem realizar obrigatoriamente vistoria prévia aos locais de instalação dos elevadores, edifício sede do BANRISUL, executando obrigatoriamente o seu próprio levantamento técnico, com o objetivo de fornecer peças e componentes compatíveis com as características construtivas dos locais e observando as obras de infraestrutura necessárias para instalação e funcionamento dos novos componentes.

A VISTORIA objetiva que as empresas LICITANTES tomem conhecimento de todas as dificuldades inerentes à execução do objeto, incluindo transporte, armazenagem, desmontagem, retirada de sucata e caliça, movimentação de materiais no canteiro de obras, aspectos de segurança dos operários e dos usuários e demais aspectos pertinentes à execução das obras civis e elétricas de infraestrutura predial, destacando que as obras serão executadas concomitantemente em um edifício com grande fluxo de pessoas, sendo necessário observar as medidas para isolamento e segurança dos locais, inerentes aos seus funcionários e usuários do edifício. O fornecimento de desenhos, fotos e demais documentos não desobriga as empresas LICITANTES a fazerem visita aos locais de instalação dos elevadores.

Na VISTORIA devem ser conferidas todas as medidas e dimensões constantes nos documentos e desenhos fornecidos pelo BANRISUL, quaisquer dúvidas ou incompatibilidades devem ser esclarecidas e resolvidas antes da apresentação das propostas, desde que observado o prazo para consultas e recursos. As dimensões (cotas) definidas no projeto (desenhos) podem ser utilizadas como referência para os licitantes, as quais, caso possam interferir na elaboração da proposta devem ser CONFERIDAS no local.

## DOCUMENTOS FORNECIDOS PELO BANRISUL

### Anexo I – Projeto Básico (este documento) - contendo a especificação e detalhamento dos equipamentos fornecidos e instalados e da infra estrutura predial necessária para substituição dos elevadores;

### Anexo II – Planilha Orçamentária – Contendo os valores unitários e totais da mão de obra e materiais dos itens deste projeto básico;

### Anexo III - Projeto - Desenhos em planta baixa e cortes dos locais e dos equipamentos, compreendendo 06(seis) plantas:

- Anexo III – Desenho 01 – Planta baixa

- Anexo III – Desenho 02 – Planta baixa / Layout do piso

- Anexo III – Desenho 03 - Caixa de Corrida

- Anexo III – Desenho 04 – Situação na Casa de Máquinas

- Anexo III – Desenho 05 – Características Elétricas

- Anexo III – Desenho 06 – Detalhe da Frente de Pavimento

## LEGISLAÇÕES

# Código de Obras e Edificações do Município de Porto Alegre.

# Lei Municipal de Porto Alegre - Lei Complementar Nº 12 – Capítulo VII – Dos Elevadores – Institui posturas para o Município de Porto Alegre e dá outras providências.

# Lei Federal Nº 10.098 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida

# Legislação, Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA, em especial a Decisão Normativa número 36 do CONFEA.

## NORMAS TÉCNICAS ABNT

Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:

- NBR 9050.2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

- NBR NM-313:2008 - Elevadores de passageiros – Requisitos particulares para acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência;

- NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de segurança para construção e instalação;

- NBR 5666:1997 – Terminologia de Elevadores.

- NBR 15.597 - Requisitos de segurança para a construção e instalação de elevadores - Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da segurança dos elevadores elétricos de passageiros

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

Todos os materiais a serem utilizados na obra devem atender às seguintes exigências: ser de amplo uso no mercado nacional, de fácil manutenção e limpeza e possuir assistência técnica no Brasil, contemplando a manutenção e o fornecimento de peças de reposição no mercado nacional.

Os equipamentos e materiais fornecidos devem ser dimensionados e especialmente tratados e embalados para transporte e armazenamento, considerando as condições climáticas da cidade de Porto Alegre/RS. Os materiais e processos devem ser escolhidos de acordo com as melhores práticas comerciais e industriais disponíveis no país, e estarão sujeitos à fiscalização e aprovação do BANRISUL.

Todos os ensaios e testes exigidos pelas normas técnicas deverão ser devidamente realizados antes da aplicação dos materiais e após execução dos serviços de instalação dos elevadores, conforme exigências específicas da norma técnica ABNT NM-207, especialmente os testes previstos no Anexo D da Norma NM-207 – Inspeções e Ensaios Antes de Entrar em Serviço, a serem realizados antes da entrega provisória de cada elevador, sendo acompanhados e fiscalizados pelo Banrisul.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, nas obras e serviços a serem efetuados, no que concerne à higiene e segurança do trabalho, a observância das normas de segurança nas atividades de instalação de elevadores e de construção civil, estabelecidas ou que venham a ser estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, em especial o atendimento as exigências das Normas Regulamentadoras NR-10, NR-18 e NR-35.

A CONTRATADA deve tomar todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade da edificação, paredes, canalizações e redes elétricas que possam ser atingidos durante a execução das obras, assim como a segurança de operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra.

A CONTRATADA deverá providenciar a tempo todos os meios necessários à execução dos serviços, para que a substituição de cada elevador, uma vez iniciada com o desligamento de um dos elevadores, não sofra interrupção até sua conclusão, salvo os embargos previstos em lei.

Caso seja necessário realizar alguma alteração ou adequação no projeto devido a fatores locais ou quaisquer outros, deverá ser imediatamente comunicado ao BANRISUL, para ser autorizada e dada a solução adequada.

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com a presente especificação técnica legislações, normas técnicas e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização dos mesmos.

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE todos os trabalhos e equipamentos que não satisfaçam às condições contratuais, à especificação técnica, as normas técnicas referenciadas e os demais documentos técnicos, ficando a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos rejeitados e ficando por sua conta as despesas destes serviços.

Os equipamentos devem ser instalados com o aproveitamento do vão das portas de pavimento e demais características construtivas da edificação, conforme projeto em anexo a esta especificação, que detalha as dimensões da caixa de corrida, do poço, das portas e dimensões internas das cabinas. As dimensões apresentadas no projeto são referência, o fornecedor deve verificar previamente e realizar o seu próprio levantamento das dimensões dos locais e dos equipamentos, fornecendo equipamentos compatíveis com os locais existentes: caixa de corrida, casa de máquinas, portas de pavimento e poço.

A casa de máquinas se localiza na parte superior do edifício, acima do 23º pavimento, sendo que estes elevadores atendem os pavimentos somente até o 11º andar, tendo desta forma um percurso livre entre o 12º e o 23º andar.

Os equipamentos a serem substituídos devem ser removidos dos elevadores existentes (antigos), após a desmontagem e remoção devem ser sucatados e retirados da obra, sendo sua destinação final responsabilidade da contratada, que deve atender a legislação vigente.

A execução dos serviços será realizada com o edifício em uso (habitado), trata-se de um edifício com utilização comercial que permanecerá em atividade durante a execução das obras, sendo responsabilidade da CONTRATADA tomar todas as precauções para evitar acidentes, especialmente a instalação de tapumes rígidos e fechados em todos os pavimentos para isolar as portas e locais de obras, possibilitando o trânsito de pessoas no hall do pavimentos e manter o tráfego vertical através de um dos elevadores.

As obras devem ser executadas em um elevador de cada vez, sendo que somente é permitida a paralisação de um dos elevadores durante as obras, devendo obrigatoriamente permanecer o outro elevador em funcionamento para utilização pelos usuários e atendimento ao tráfego vertical do banco.

Somente é permitido o aproveitamento dos componentes expressamente referidos neste edital: guias de cabina e suportes metálicos das guias de cabina, guias de contrapeso e suportes metálicos das guias de contrapeso, estrutura metálica e pesos do contrapeso; opção do fornecedor manter ou substituir esses componentes expressamente referidos, sendo responsabilidade do fornecedor realizar a revisão geral, garantir o funcionamento e a perfeita compatibilidade com os novos equipamentos a serem instalados.

## ESCOPO GERAL DO FORNECIMENTO

- Fornecimento e compatibilização do projeto executivo de instalação dos equipamentos, fornecimento das ARTs dos responsáveis técnicos pela obra;

- Desmontagem e retirada completa dos componentes antigos, remoção da sucata e caliças da obra, destinação da sucata e caliça conforme legislação vigente, sendo executado um elevador por vez e instalado os novos componentes para substituição desse elevador;

- Execução das obras de infraestrutura predial, civil e elétrica, necessárias para instalação dos novos equipamentos, conforme projeto básico e requisitos das normas técnicas ABNT NM-207 e ABNT NM-313. Acabamentos e arremates, especialmente nas paredes e pisos dos pavimentos. Execução do isolamento e proteções dos locais para execução das obras, especialmente a execução de fechamento com tapumes rígidos em frente a porta de todos os pavimentos;

- Fornecimento e instalação dos componentes para SUBSTITUIÇÃO de 2(dois) elevadores, sendo executado um por vez, permanecendo um destes sempre aptos para utilização no edifício (elevador novo ou antigo). Execução dos testes para entrega dos elevadores, conforme Anexo D da norma NM-207;

- Garantia dos equipamentos pelo período de 12(doze) meses após a entrega definitiva da obra, com execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e atendimento de chamados no período de início do contrato até o término da garantia;

Os equipamentos a serem fornecidos devem ser novos, fornecidos completos, compatíveis com os componentes que podem ser mantidos, instalados e prontos para uso e operação.

Os equipamentos devem ser dimensionados para atender um tráfego intenso de pessoas, considerando a utilização em edifício com destinação comercial e atendendo no mínimo 30 (trinta) partidas por hora durante com utilização média de 12 (doze) horas diárias, todos os dias da semana, permanecendo pronto para uso durante 24hs/dia todos os dias da semana. Este dimensionamento deve considerar em especial a potência necessária nos motores e no painel de comando.

O escopo de fornecimento inclui os ensaios na fabricação, a embalagem e transporte até o local de instalação, assim como armazenamento e movimentação na obra, testes de aceitação do equipamento instalado, garantia dos equipamentos pelo período de 12(doze) meses e serviços de manutenção (preventiva, corretiva e atendimento técnico), durante o período de garantia.

Cabe ao fornecedor incluir todos os sistemas e interligações elétricas de força e comando (interligando os equipamentos dos elevadores a partir do painel de força elétrico na casa de máquinas), fornecendo eletrodutos/canaletas/eletrocalhas e fiações elétricas.

A fiação elétrica predial de alimentação dos elevadores, desde o quadro geral de distribuição até o painel elétrico na casa de máquinas, inclusive o painel de força elétrico localizado na casa de máquinas, devem ser mantidos.

O fornecedor será responsável pela limpeza do local de instalação dos equipamentos durante e após a conclusão dos serviços, entregando os equipamentos limpos, lubrificados, ajustados e prontos para a utilização.

Durante a execução da obra o fornecedor deve executar o isolamento e proteção dos locais, evitando a existência de materiais e caliças nas dependências do edifício. As portas dos pavimentos devem receber proteção durante as obras, proteção RÍGIDA DE TAPUMES, do tipo removível e que impeça o contato das pessoas com as obras, principalmente quando da execução da infraestrutura para instalação das novas botoeiras e indicadores de posição, em todas as portas de pavimento.

A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos completamente instalados, testados, e prontos para operação, com todos os componentes instalados e em condições de segurança para utilização pelos usuários, atendendo aos requisitos construtivos da Norma técnica ABNT NM-207 e atender aos requisitos de acessibilidade da norma técnica ABNT NM-313.

A cargo da contratada a retirada de toda a caliça e sucata gerada na obra, sendo responsabilidade da contratada a correta segregação, separação e destinação dos resíduos em conformidade com a legislação. A contratada deve apresentar um PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS a ser aprovado pela fiscalização, antes do início das obras.

Deverá ser fornecido para o pessoal do BANRISUL treinamento de operação e cuidados para limpeza e conservação dos equipamentos.

## EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

### DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: SERVIÇOS E MATERIAIS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os equipamentos devem ser fornecidos completos, de acordo com os requisitos desta Especificação Técnica, compreendendo no mínimo os componentes, acessórios e serviços mencionados nesta especificação, sendo o item 3.2.1 subitem “a” e o subitem “b” a cargo da contratada (fornecedor), e o item 3.2.2 a cargo do contratante (BANRISUL):

##### A cargo da contratada (fornecedor) – referente aos equipamentos e serviços para Substituição dos Elevadores

- Desmontagem dos equipamentos que serão substituídos;

- Fornecimento de todos os componentes, acessórios e dispositivos especificados. Materiais e componentes devem ser fornecidos adequadamente embalados para transporte e armazenamento;

- Pintura de fábrica dos equipamentos fornecidos e de seus acessórios;

- Transporte e movimentação dos materiais na obra, incluindo transporte vertical dentro e fora do edifício;

- Transporte do local de fabricação até a obra;

- Armazenamento dos materiais na obra, em local a ser indicado pela fiscalização;

- Testes de aceitação e ensaios realizados na fábrica;

- Montagem, instalação, ensaios e testes dos equipamentos, entregues prontos para uso;

- O fornecedor deve possuir todas as ferramentas e dispositivos necessários para movimentação dos materiais, montagem, testes e manutenção;

- O fornecedor deve possuir todos os EPI´s necessários para as atividades desenvolvidas por seus funcionários;

- Supervisão de montagem, de ensaios e testes, do recebimento e de início da operação;

- Outros elementos necessários para o fornecimento completo e funcional dos equipamentos, conforme definidos na presente Especificação, exceto os que estejam explicitamente mencionados como sendo de responsabilidade do BANRISUL;

- Elementos para fixação do equipamento à estrutura predial;

- Fornecimento do PROJETO DE EXCUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO, com detalhes dos componentes e montagem, devendo ser aprovados pela fiscalização do BANRISUL e, se necessário, aprovados pelo órgão competente da prefeitura municipal de Porto Alegre.

- Ensaios na Obra, e operação inicial, compreendendo serviços, materiais, aparelhos e equipamentos, inclusive óleos e graxas de primeiro enchimento e de lubrificação inicial;

- Eletrodos para eventuais soldas a serem efetuadas na Obra;

- A execução de todos os retoques e/ou repintura das partes dos equipamentos eventualmente danificadas durante o transporte, armazenamento ou montagem;

- Compatibilização dos projetos, compatibilização do projeto de execução da substituição (a cargo do contratado) com os projetos e especificações deste edital;

- Obtenção de alvarás e licenças necessários para funcionamento dos elevadores;

- Garantia dos equipamentos instalados pelo período de 12(doze) meses após a conclusão e entrega definitiva da obra;

- Cópias e plotagens de desenhos;

- Fornecimento de EPC´s – Equipamentos de Proteção Coletivas necessários para montagem dos equipamentos e proteção/isolamento dos locais das obras;

- Execução dos testes e ensaios para a vistoria de recebimento dos equipamentos, com fornecimento de ATESTADO DE CONCLUSÃO DA SUBSTITUIÇÃO (comunicação de entrega da substituição), no qual a contratada declara que o elevador se encontra em perfeitas condições de funcionamento e segurança, atendendo as normas técnicas da ABNT e a legislação municipal;

- Refazer e corrigir quaisquer defeitos verificados nos equipamentos durante o período de garantia (12 meses após a entrega definitiva de toda a obra);

- Corrigir defeitos ou deficiências indicados pela fiscalização durante a montagem ou indicados no recebimento dos equipamentos;

- Fornecimento dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos equipamentos pelo período compreendido entre a assinatura do contrato até 12(doze) meses após a data da entrega definitiva da obra, coincidindo o final com o término do prazo de garantia;

- Fornecimento das ART´s referentes à responsabilidade técnica pela execução das obras de instalação dos elevadores, devidamente pagas, abrangendo todos os serviços executados e atendendo a legislação e exigências do CREA-RS;

- Revisão e compatibilização dos itens que podem ser mantidos.

##### A cargo da contratada (fornecedor) – Referente a infraestrutura predial (obras civil e elétrica predial)

- Interligação do Painel de força (painel elétrico predial existente na casa de máquinas), com os equipamentos do elevador. Seção dos cabos elétricos conforme projeto em anexo.

- Se necessário, adequação das proteções elétricas do painel de força existente na casa de máquinas;

- Limpeza interna da caixa de corrida;

- Pintura interna da caixa de corrida;

- Pintura do piso do poço, com identificações de segurança;

- Se necessário adequar altura da base de concreto da mola/amortecedor da cabina e do contrapeso no poço, visando à substituição dos amortecedores hidráulicos;

- Interligação do aterramento elétrico, com cabeamento individual para cada elevador a partir do painel de força na casa de máquinas. Seção dos cabos de aterramento conforme projeto em anexo;

- Piso da cabina do elevador, em granito antiderrapante, conforme LAYOUT constante do projeto e conforme os requisitos da norma ABNT NM-313 (acessibilidade);

- Reposicionamento da altura das novas botoeiras na parede dos pavimentos (caixas de passagem), conforme projeto.

- Instalação do marco batente em granito das portas dos pavimentos (12 conjuntos) e da soleira em granito nesses pavimentos, conforme projeto básico (plantas folha 04 e folha 05), com acabamento similar ao existente no pavimento térreo.

- Chumbação do marco batente das portas de pavimento em todos os andares – 12 conjuntos (11 paradas existentes mais o acréscimo do 12º pavimento);

- Chumbação da soleira da porta de pavimento em todos os andares – 12 conjuntos (11 paradas existentes mais o acréscimo do 12º pavimento);

- Execução do vão para instalação da porta de pavimento do 12º andar (que atualmente não existe, sendo um acréscimo em relação a estrutura existente);

- Acabamento e pintura das paredes dos pavimentos (parede frontal dos elevadores), com emprego de tinta acrílica, semibrilho (lavável), na cor a ser indicada pela fiscalização, em todos os pavimentos (12 andares);

- Acabamento e refazimento do piso em frente a porta dos pavimentos dos elevadores;

- Recuperação e pintura do piso da casa de máquinas, se necssário devido à instalação dos novos equipamentos;

- Executar rede elétrica de iluminação da caixa de corrida, contendo coluna individual para cada elevador, conforme projeto em anexo. Caixa de corrida com iluminação elétrica permanente, acionada através de dois interruptores do tipo hotel localizados nos dois extremos do percurso (acessíveis a partir da porta do pavimento, individual para cada elevador);

- Fornecer e instalar Painel de força (painel elétrico na casa de máquinas), conforme projeto, interligando ao painel de força existente na casa de máquinas;

- Fornecimento da ART (ou RRT) referentes à responsabilidade técnica pela execução das obras de infraestrutura para substituição dos elevadores, devidamente pagas, abrangendo todos os serviços executados e atendendo a legislação e exigências do CREA-RS (ou CAU-RS).

### DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: RESPONSABILIDADE DA BANRISUL

A BANRISUL disponibilizará os locais nas condições em que se encontram atualmente, sendo possível o aproveitamento dos seguintes itens da infraestrutura predial nas condições em que se encontram:

- Rede elétrica para alimentação dos elevadores: Cabos elétricos disponibilizados energizados na casa de máquinas dos elevadores, sendo mantida a rede elétrica predial existente (cabos elétricos existentes) e o painel elétrico existente na casa de máquinas;

- Aterramento elétrico predial, disponibilizado na casa de máquinas, com resistência ôhmica máxima de 10(dez) ohms;

- Extintor de incêndio próximo à porta da casa de máquinas do elevador;

- Laje da casa de máquinas, mantidas as máquinas de tração existentes, sendo executados os serviços previstos neste projeto básico;

- Portas e janelas da casa de máquinas, nas condições em que se encontram;

- Iluminação elétrica da casa de máquinas, nas condições em que se encontram;

# ELEVADORES EXISTENTES

A “Tabela 1” a seguir descreve as características principais dos elevadores a serem substituídos (características atuais antes da substituição). O fornecedor deverá verificar no local as dimensões da caixa de corrida, poço, casa de máquinas e portas de pavimento, instalando componentes que sejam compatíveis com as dimensões dos locais existentes e com os equipamentos que serão mantidos.

## Tabela 1: Características principais dos elevadores existentes

Equipamentos: 2 elevadores

| Elevadores | Elevador Elétrico de passageiros – marca ATLAS Elevadores número 07 e número 08 |
| --- | --- |
| Percurso | 45 metros (11 paradas) 11 paradas, com casa de máquinas localizada acima da 22ª parada Obs: 45 metros distância entre 11º parada e o teto da caixa de corrida, totalizando 90 metros a distância total do pavimento térreo até o piso da casa de máquinas. |
| Paradas | 11 paradas: P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 |
| Velocidade | 240 m/min (4 m/seg.) |
| Capacidade | 24 pessoas – equivalente a 1.680 kg |
| Quadro de Comando | Quadro de Comando modernizado, marca SECTRON |
| ACIONAMENTO | Acionamento do motor de tração através de corrente contínua, com conversor estático ABB DSC800 instalado no quadro de comando. |
| Máquina de Tração | Modelo SE12 – sem engrenagem – motor corrente contínua – 6 cabos Ø5/8” (15,88 mm) – 110 RPM |
| Motor de Tração | Motor Corrente Contínua, 65 CV |
| Cabina | Modernizada. Substituído operador de portas, painel de operação, sub-teto e piso da cabina. |
| Portas de Pavimento | Automáticas, do tipo abertura central. Portas foram substituídas (folha de porta, soleira e suspensão das portas) |
| Destinação | Edifício com destinação Comercial, transporte de pessoas |
| Ano de Fabricação | Originalmente 1965, modernizado em 2008/2009 |
| Tensão Elétrica Predial | Fase: 110 Volts / 60 hz Tensão trifásica 220 Volts / 60 hz |

Obs: As características dos elevadores existentes são apenas informativas, cabe ao fornecedor realizar a vistoria técnica para verificar as características dos equipamentos e dos locais.

# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

É objeto desta especificação técnica a SUBSTITUIÇÃO de dois elevadores existentes no edifício com aumento de uma parada superior (12º andar), e alteração do sistema de chamados com emprego de sistema com ANTECIPADOR DE CHAMADAS, identificados no projeto básico em anexo (desenhos):

- ELEVADOR - 07 – Elevador Social

- ELEVADOR -08 – Elevador Social

A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO compreende todos os serviços necessários para o perfeito funcionamento dos elevadores, incluindo a desmontagem dos antigos componentes, remoção da sucata, execução da infraestrutura predial, instalação dos novos equipamentos, ajustes e testes de operação.

A contratada deve prever, às suas custas, o fornecimento e instalação de todo e qualquer item que julgar necessário para garantir o funcionamento e compatibilidade da substituição aos locais e aos elevadores existentes, bem como todas as adequações dos locais necessárias para instalação dos novos equipamentos, arremates e acabamentos nos pavimentos e na casa de máquinas.

Devem ser fornecidos e instalados os equipamentos e componentes constantes nesta especificação, em conformidade com os requisitos das Normas técnicas ABNT NM-207 e ABNT NM-313, sendo fornecidos e instalados os equipamentos descritos na “tabela 2” a seguir:

## Tabela 2: Características dos elevadores a serem fornecidos e instalados

| Especificações | Característica |
| --- | --- |
| Tipo de Elevador | Elétrico de passageiros, tipo com casa de máquinas superior Norma Técnica ABNT NM-207 |
| Quantidade | 02(dois) elevadores |
| Identificação | ELEVADOR 07 ELEVADOR 08 |
| Acionamento | Elétrico – com frequência variável VVVF e emprego de encoder |
| Sistema regenerativo de energia | Elevador deve possuir sistema regenerativo de energia para acionamento da máquina de tração |
| Velocidade | 4,0 m/seg (240 m/min.) |
| Comando | Sistema ANTECIPADOR DE CHAMADAS, com teclado (botoeira) ao lado da porta em cada pavimento |
| Capacidade de carga | 24 (VINTE E QUATRO) passageiros / 1.800 kg |
| Paradas | 12 (doze) paradas |
| Pavimentos Atendidos (nomenclatura) | P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 |

| Especificações | Característica |
| --- | --- |
| Percurso | 49 metros OBS: Atual acrescido da parada no 12º pavimento OBS: Comprimento total da caixa de corrida 90 metros, distância do pavimento térreo até o piso da casa de máquinas |
| Entradas | Todas para o mesmo lado 12(doze) entradas |
| Portas de pavimento | Tipo Abertura Central Largura 1.000mm / Altura 2.100 mm |
| Acabamento portas de pavimento | Aço inox escovado AISI 304 ou superior |
| Marco Batente das portas de pavimento | Acabamento em aço inox escovado AISI 304 ou superior. Substituição do marco batente existente, empregar portas com marco batente em granito. Obs: Se necessário, para compatibilizar as folhas de portas com o marco batente pode ser utilizado complemento de marco, nesse caso com acabamento em aço inox escovado. |
| Inserto em braile nas portas de entrada | Inserto em braile indicando o respectivo pavimento, fixado no marco batente em todos os pavimentos, em ambos os lados |
| Soleira das portas de pavimento | Substituir, instalar soleira de alumínio com aba de proteção em todos os pavimentos. Obs: Instalar soleira (complemento) em granito no vão das portas, conforme projeto básico. |
| Indicador de posição de pavimento | Pavimento TÉRREO: Tipo Display, com seta, números e sinal sonoro de aproximação da cabina, conforme ABNT NM-313. Demais pavimentos: Tipo Display, com seta e sinal sonoro de aproximação da cabina, conforme ABNT NM-313 (sem número). Na parte central do indicador, ou sobre este, deverá ser fixada a identificação do elevador (Elevador 7 = A e Elevador 8 = B). Indicador e identificação dos elevadores instalados na parte central da parede sobre as portas de pavimento, conforme projeto básico em anexo. |
| Teclado de Chamadas nos Pavimentos (CHAMADA ANTECIPADA) | Em todos os pavimentos, um teclado de chamada antecipada para cada elevador em cada pavimento, posição conforme projeto básico em anexo. Sinal sonoro que indique que a chamada foi registrada, conforme requisitos da norma ABNT NM-313 Teclado com números para digitar o andar de destino e com tecla para chamado especial para cadeirante. |
| Máquina de Tração | Do tipo SEM ENGRENAGENS, conforme requisitos da norma técnica NBR NM-207 |
| Sistema de suspensão | Cabos de aço com diâmetro superior a 8mm, conforme requisitos da norma técnica NBR NM-207 |
| Dimensões internas da cabina | Largura: 1.800 mm Profundidade: 2.100 mm Altura mínima: 2,40 metros Área interna da cabina deve ser compatível com a área mínima e máxima previstas na norma NM-207, considerando a capacidade de carga de 24(vinte e quatro) pessoas. Obs: Dimensões da cabina limitadas pelas características e dimensões da caixa de corrida pré-existente, podendo variar as dimensões da cabina, desde que atendida a área interna mínima para capacidade de 24(vinte e quatro) pessoas. |
| Especificações | Característica |
| Acabamento interno da cabina | Aço inox escovado AISI 304 ou superior, com detalhes em aço polido. OBS: Modelo da cabina deve ser submetido à aprovação da fiscalização. |
| Operador de Portas e Portas de cabina | Operador de portas automático com acionamento com controle de velocidade e torque, do tipo VVVF ou Corrente Contínua Tipo Abertura Lateral (telescópica) com duas folhas Largura 1.000mm / Altura 2.100 mm Acabamento das portas da cabina em aço inox escovado AISI 304 ou superior Soleira das portas de cabina em alumínio. |
| Indicador de posição na cabina | Indicador de posição acoplado na parte superior do painel de cabina (acima do painel de serviço), conforme posição constante no projeto básico em anexo. Indicador de posição do tipo DISPLAY COM TELA LCD, altura mínima dos dígitos 7cm, contendo seta de direção, indicação dos andares que serão atendidos e texto informativo configurável. |
| Painel de Serviço na cabina (botoeiras da cabina) – 2(dois) conjuntos para cada cabina | Cada cabina deve possuir um conjunto Painel de Operação, botoeira para serviço com acesso restrito através de tampa de proteção acessível com chave, fixado no painel lateral da cabina conforme projeto básico. Obs: Botoeira deve não pode ser visível, com acesso restrito somente para serviços. |
| Intercomunicador | Sistema intercomunicador bidirecional entre a cabina do elevador e a portaria do edifício |
| Ventilador na cabina | Sistema de ventilação difusa na cabina |
| Alarme e Iluminação de emergência | Cabina deve possuir sistema de alarme e iluminação de emergência atendendo aos requisitos da norma técnica NBR NM-207 |
| Sistema Pesador de carga (célula de carga) | Elevador deve possuir sistema de controle de carga na cabina. |
| Sistema de proteção e reabertura das portas da cabina | Cabina do elevador deve possuir sistema de proteção e reabertura das portas (barra de proteção eletrônica), atendendo aos requisitos da norma técnica NBR NM-207 |
| Piso da Cabina | Piso rebaixado, com acabamento/revestimento do piso em granito antiderrapante, conforme projeto básico em anexo. |
| Espelho na cabina | Espelho instalado na parte superior do painel posterior |
| Iluminação interna da cabina | Sistema com lâmpadas em LED de alto desempenho, proporcionando luminosidade conforme requisitos da norma ABNT NM-313 |
| Corrimão na cabina | Conforme ABNT NM-313, perfil arredondado com acabamento em aço inox escovado |
| Voz digital na Cabina | Elevador deve possuir sistema de VOZ DIGITAL NA CABINA (sintetizador de voz), conforme requisitos de acessibilidade da norma ABNT NM-313 |
| Acolchoado protetor dos painéis da cabina | Proteção dos painéis da cabina, do tipo removível, para ambas as cabinas. |
| DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA SOBREVELOCIDADE DO CARRO EM MOVIMENTO ASCENDENTE | Dispositivo de segurança conforme item 5.9.4 da norma técnica ABNT NBR 15.597. Obs: Dispositivo pode ser do tipo Rope Gripper ou outro sistema compatível com o item 5.9.4 da NBR 15.597. |
| Especificações | Característica |
| Sistema Gerenciador de Tráfego | Sistema interligando os dois elevadores, que permita obter estatísticas dos atendimentos e executar operações de serviço. |
| Sistema de Monitoramento de Imagens | Sistema interligado, com monitor de imagens instalada na portaria. |
| COMANDO BOMBEIRO (Sistema de alarme de incêndio) | Elevador deve possuir comando BOMBEIRO, fixado na parede do pavimento inferior |
| Amortecedor de Cabina | Do tipo hidráulico |
| Amortecedor de Contrapeso | Do tipo hidráulico |
| Corrediças da cabina | Do tipo rolamento, com no mínimo 6(seis) rolos em cada corrediça. |
| Corrediças do contrapeso | Do tipo rolamento, com no mínimo 6(seis) rolos em cada corrediça. |
| Tensão | Trifásica – 220 Volts Monofásica – 110 Volts Frequência 60 HZ |
| Norma técnica para Projeto, Fornecimento e Instalação. | Atender a ABNT NM-207 |
| Norma técnica para Acessibilidade | Atender ABNT NM-313 |
| Especificações | Característica |
| PROJETO EXECUTIVO DA INSTALAÇÃO (projeto de execução) | O fornecedor deve elaborar o PROJETO EXECUTIVO DA INSTALAÇÃO compatibilizando o mesmo com as especificações deste edital, com as dimensões e o layout constantes no projeto básico em anexo, contemplando: - Dimensões da cabina - Dimensões das portas - Botoeiras de pavimento e cabina - Posição dos componentes na cabina - Posição dos componentes nos pavimentos - Indicadores de posição - Dimensões da caixa de corrida, casa de máquinas e poço - Layout do piso das cabinas - Sinalização visual e tátil para acessibilidade - Dimensionamento do painel de força na casa de máquinas |
| DESMONTAGEM DOS ELEVADORES EXISTENTES | O fornecedor deve providenciar a desmontagem dos equipamentos dos antigos elevadores (existentes), com remoção da sucata e caliça dos locais. |

| Especificações | Característica |
| --- | --- |
| MOVIMENTAÇÃO DO MATERIAL NA OBRA | Responsabilidade do fornecedor o transporte dos equipamentos até a obra e a movimentação destes nos locais de instalação, providenciado o içamento e posicionamento da máquina de tração e quadro de comando, assim como guias, cabina e contrapeso. A casa de máquinas não possui ganchos e não possui alçapão, sendo responsabilidade do fornecedor instalar ganchos ou estruturas provisórias, para içamento e instalação dos equipamentos. |
| EQUIPAMENTOS QUE PODEM SER MANTIDOS (aproveitados) | A critério do fornecedor podem ser aproveitados os equipamentos descritos a seguir: - - Guias de Cabina e suportes de fixação dessas guias; - - Guias de Contrapeso e suportes de fixação dessas guias; - - Estrutura metálica do Contrapeso e pesos; Nesses casos de aproveitamento é responsabilidade do fornecedor revisar e compatibilizar esses equipamentos com os novos elevadores a serem instalados, especialmente prever o acréscimo de guias de cabina e de contrapeso para atender ao 12º andar (acréscimo de uma parada superior). OBS: Somente os equipamentos descritos neste item podem ser aproveitados, desde que revisados e compatibilizados com os novos equipamentos, sendo vedado o aproveitamento de qualquer outro componente não citado neste item. OBS: No caso de aproveitamento das guias, o fornecedor deve prever a instalação de complemento de guias de cabina e de contrapeso para permitir o aumento de parada superior (12º andar), com aumento de percurso de 4 metros. |
| Dimensões da Caixa de Corrida | Largura: 2.250 mm Profundidade: 2.800 mm Poço: 4500 mm OBS: Empresas participantes desse processo licitatório devem realizar previamente seu próprio levantamento de medidas no local, antes da elaboração da proposta comercial. |

# INFRAESTRUTURA PREDIAL

Faz parte desta especificação técnica a execução da infraestrutura predial necessária para SUBSTITUIÇÃO dos dois elevadores. Os serviços a descritos na “Tabela 3” a seguir são os serviços mínimos necessários à adequação dos locais para instalação dos novos equipamentos. O fornecedor deve prever, as suas custas, a realização de todos os serviços ou adequações necessárias para instalação dos equipamentos nos locais pré-existentes no edifício, adequando os locais conforme requisitos da norma ABNT NBR NM-207 e para assegurar o funcionamento contínuo e seguro do equipamento, executando no MÍNIMO:

Tabela 3: Infraestrutura predial necessária para substituição dos elevadores

| 6 | INFRAESTRUTURA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Instalar rede elétrica de iluminação da caixa de corrida, individual para cada caixa de corrida dos elevadores, conforme projeto em anexo | Unid. | 2 |
| 6.2 | Executar Limpeza da caixa de corrida, casa de máquinas e poço dos elevadores. Obs: No poço do elevador executar remoção mecânica da sujeira e óleo acumulados. | Unid. | 2 |
| 6.3 | Executar reparação das partes danificadas do piso da casa de máquinas. Executar a pintura do piso da casa de máquinas, nos locais danificados | Unid. | 1 |
| 6.4 | Executar pintura do piso do poço dos elevadores, com demarcação das áreas de segurança, conforme projeto em anexo | Unid. | 2 |
| 6.5 | Instalar cabo elétrico para intercomunicador, interligando os elevadores com a portaria do edifício. | Unid. | 2 |
| 6.6 | Instalar cabos elétricos do sistema monitoramento de tráfego, interligando os elevadores com a portaria do edifício. | Unid. | 2 |
| 6.7 | Instalar cabos elétricos do sistema monitoramento de imagens - CFTV, interligando os elevadores com a portaria do edifício. | Unid. | 2 |
| 6.8 | Fornecer fiação elétrica para interligação do Painel de força (painel elétrico predial existente na casa de máquinas), com os equipamentos do elevador; | Unid. | 2 |
| 6.9 | Fornecer e instalar piso de granito na cabina, conforme projeto. Granito na cor e acabamento definidos no projeto, com espessura da pedra 2,5cm. | Unid. | 2 |
| 6.10 | Se necessário, adequação das proteções elétricas do painel de força existente na casa de máquinas. | Unid. | 2 |
| 6.11 | Fixação (chumbação) do TECLADO nos pavimentos. O teclado deve ser instalado com altura média de 100cm (1,0metro) em relação ao nível do piso do andar, na mesma prumada que as botoeiras atualmente existentes, sendo necessário executar fechamento do antigo vão das botoeiras existentes e abertura de novo vão para o teclado, com chumbação dos suportes (caixa de passagem), conforme projeto. O local em que se encontra atualmente instaladas as botoeiras de pavimento deve receber adequado acabamento, proporcionando fechamento e acabamento do vão, acabamento similar ao existente, sem deixar ressaltos ou cantos vivos. Obs: Acréscimo de uma parada do elevador no 12º andar. | Unid. | 24 |

| 6 | INFRAESTRUTURA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.12 | Fixação (chumbação) dos suportes dos novos indicadores de posição na parede dos pavimentos (caixas de passagem), no mesmo local do antigo equipamento. Caso necessário executar fechamento do antigo vão dos indicadores existentes e abertura de novo vão, com chumbação dos suportes (caixa de passagem). Obs: Acabamento pode ser executado com complemento em chapa de aço inox escovado. Obs: Acréscimo de uma parada do elevador no 12º andar. | Unid. | 24 |
| 6.13 | Fornecimento e fixação (chumbação) do marco batente das portas de pavimento nas paredes dos andares (vão existente das antigas portas), em GRANITO. Caso necessário executar adequações do vão existente com execução de reforços estruturais. Obs: Acréscimo de uma parada do elevador no 12º andar. OBS: O fornecedor deverá aprovar previamente com a fiscalização o tipo e layout do granito do marco batente das portas de pavimento. | Unid. | 24 |
| 6.14 | Fornecimento e fixação (chumbação) da soleira das portas de pavimento, em GRANITO. Obs: Acréscimo de uma parada do elevador no 12º andar. OBS: O fornecedor deverá aprovar previamente com a fiscalização o tipo e layout do granito das portas de pavimento. | Unid. | 24 |
| 6.15 | Fixação (chumbação) da soleira de alumínio das portas de pavimento, no mesmo local do antigo equipamento. Caso necessário executar adequações do vão existente com execução de reforços estruturais. Obs: Acréscimo de uma parada do elevador no 12º andar. | Unid. | 24 |
| 6.16 | Acabamento e pintura das paredes dos pavimentos (parede frontal dos elevadores), com emprego de tinta acrílica, semibrilho (lavável), na cor a ser indicada pela fiscalização, em todos os pavimentos (12 andares); | Unid. | 24 |
| 6.17 | Acabamento e recuperação do piso em frente a porta dos pavimentos dos elevadores; | Unid. | 24 |
| 6.18 | Abertura e adequação do vão das portas de pavimento no 12º pavimento, para aumento de uma parada superior no 12º pavimento. | Unid. | 02 |
| 6.19 | Proteção última altura. Reposicionar a proteção metálica existente acima da última parada (11º andar) para acima do 12º andar, permitindo o aumento de parada superior. | Unid. | 02 |

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

Os componentes a serem empregados devem ser novos e fornecidos completos, perfeitamente adaptáveis aos locais existentes e aos equipamentos que serão mantidos, contemplando todas as características para atender aos requisitos construtivos da Norma técnica ABNT NM-207 e aos requisitos de acessibilidade da norma técnica ABNT NM-313, bem como atender as prescrições legais exigíveis pelos órgãos locais (municipais, estaduais e federais), atendendo as características constantes nesta especificação e possuindo as características técnicas descritas a seguir:

## CASA DE MÁQUINAS

### MÁQUINA DE TRAÇÃO:

Deve ser empregado equipamento do tipo sem engrenagens, específica para elevadores de alta velocidade, em conformidade com a norma técnica NBR NM-207. Deve ser compatível com a aplicação para edifícios comerciais de alto tráfego, considerando no mínimo a utilização de 30(trinta) ciclos por hora durante 12(doze) horas diárias.

### MOTOR DA MÁQUINA DE TRAÇÃO

Motor de corrente elétrica alternada, acionado por inversor VVVF para tensão e frequência variáveis. Motor de alto rendimento. Sistema deve ser compatível com a aplicação para edifícios comerciais de alto tráfego, considerando no mínimo a utilização de 30(trinta) ciclos por hora (abertura e fechamento das portas) durante 16(dezesseis) horas diárias.

### PAINEL DE COMANDO COM ACIONAMENTO DO MOTOR POR CORRENTE ALTERNADA:

COMANDO CHAMADA ANTECIPADA: Painel de comando com sistema de chamada antecipada, contendo teclado nos pavimentos para que o usuário indique o andar de destino, e o sistema informe ao usuário nesse momento qual o elevador de destino (A ou B). No interior da cabina temos apenas o indicador de posição visível para os usuários, indicando o andar, direção e quais os pavimentos que a cabina irá atender. A cabina deve possuir sistema de BOTOEIRA DE SERVIÇO, acessível somente para pessoal de serviço (uso restrito).

Acionamento com inversor de tensão e frequência variável contendo microprocessador com circuitos lógicos de estado sólido; fontes ajuste das voltagens; disjuntores termomagnéticos; transformadores de tensão; componentes eletromecânicos e eletrônicos, com finalidade de alimentar máquina de tração e freio, acionar portas e monitorar os circuitos de segurança e proteção. Sistema deve ser compatível com a aplicação para edifícios comerciais de alto tráfego, considerando no mínimo a utilização de 30(trinta) ciclos por hora durante 12(doze) horas diárias.

O sistema deve conter um leitor eletrônico do deslocamento da cabina do tipo ENCODER, que fará medida da “velocidade” e o “sentido de deslocamento” do carro, comparando com padrões pré-definidos no sistema, possibilitando total controle e gerenciamento do deslocamento e velocidade do elevador. Este leitor eletrônico deve ser acoplado a uma parte rotativa do equipamento do elevador, de forma que o movimento do carro permita ao leitor de pulsos realizar a leitura da velocidade de deslocamento do carro.

A posição da cabina do elevador e indicação das paradas deverá ser realizada através de um “leitor ótico” ou sensor eletrônico, o qual fará a identificação da posição da cabina do elevador em relação ao pavimento. Esta identificação será realizada através de sensores/placas de sinalização rigidamente fixadas e posicionadas na caixa de corrida.

O sistema deve garantir adequado torque e velocidade à máquina, de forma a permitir acelerações e desacelerações rápidas, suaves, confortáveis e paradas (nivelamento) precisas, independentemente do sentido de viagem e da carga transportada.

A desaceleração, nivelamento e parada do carro deve ser realizada através do controle. Não é permitida a utilização de meios mecânicos (freio) para reduzir, nivelar ou parar o elevador. A atuação do freio da máquina deve ser realizada somente após a total parada e nivelamento da cabina no andar, mantendo-a parada. O freio somente deve operar nas situações previstas de “segurança” elétrica do equipamento.

O desnivelamento máximo permitido, quando da parada da cabina em qualquer pavimento e com qualquer carga dentro de sua capacidade, deve ser de no máximo 5 (cinco) mm, considerando como referência o nível da soleira da cabina e o da soleira do pavimento analisado, independente da carga transportada. Este item é particularmente importante para atender aos requisitos de acessibilidade predial a que se destina este elevador.

O comando deve possuir sistema de pré-abertura das portas de pavimento na zona de nivelamento da cabina nos andares, permitindo desta forma iniciar a abertura das portas de cabina em um instante imediatamente anterior a completa parada e nivelamento do carro no andar.

Os dispositivos de comando serão instalados dentro de um gabinete metálico, com acabamento em pintura epóxi, com portas e de fácil acesso aos técnicos de manutenção, sendo todo o conjunto chamado de “painel de comando”. O painel de comando deve ser localizado na casa de máquinas, no local em que se encontra instalado o painel de comando existente, permitindo o aproveitamento das calhas elétricas no piso da casa de máquinas.

#### PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS ELETRÔNICOS:

O Painel de comando deve possuir Filtros eletrônicos na entrada de alimentação elétrica, destinado a eliminar correntes harmônicas e evitar que a rádio interferência criada pela operação do comando do elevador interfira ou perturbe a operação de outros dispositivos eletrônicos empregados no edifício.

#### DIMENSIONAMENTO DO ACIONAMENTO

A unidade de potência (sistema de variação da frequência de acionamento do motor) do painel de comando deve ser dimensionada para atender uma potência de no mínimo 15% (quinze por cento) superior a máxima potência requerida pela máquina de tração, considerando todas as situações de operação (aceleração, redução e parada). A unidade de potência do painel de comando deve ser dimensionada considerando uma corrente elétrica no mínimo 15% (quinze por cento) superior a corrente elétrica máxima do motor de tração. Este dimensionamento, considerando potência de acionamento e corrente elétrica 15% superiores aos valores máximos, deve ser aplicado somente para o dimensionamento da unidade de potência e seção das suas fiações elétricas, porém, as proteções, seguranças e demais componentes devem ser dimensionadas para a situação real de funcionamento do equipamento.

Este dimensionamento não pode comprometer ou prejudicar a segurança e o funcionamento de todos os componentes e sistemas do elevador.

#### LÓGICA DE ATENDIMENTO DAS CHAMADAS

A lógica de atendimento das chamadas deve ser AUTOMÁTICA COLETIVO SELETIVO, ou seja, a botoeira dos andares intermediários possui 1 botão de chamada de subida e 1 botão de chamada de descida, e nos andares extremos (inferior e superior) deve possuir somente 1 botão. O atendimento deve permitir tráfego de pessoas entre os andares.

#### SISTEMA DE ATENDIMENTO DE CHAMADAS ACS

Sistema de gerenciamento, distribuição e controle de chamadas, atendendo de forma otimizada o atendimento as chamadas de cabina e de pavimento. O sistema de atendimento deve ser do tipo Automático Coletivo Seletivo na subida e na descida (ACS), indicado para edifício com destinação comercial, com botões de chamada de subida e de descida nos andares.

Atendimento em grupo para os elevadores, com interligação dos dois elevadores em grupo (sistema DUPLEX), com possibilidade de utilizar sistema de chamadas individual para cada elevador.

#### NOMENCLATURA DOS PAVIMENTOS

Nomenclatura a ser utilizada no painel de operação, nos indicadores de posição, nas botoeiras:

Nomenclatura pavimentos: “P” , “2” , “3” , “4’ , “5” , “6” , “7” , “8” , “9” , “10” , “11” , “12”

Nomenclatura a ser utilizada no sintetizador de voz: Térreo, 2º andar, 3º andar, ...., 12º andar

Obs: Nomenclatura do sistema sintetizador de voz (voz digital) deve possuir a possibilidade de alteração da mensagem e da nomenclatura dos pavimentos.

#### REGIME DE TRABALHO

O regime de trabalho mínimo do comando deve ser compatível com 1(uma) partidas a cada dois minutos, equivalente a 30(trinta) partidas por hora.

### SISTEMA REGENERATIVO DE ENERGIA

O sistema de acionamento VVVF deve possuir sistema regenerativo de energia, que possibilite reaproveitar a energia gerada pela movimentação da cabina/contrapeso.

### ENCODER

Acoplado à máquina de tração, fornece sinais através de sensores que são monitorados e convertidos como referência de velocidade e posição do elevador na caixa de corrida.

### ELETRO-DUTO BLINDADO PARA FIAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE MÁQUINAS

Instalar na casa de máquinas eletro-duto flexível e blindado para passagem da fiação elétrica de alimentação do elevador.

A fiação elétrica do encoder deve ser instalada em eletro-duto individual do tipo “blindado”.

Toda a fiação elétrica e fiação de comando deve ser acondicionada nas calhas elétricas existentes no piso da casa de máquinas, sendo a fiação elétrica de alimentação acondicionada em eletro-duto blindado, estando fisicamente separadas a fiação elétrica de alimentação e a fiação de comando e fiação do encoder.

### CABOS ELÉTRICOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PAINEL DE COMANDO

Na casa de máquinas, a partir do Painel de Força da casa de máquinas, substituir a rede elétrica de alimentação do Painel de Comando, instalando no mínimo fiação elétrica trifásica, monofásica, neutro e terra, individual para cada elevador. Instalar eletro-duto blindado e novos cabos elétricos, do modelo indicado para elevadores, do tipo flexível, com isolação antichama. A seção dos cabos deve ser compatível com o requerido para a potência do PAINEL DE COMANDO e suas proteções.

### CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR

Na casa de máquinas, a partir do Painel de Comando do Elevador, substituir rede elétrica para alimentação do MOTOR DE TRAÇÃO, instalando no mínimo fiação elétrica trifásica e fiação de aterramento. Instalar eletro-duto blindado e novos cabos elétricos, do modelo indicado para elevadores, do tipo flexível, com isolação anti-chama. A seção dos cabos deve ser compatível com o requerido para a potência do MOTOR e suas proteções.

## CAIXA DE CORRIDA

### SENSOR DE POSIÇÃO NA CAIXA DE CORRIDA:

Conjunto composto por sensor óptico instalado na cabina e placas/sensores demarcadores de regiões de paradas na caixa de corrida, rigidamente fixados. As placas/sensores devem ser instaladas rigidamente na caixa de corrida, não sendo permitido o emprego de meios flexíveis para instalação e fixação dos mesmos, tais como: cabos de aço, cabos de poliuretano ou similar e colagem dos componentes. Os componentes devem ser fixados através de suportes metálicos rígidos e dedicados somente à fixação e posicionamento dos sensores.

### CABOS ELÉTRICOS DE COMANDO DO TIPO REDONDO COM ALMA DE AÇO (cabos de comando / cabos de manobra)

Instalar cabos de comando, interligando o painel de comando na casa de máquinas com a conexão da fiação elétrica instalada na cabina do elevador, adequados aos novos painéis de comando. Os cabos de comando devem ser flexíveis, contínuos e sem emendas na parte flexível da caixa de corrida, e possuir conectores identificando a fiação elétrica em ambas as extremidades.

Utilizar cabos de comando do tipo REDONDO, com alma de aço, especiais para utilização em elevadores de alta velocidade.

### CONEXÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA (na cabina)

Sobre a cabina deve existir uma caixa de conexão da fiação elétrica, em local facilmente acessível aos técnicos de manutenção, podendo localizar-se sobre a cabina ou no painel de operação. A conexão é destinada a interligação da fiação elétrica da cabina (dispositivos da cabina) com os cabos de comando. A conexão deve possuir a identificação das linhas da fiação elétrica e do cabo de comando, compatíveis com a nomenclatura do painel de comando, bem como deve estar protegida (não pode estar aparente).

### FIAÇÃO ELÉTRICA DA CAIXA DE CORRIDA (pré-fiação)

Instalar fiação elétrica para os componentes: botoeiras de pavimento, indicadores de posição de pavimento, chaves limite, trincos de portas e demais componentes de segurança da caixa de corrida, individual para cada elevador.

A fiação elétrica deve possuir identificação nas linhas e características adequadas a sua aplicação, bem como deve ser instalada em calhas elétricas na caixa de corrida, com possibilidade de acesso e manutenção periódica do sistema.

### CALHAS PARA FIAÇÃO ELÉTRICA DA CAIXA DE CORRIDA (para instalar a pré-fiação)

Instalar sistema de calhas elétricas para passagem da fiação elétrica na caixa de corrida (pré-fiação), podendo ser calha elétrica metálica ou plástica. As calhas elétricas devem possuir tampa removível, permitindo inspeção e manutenção periódica dos componentes. Remover as calhas elétricas existentes.

### LIMITE DE SEGURANÇA – SUPERIORES E INFERIORES

Instalar limite de segurança (chaves limite) SUPERIORES e INFERIORES, em quantidade e funcionamento compatíveis com o novo painel de comando VVVF.

Os equipamentos devem possuir no mínimo as seguintes chaves limites, com acionamento eletro-mecânico:

- Chave Limite de redução superior

- Chave Limite de redução inferior

- Chave Limite de parada superior

- Chave Limite de parada inferior

- Chave Limite final de curso superior

- Chave Limite final de curso inferior

O sistema deve atender as características previstas na norma NBR NM-207.

### SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DA CAIXA DE CORRIDA

As informações da posição da cabina na caixa de corrida devem ser monitoradas e transmitidas ao painel de comando, através de sensores óticos instalados sobre a cabina (chaves óticas) e de placas/dispositivos de posicionamento instaladas na caixa de corrida.

Esta identificação será realizada através de sensores/placas de sinalização rigidamente fixadas e posicionadas na caixa de corrida. As placas/sensores devem ser instaladas rigidamente na caixa de corrida, não sendo permitido o emprego de meios flexíveis ou magnéticos para instalação e fixação dos mesmos, tais como: cabos de aço, cabos de poliuretano ou similar, magnéticos e colagem dos componentes. Os componentes devem ser fixados através de suportes metálicos rígidos.

### CABOS ELÉTRICOS BLINDADO PARA SISTEMA DE CÂMERA NA CABINA (cabos para alimentação e transmissão de sinal)

Instalar cabo elétrico blindado para sistema de câmera na cabina, interligando o painel de comando na casa de máquinas com a conexão da fiação elétrica instalada na cabina. O modelo do cabo deve ser blindado, flexível e compatível com os cabos de comando do elevador, contínuos e sem emendas, e possuir conectores identificando a fiação elétrica em ambas as extremidades (painel de comando e cabina).

Os cabos blindados do sistema de monitoramento através de câmeras devem ser instalados solidariamente aos cabos de comando do elevador.

Obs: Esta especificação contempla a instalação das câmeras ou do circuito de monitoramento (CFTV), sendo requerida a instalação de todo o sistema: cabo elétrico blindado, alimentação, câmeras e computador na portaria.

### TARAGEM E PINTURA PESOS DO CONTRAPESO

O conjunto contrapeso pode ser mantido, sendo que os pesos devem ser pintados na cor amarela, conforme requisito da norma NBR NM-207.

Executar a “taragem” estática do contrapeso (balanceamento da cabina em relação ao contrapeso), através do acréscimo de pesos no contrapeso. A taragem do contrapeso deverá ser verificada, sendo que o contrapeso deve contrabalancear o peso total da cabina com 50% de sua capacidade. A capacidade de carga da cabina deve ser de 1.800 kg (equivalente a 24 pessoas).

## CABINAS DOS ELEVADORES

### PAINEL DE OPERAÇÃO DA CABINA - INDICADOR DE POSIÇÃO TELA LCD

Instalar indicador de posição sobreposto ao painel de aço da cabina, instalado na parte central do painel lateral direito da cabina, conforme projeto básico (planta folha 01). Indicador deve possuir indicação numérica da posição da cabina (andar), seta de direção e informação dos pavimentos que serão atendidos, conjunto em tela de LCD. Este indicador deve atender as exigências da norma ABNT NM-313 bem como possuir altura dos dígitos mínima de 70 mm.

O conjunto deve possuir também botão “abre porta”, “botão fecha porta”, “botão de alarme”, botão telefone, intercomunicador acoplado ao conjunto, placa indicativa da capacidade de carga e chave para acesso a botoeira de serviço, com altura e botões compatíveis com a norma NM-313.

A cabina deve possuir BOTOEIRA DE SERVIÇO. O conjunto deve ser de acesso RESTRITO, através do uso de chave e estar em local não visível aos usuários, possuir botoeiras com botões em aço, montados sobre uma chapa de aço inox escovado, possuindo identificação dos botões, botões do tipo micro-movimento, auto-iluminados que indique que o botão foi pressionado e a chamada “registrada”. Os componentes da botoeira de serviço devem ter resistência adequada para utilização em prédios comerciais e escolas.

### SUBSTITUIÇÃO DA CABINA

Substituição completa da cabina: estrutura da cabina, freio de segurança da cabina, painéis laterais, painel posterior (fundos), painel frontal, marco batente das portas, teto e base do piso da cabina.

Os painéis da cabina devem ser fabricados com acabamento em CHAPA DE AÇO INÓX ESCOVADO AISI 304, ou superior, com espessura mínima da chapa de 1,50mm.

O modelo da cabina deve ser previamente aprovado pela fiscalização, com rigidez e condições estruturais conforme NBR NM-207.

### SUBSTITUIÇÃO DO CJ OPERADOR DE PORTA DA CABINA

Operador de portas automático com acionamento com controle de velocidade e torque, do tipo VVVF ou Corrente Contínua. Sistema deve possibilitar o ajuste do torque e velocidade para abertura e fechamento das portas, com possibilidade de ajustarmos velocidades diferentes para abrir e para fechar as portas. Conjunto deve contemplar a soleira das portas, folhas das portas e barra de segurança (sensor eletrônico) das portas de cabina. O operador de portas deve possuir possibilidade de ajuste de velocidade das folhas de porta (abertura e fechamento diferentes), torque do motor (potência) e tempo que a porta permanece na posição aberta, sendo o ajuste executado pelo técnico de manutenção.

### PORTA DA CABINA - SUBSTITUIR

Executar a substituição das folhas de porta da cabina. Instalar folhas com acabamento em aço inox escovado AISI 304.

### COMANDO PREFERENCIAL/RESERVADO.

Instalar comando preferencial/reservado na cabina dos elevadores, acionado através de uma “chave removível” instalada no painel de operação da cabina. Este comando, quando habilitado através da chave, deve proporcionar a operação do elevador atendendo somente as chamadas registradas pelo operador na cabina, ou seja, não atendendo as chamadas de pavimento.

### COMANDO DE MANUTENÇÃO – SOBRE A CABINA

Na parte superior da cabina, instalar Comando de Manutenção adequado a norma NBR NM-207, contendo botões de comando (SUBIDA, DESCIDA E CONFIRMAÇÃO), iluminação de manutenção, iluminação de emergência e botão de emergência (botão tipo “soco”).

### CAIXA DE CONEXÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA – SOBRE A CABINA

Na parte superior da cabina, instalar CAIXA DE CONEXÃO da fiação elétrica, interligando a fiação elétrica da cabina com a fiação do cabo de comando (cabo de manobra). Fiações devem ser conectadas à caixa de conexão através de plug elétrico e identificação das linhas, plugação em ambas as extremidades. No interior da caixa de conexão deve ser fixado um descritivo com identificação das linhas elétricas existentes em cada plug.

A caixa de conexão pode ser instalada sobre a cabina ou na parte externa do painel de operação, neste segundo caso acessível através do interior da cabina através de chave própria.

### ILUMINAÇÃO DA CABINA DOS ELEVADORES – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS LED

No subteto da cabina instalar sistema de iluminação do tipo LED, com luminosidade ao nível do piso conforme ABNT NM-313.

Sistema de iluminação através de lâmpadas LED, compactas de alto rendimento e baixo aquecimento, com luminosidade compatível com a norma técnica ABNT NBR NM-313.

### SUBTETO DA CABINA

Instalar subteto da cabina, com detalhes em aço inóx, com iluminação LED e passagem para ventilação.

O modelo do subteto a ser previamente aprovado pela fiscalização, deve garantir perfeita luminosidade ao nível do piso da cabina conforme ABNT NM-313.

### ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ALARME

Instalar sistema de iluminação de emergência e alarme na cabina do elevador, adequado à norma ABNT NM-207.

Iluminação de emergência e alarme com sistema de alimentação elétrica independente (bateria recarregável) e com autonomia mínima conforme norma técnica NBR NM-207

### CORRIMÃO DA CABINA

Nos elevadores, instalar corrimão no painel posterior (fundos) da cabina e nos painéis laterais, conforme requisitos da norma ABNT NM-313.

Corrimão deve ser fornecido com acabamento em aço inox polido AISI 304 ou superior.

Corrimão de superfície lisa e não deslizante, fixado nos painéis laterais e no painel de fundo da cabina, de modo que a parte superior esteja a uma altura entre 890 mm e 900 mm do piso acabado, com espaço livre entre o painel da cabina e o corrimão de 40 mm.

### ESPELHO DA CABINA

Nos elevadores instalar espelho na parte superior do painel posterior (fundos) da cabina, com espessura mínima 6mm, laminado (inestilhasável) e com características compatíveis com a norma NBR NM-207. Espelho da cabina compatível com o novo corrimão a ser instalado.

### Sistema de Controle de Carga (pesador de carga).

Instalar sistema de controle de carga (pesador de carga), destinado ao monitoramento da carga transportada na cabina.

O sistema deve informar aos usuários o excesso de carga, quando a carga transportada exceder a capacidade de carga da cabina, através de aviso sonoro do sistema de voz digital. O sistema deve possuir sinalização visual que indique o nível do carregamento na cabina, mostrando aos usuários no interior da mesma.

O sistema deve ser interligado ao painel de comando do elevador, permitindo ao software postergar (adiar) o atendimento das chamadas de pavimento quando constatar carga da cabina maior que 70% (setenta por cento) da capacidade de carga, restabelecendo o atendimento das chamadas de pavimento após a redução da carga na cabina abaixo de 70% da carga nominal. As chamadas de pavimento não devem ser canceladas, e sim postergado o seu atendimento ou transferido para o elevador ligado com o comando em grupo.

### Sistema de voz digital na cabina (digitalizador de voz).

Instalar na cabina do elevador um sistema de voz digital (digitalizador de voz). O sistema deve fornecer aos usuários no mínimo as seguintes orientações:

- Direção de subida ou descida do elevador (Ex: SOBE – DESCE).

- Andar da parada da cabina (Ex: primeiro andar).

- Indicação de obstrução da porta em um andar (Ex: Favor liberar a porta)

- Indicação de excesso de carga na cabina, quando houver.

O sistema deve possuir a possibilidade de ajuste do volume, alteração do texto das orientações (mensagens da voz digital) e possibilidade de desativar o mesmo temporariamente (desligar).

### PROTEÇÃO PAINÉIS DA CABINA

Para os elevadores deverá ser fornecido protetor acolchoado para os painéis da cabina do elevador de serviço, fabricado com as dimensões adequadas para o revestimento dos painéis laterais e de fundo. O protetor acolchoado deve ser fixado na cabina através de ganchos removíveis, bem como possuir revestimento antichamas. O protetor deve ser removível, pois será utilizado eventualmente quando do transporte de objetos.

### CORREDIÇAS DA CABINA

Instalar corrediças da cabina do tipo rolamento (corrediças de rolo), compatível com a capacidade e velocidade dos elevadores, adequadas as guias de cabina, contendo no mínimo 6(seis) rolos em cada corrediça.

### CORREDIÇAS DO CONTRAPESO

Instalar corrediças do contrapeso do tipo rolamento (corrediças de rolo), compatíveis com a capacidade e velocidade dos elevadores, adequadas as guias de contrapeso, contendo no mínimo 6(seis) rolos em cada corrediça.

## PAVIMENTOS (andares)

### TECLADO DE CHAMADA NOS PAVIMENTOS – COM SINAL SONORO

O conjunto localizado ao lado das portas dos elevadores sobreposto na parede dos andares, na posição em que se encontram atualmente instaladas as botoeiras, porém com altura média em relação ao piso de 100 cm, conforme norma técnica NBR NM-313.

Componentes a serem instalados devem possuir botões em aço, montados sobre uma chapa (espelho) de aço inox AISI 304, polido ou escovado, e com visor em tela LCD, possuindo identificação dos botões em braile (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, botão cadeirante), sendo os botões do tipo micro-movimento. Os componentes devem ter resistência adequada para utilização em prédios comerciais e atender a NM-313.

Obs: Anexar catálogos dos teclados para prévia aprovação pela fiscalização.

### PORTAS DE PAVIMENTO

Substituir as portas de pavimento, devendo prever as suas custas à realização das obras civis e acabamentos necessários para substituição destes componentes. As novas portas devem possuir acabamento em aço inox escovado, AISI 304 ou superior.

### Identificação do pavimento no marco batente das portas

Instalar (colar) inserto metálico com numeração do andar e identificação em braile, identificando os pavimentos nos andares, sobreposta ao marco batente das portas.

A identificação do pavimento deve ser afixada em ambos os lados do marco batente das portas de pavimento, na altura da botoeira de pavimento (90cm a 110 cm em relação ao piso do pavimento), em todos os pavimentos e ser visível a partir do interior da cabina e do acesso no andar, conforme requisitos de acessibilidade da norma ABNT NM-313.

### INDICADOR DE POSIÇÃO – PAVIMENTO TÉRREO - COM SINAL SONORO

Instalar indicadores de posição do tipo display PLANO em todos os andares, contendo indicação do andar, seta de direção (subida e descida) e sinal sonoro de aproximação da cabina, com ajuste de volume e possibilidade de ligar/desligar o sinal sonoro. As setas devem indicar em todos os andares o sentido de deslocamento do carro durante seu funcionamento, e devem permanecer apagadas quando o carro não tiver chamadas. O indicador de posição deve conter número com a indicação do andar em que a cabina se encontra.

Os indicadores podem ser do tipo plano ou tridimensional. Os indicadores de posição devem ser instalados sobre a porta de pavimento nos andares, fixados diretamente na parede, em todos os pavimentos, sobreposto ao acabamento ou embutido na parede. Se necessário deve ser instalado acabamento em chapa de aço inox escovado para proporcionar o completo fechamento do vão dos antigos indicadores.

As setas de direção devem possuir dígitos com altura mínima de 50mm (cinquenta milímetros), a indicação do andar também deve possuir dígitos com altura mínima de 50mm.

Junto ao indicador (ou acima) deve ser instalada PLACA INDICATIVA do elevador (A ou B), com dígitos com altura mínima 70mm.

Obs: Anexar catálogos dos indicadores de posição para prévia aprovação pela fiscalização.

### INDICADOR DE POSIÇÃO – DEMAIS PAVIMENTOS - COM SINAL SONORO

Instalar indicadores de posição do tipo display PLANO em todos os andares, contendo seta de direção (subida e descida) e sinal sonoro de aproximação da cabina, com ajuste de volume e possibilidade de ligar/desligar o sinal sonoro. As setas devem indicar em todos os andares o sentido de deslocamento do carro durante seu funcionamento, e devem permanecer apagadas quando o carro não tiver chamadas.

Os indicadores podem ser do tipo plano ou tridimensional. Os indicadores de posição devem ser instalados sobre a porta de pavimento nos andares, fixados diretamente na parede, em todos os pavimentos, sobre-posto ao acabamento ou embutido na parede. Se necessário deve ser instalado acabamento em chapa de aço inox escovado para proporcionar o completo fechamento do vão dos antigos indicadores.

As setas de direção devem possuir dígitos com altura mínima de 50mm (cinquenta milímetros), a indicação do andar também deve possuir dígitos com altura mínima de 50mm.

Junto ao indicador (ou acima) deve ser instalada PLACA INDICATIVA do elevador (A ou B), com dígitos com altura mínima 70mm.

Obs: Anexar catálogos dos indicadores de posição para prévia aprovação pela fiscalização.

### Sinal Sonoro nos Andares (gongo)

O indicador de posição dos andares deve possuir sinal sonoro de aproximação da cabina, devendo ser audível no pavimento e possuir ajuste de volume. O “sinal sonoro” deve indicar aos usuários nos andares a aproximação da cabina do elevador, quando esta for parar no andar para atender chamadas. O sinal sonoro deve ser diferente para sentido de descida e subida da cabina, conforme requisitos da NBR NM-313. Deve ser possível ajustar o nível do volume do sinal sonoro e/ou desativar o sinal sonoro.

### Comando bombeiro

Instalar sistema bombeiro, fixando caixa de alarme no pavimento principal (térreo), ao lado da porta de pavimento. Sistema interligado ao painel de comando do elevador e com possibilidade de interligar ao sistema de controle de incêndio predial.

## POÇO DOS ELEVADORES

### COMANDO DE INSPEÇÃO DE POÇO

Instalar comando de desligamento e iluminação do poço, contendo botão de emergência, em conformidade com a ABNT NM-207.

### SUBSTITUIÇÃO DA POLIA TENSORA E CABO DE AÇO DE COMPENSAÇÃO

Instalar conjunto polia tensora e cabo de aço para sistema de compensação.

### SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDORES DA CABINA – AMORTECEDOR HIDRÁULICO

Substituir amortecedores hidráulicos da cabina. Equipamento compatível com a velocidade e capacidade da cabina.

Obs: Dispositivo deverá ser testado, simulando a condição de utilização.

### SUBSTITUIÇÃO AMORTECEDORES DO CONTRAPESO – AMORTECEDOR HIDRÁULICO

Substituir amortecedores hidráulicos do contrapeso. Equipamento compatível com a velocidade e carga total do contrapeso.

Obs: Dispositivo deverá ser testado, simulando a condição de utilização.

### Avisos, marcações e instruções de operação

Instalar Placas contendo avisos, marcações e instruções de operação, alertando quanto aos riscos existentes na casa de máquinas, poço e caixa de corrida, conforme requisitos da norma técnica NBR NM-207.

Obs: As placas podem ser confeccionadas em papel autoadesivo ou placas rígidas, com dígitos e indicações compatíveis com a norma NBR NM-207.

## DISPOSITIVOS DOS ELEVADORES

### SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO

Instalar um sistema de Controle e Gerenciamento de Tráfego dos Elevadores. Localizado na PORTARIA do andar térreo do edifício. O sistema deve ser instalado em um computador, possuir dispositivo de visualização (monitor), dispositivo de armazenamento dos dados e dispositivo para impressão de relatórios, bem como deve possuir no mínimo as seguintes funções:

- Visualização em tempo real do deslocamento dos elevadores nos andares (visualização no monitor).

- Visualização em tempo real das chamadas efetuadas pelos usuários (visualização no monitor).

- O desligamento ou falha deste sistema não deve interferir na continuidade do funcionamento dos elevadores ou mesmo do sistema antecipador de chamadas.

- Leitura e armazenamento dos dados referentes as chamadas de pavimento e cabina, possibilitando a emissão de um relatório estatístico da utilização de cada elevador e da quantidade de chamadas em cada andar (cabina e de pavimento). O sistema deve possibilitar o armazenamento e recuperação dos dados de no mínimo trinta dias de funcionamento.

- Interface para o usuário (operador habilitado) efetuar alterações ou programações na operação dos elevadores, tais como: efetuar chamadas, desabilitar elevador para executar transporte de cargas (serviço), definir andares bloqueados para acesso, fixar chamadas, acionar sistemas de segurança (bombeiros) e outros.

- Configuração mínima do terminal: Computador desktop, processador com velocidade mínima 3.00 Ghz e memória de 8Gb, monitor LCD ou LED de 21" ou superior, disco rígido do computador deve ser de no mínimo 1Tb, interface para gravação de CD e DVD, duas portas USB frontais, sistema operacional Windows 10 (com licenciamento do software) e software pacote Office Professional (com licenciamento do software).

- Software do sistema incluso no fornecimento (com licenciamento do software usuário para Edifício Sede Banrisul).

- Fornecimento de NOBREAK para computador e monitor com potência mínima 900 Watts.

Treinamento dos operadores: Deverá ser fornecido um treinamento para habilitação dos operadores deste sistema, com carga horária mínima de 12 horas/aula. Também deverá ser fornecido treinamento de reciclagem, no mínimo semestral, aos operadores designados pelo Banrisul.

### DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA SOBREVELOCIDADE DO CARRO EM MOVIMENTO ASCENDENTE

Instalar nos elevadores um sistema que deve possuir meios de proteção contra o excesso de velocidade, que devem agir no carro, ou no contrapeso, ou no sistema de cabos (de suspensão ou compensação) ou na polia motriz (por exemplo, diretamente na polia ou no mesmo eixo na vizinhança da polia), evitando sobrevelocidade da cabina em movimento ascendente. O dispositivo de segurança de sobrevelocidade para cabina ascendente pode ser um equipamento do tipo “rope gripper” ou sistema do tipo freio de segurança no contrapeso, ou outro sistema de controle conforme item 5.9.4 da norma técnica ABNT NBR 15.597.

Sistema deve garantir a parada da cabina quando detectar sobrevelocidade ascendente superior a 15% da velocidade nominal da cabina.

### SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS NA CABINA (CFTV).

Instalar sistema de monitoramento através de câmera na cabina (CFTV), contemplando uma câmera na cabina de cada elevador. Monitor para visualização e gerenciamento das imagens localizado na PORTARIA do andar térreo do edifício. O sistema deve ser instalado em um computador, possuir dispositivo de visualização (monitor), dispositivo de armazenamento dos dados e dispositivo para impressão de relatórios, bem como deve possuir no mínimo as seguintes funções:

- Visualização em tempo real da imagem das cabinas (imagem da parte interna).

- O desligamento ou falha deste sistema não deve interferir na continuidade do funcionamento dos elevadores.

- Gravação e armazenamento dos dados referentes as imagens da cabina de cada elevador. O sistema deve possibilitar o armazenamento e recuperação das imagens de um período mínimo de 2 (dois) meses.

- Câmeras a serem instaladas na cabina dos elevadores com imagens de alta definição e coloridas.

- Configuração mínima do terminal: Computador desktop, processador com velocidade mínima 3.00 Ghz e memória de 8Gb, monitor LCD ou LED de 21" ou superior, disco rígido do computador deve ser de no mínimo 1Tb, interface para gravação de CD e DVD, duas portas USB frontais, sistema operacional Windows 10 (com licenciamento do software) e software pacote Office Professional (com licenciamento do software).

- Fornecimento de NOBREAK para computador e monitor com potência mínima 900 Watts.

- Software do sistema incluso no fornecimento (com licenciamento do software).

- Instalar 2(duas) câmeras em cada cabina, possibilitando a visualização das pessoas e também a visualização do painel de operação da cabina

Treinamento dos operadores: Deverá ser fornecido um treinamento para habilitação dos operadores deste sistema, com carga horária mínima de 12 horas/aula.

Obs: Devem ser instalados dois terminais de computador distintos, um para o sistema de monitoramento de tráfego e outro para o sistema de monitoramento de imagens na cabina.

# COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS

Devido às características técnicas particulares inerentes a cada marca/modelo de equipamento, a CONTRATADA deverá fornecer e instalar equipamentos compatíveis com as dimensões da caixa de corrida e poço verificadas no local (vistoria dos locais de instalação no edifício).

Os projetos devem ser ajustados conforme necessidades e peculiaridades de cada marca/modelo dos equipamentos a serem instalados, compatibilizando as características dos locais para instalação dos mesmos, principalmente:

- Detalhes e acabamentos para instalação do teclado e indicadores de pavimentos nos andares;

- Base de concreto para instalação e fixação do amortecedor da cabina e do amortecedor do contrapeso dos elevadores;

- Adequação das proteções elétricas do painel de força da casa de máquinas;

- Painel de força (painel elétrico) na casa de máquinas, para os elevadores;

A compatibilização deverá atender as necessidades e peculiaridades de cada equipamento, conforme projeto de execução da instalação dos elevadores (projeto executivo do fornecedor dos elevadores).

# DIMENSÕES BÁSICAS DA CAIXA DE CORRIDA E CABINA

A caixa de corrida possui as dimensões básicas CONFORME PROJETO em anexo. O fornecedor deverá verificar e confirmar estas dimensões no local. Os equipamentos a serem fornecidos devem ser adequados e adaptados aos locais existentes, respeitadas as dimensões dos locais já construídos. As dimensões da cabina podem ser modificadas, desde que respeitada as dimensões mínimas para atendimento da capacidade de carga do elevador.

A cabina e as portas de pavimento dos elevadores possuem as dimensões básicas CONFORME PROJETO em anexo. O fornecedor deverá verificar e confirmar estas dimensões no local. Os equipamentos a serem fornecidos devem ser adequados e adaptados às dimensões internas e externas das cabinas existentes e das portas de pavimento, pois serão mantidas.

# IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

## Planejamento das obras

As obras devem ser executadas de acordo com os prazos definidos neste edital. A Contratada deverá definir um plano de obras, previamente aprovado pela fiscalização, atendendo aos critérios de segurança e observando as condições de conforto dos usuários do edifício, bem como respeitando as restrições de funcionamento e acesso ao prédio.

Toda retirada de entulhos, bem como entrega ou retirada de materiais, deverá ser realizada em horário acordado com a fiscalização do BANRISUL.

## Projeto de execução da SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES

O fornecedor deverá providenciar a elaboração do projeto de execução da substituição dos elevadores, contendo a disposição e as dimensões básicas dos locais e dos equipamentos a serem instalados. Neste projeto devem ser descritas as características básicas dos equipamentos e da infraestrutura predial, tais como: dimensões básicas e disposição dos dispositivos da cabina (largura, profundidade, altura, subteto, corrimão e piso), dimensões básicas do painel de operação da cabina (indicador de posição), dimensões básicas das portas (largura e altura), localização e dimensão dos indicadores e botoeiras de pavimento e demais aspectos pertinentes, contemplando desenhos, discriminações Técnicas e Planilha de Quantidades.

Deverá também contemplar o projeto e dimensionamento do Painel de Força Elétrico para os elevadores, visando à compatibilização com o projeto fornecido pelo BANRISUL.

Este projeto de execução deverá ser previamente aprovado pela fiscalização.

## Alvarás e licenças de funcionamento

Todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal, ou outras exigências de funcionamento da administração pública, serão a cargo da contratada, bem como toda e qualquer documentação necessária à execução dos serviços contratados.

A Contratada deverá obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores da administração pública, para a execução desses serviços, bem como, após sua execução, os documentos que certifiquem sua legalização perante a administração pública municipal, estadual ou federal.

A Contratada deverá manter na obra o diário de obra atualizado, o projeto de execução da instalação do elevador, a ART dos serviços e, se necessário, alvarás e licenças exigidos pela administração pública ou pelo CREA-RS.

## Emissão de ART

Emissão da ART, com engenheiro da área mecânica, responsável técnico pela INSTALAÇÃO da substituição dos elevadores, com a respectiva taxa recolhida antes do início das obras, atendendo as etapas do cronograma, atendendo as disposições do CREA-RS.

Emissão da ART (ou RRT), com engenheiro da área civil ou arquiteto responsável técnico pela execução das obras de infraestrutura predial, atendendo as disposições do CREA-RS ou do CAU-RS.

## Transporte de materiais e Ferramentas

Transporte de material para obra e movimentação do material no canteiro de obras, assim como acondicionamento dos materiais e ferramentas.

A proposta deve contemplar o transporte e movimentação do material na obra, incluindo transporte dos novos equipamentos, transporte de pessoal e ferramental.

## RECEBIMENTO DAS OBRAS - VISTORIA

Além das vistorias e fiscalizações periódicas, a fiscalização do BANRISUL executará uma vistoria provisória, após a conclusão dos serviços pela contratada, e uma vistoria final, sendo esta realizada em até 30 (trinta) dias do recebimento provisório das obras.

A contratada deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria de recebimento provisório, bem como as surgidas até a vistoria de recebimento final.

### INSPEÇÃO, VERIFICAÇÕES E ENSAIOS

Durante a execução das obras o fornecedor deve inspecionar, verificar e ensaiar os equipamentos e serviço, visando garantir a adequada execução dos mesmos e o atendimento das especificações deste edital e das normas ABNT NM-207 e ABNT NM-313.

Quando do recebimento dos serviços, a FISCALIZAÇÃO do BANRISUL realizará inspeções e testes visando constatar a qualidade dos produtos / serviços e o atendimento do Edital, principalmente:

##### INSPEÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR

Conformidade dos equipamentos fornecidos com as especificações deste edital e com as normas técnicas referenciadas, assim como fornecimento dos itens conforme catálogos e modelos apresentados e aprovados pela fiscalização.

##### TESTES DE SEGURANÇA DO ELEVADOR

No recebimento provisório, antes de entrar em funcionamento, a fiscalização realizará todos os testes de funcionamento dos componentes de segurança, testes em conformidade com o ANEXO E da NORMA ABNT NM-207.

## ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS E FERRAMENTAS

O armazenamento dos materiais e ferramentas, assim como seu controle e guarda, são responsabilidade da contratada.

O BANRISUL irá disponibilizar um local apropriado para o armazenamento dos materiais.

A contratada deverá providenciar o fechamento dos locais de guarda de materiais, mantendo os acessos sempre fechados e trancados, sendo a segurança destes locais sua responsabilidade.

## Cópias e Plotagem DE DESENHOS

As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagem de desenhos e outras correrão por conta da Contratada.

## Limpeza e Arremates

A contratada deverá executar todos os retoques, ajustes e arremates necessários, apontados pela fiscalização do BANRISUL, principalmente após a vistoria de recebimento provisório das obras.

A Contratada deverá manter o local da instalação dos equipamentos permanentemente limpo, livre de entulhos e resíduos resultantes dos serviços. Todo o entulho proveniente da instalação dos equipamentos deverá ser retirado pela Contratada em horário a ser acordado com a fiscalização, de forma a não prejudicar o acesso ao edifício, incluindo embalagens dos equipamentos.

## EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva

Durante a instalação dos equipamentos a contratada deverá providenciar e fornecer os equipamentos de proteção coletiva necessários nas diversas etapas, atendendo as resoluções e portarias do Ministério do Trabalho, bem como fornecer os demais dispositivos de segurança necessários à execução das atividades por seus operários, assim como se responsabiliza por atender eventuais solicitações da fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho.

Caso ocorra autuação ou multa dos órgãos fiscalizadores, em especial a Superintendência Regional do Trabalho, decorrentes da não observância, pela Contratada, deste item, será de sua exclusiva responsabilidade.

A Contratada se obriga a cumprir rigorosamente todas as normas de segurança na execução dos serviços.

Deverá ser providenciado fechamento rígido da frente das portas de pavimento, através de TAPUME, possuindo porta de inspeção com cadeado nas extremidades inferior e superior dos pavimentos. Fechamento em tapume rígido localizado em todas as portas de pavimento do elevador que estiver em obra, evitando o acesso e contato dos usuários do edifício com as obras.

Deverá ser providenciado o isolamento e proteções dos equipamentos na casa de máquinas, possibilitando executar as obras de um dos elevadores de forma que os outros dois elevadores permaneçam em operação.

## EPI - Equipamentos de Proteção Individual

Durante a instalação dos equipamentos a contratada deverá fornecer aos seus operários (funcionários e subcontratados), todos os equipamentos de proteção individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, atendendo as resoluções e portarias do Ministério do Trabalho.

Todos os operários a serviço da contratada devem estar devidamente uniformizados e possuírem crachá visível, com foto e identificação.

A fiscalização da utilização dos EPI’s é responsabilidade da Contratada, eximindo-se o BANRISUL das responsabilidades por quaisquer acidentes com danos pessoais causados por falta ou mau uso de qualquer EPI.

## MANUTENÇÃO E GARANTIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

O objeto contempla a execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e atendimento de chamados dos elevadores, no período compreendido entre a assinatura do contrato até o término do prazo de garantia (12 meses após a entrega definitiva de toda a obra).

Todos os componentes fornecidos e instalados, assim como os serviços que fazem parte da substituição, devem ter garantia mínima de 12(doze) meses, no período compreendido após a entrega definitiva dos equipamentos e da infraestrutura (entrega definitiva de toda a obra). A garantia deve abranger todo e qualquer defeito de fabricação ou desgaste dos equipamentos por uso, excetuadas as situações a seguir:

Não estão inclusos nesta garantia:

a) Substituição de materiais, peças e mão de obra nos seguintes casos:

- Danos provocados por terceiros;

- Danos provocados por mau uso comprovado do equipamento;

- Componentes danificados pela ação agressiva e não prevista da natureza, tais como: descarga atmosférica, infiltração de água devido à chuva ou inundação;

- Caso fortuito, desde que devidamente comprovado e registrado junto à fiscalização da BANRISUL;

- Componentes que não estavam contemplados na substituição definida neste edital (componentes que não foram modernizados);

b) A substituição de peças ou componentes que venham a ser determinados por legislação ou ato administrativo, subsequente e não previsto neste edital.

c) Substituição de lâmpadas das cabinas, reatores das cabinas e acrílicos do subteto.

d) toda e qualquer substituição de peças ou execução de serviços que acarrete ônus ao BANRISUL deverá ser previamente verificada e aprovada pela fiscalização. Qualquer dispêndio não previsto neste edital necessita de uma autorização prévia e expressa da fiscalização.

Obs: O prazo de garantia é iniciado na data de entrega definitiva dos equipamentos.

O fornecedor deve possuir escritório e pessoal próprio alocado em Porto Alegre, visando garantir o atendimento e assistência técnica dos equipamentos em garantia.

10.12.1	DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A Manutenção Preventiva deverá ser executada mensalmente em datas previamente agendadas com a FISCALIZAÇÃO, no horário de expediente do BANCO BANRISUL. A Manutenção Preventiva também poderá ser executada fora do expediente normal, desde que autorizado pela FISCALIZAÇÃO.

A licitante vencedora deverá apresentar o PLANO ANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, conforme especificado nas informações complementares – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO.

Nas informações complementares – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO do presente edital são apresentadas rotinas mínimas da manutenção preventiva que devem ser aplicadas e cumpridas para garantir o funcionamento seguro e contínuo dos equipamentos.

A manutenção preventiva visa evitar a ocorrência de paralisações dos elevadores, devendo o CONTRATADO executar os serviços de forma a manter os equipamentos sempre limpos, lubrificados e ajustados.

Os serviços de manutenção preventiva compreendem a limpeza de todos os componentes pertencentes aos elevadores (guias, cabina, estruturas, portas, soleiras das portas, máquina de tração, motor, polias, cabos, amortecedores, cabos elétricos, cabos de comando, contrapeso, freio de segurança da cabina, limitador de velocidade e outros), assim como limpeza interna da casa de máquinas, caixa de corrida e poço dos elevadores, devendo o CONTRATADO manter os equipamentos e locais limpos e isentos de poeira.

10.12.2	DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva será executada sempre que houver necessidade de consertos para restaurar o perfeito funcionamento dos elevadores do BANCO BANRISUL, quando requerida pela FISCALIZAÇÃO (atendimento de chamados) ou quando constatada pelo FORNECEDOR.

A execução dos serviços de MANUTENÇÃO CORRETVA dos equipamentos contempla o fornecimento de mão de obra para identificação e correção dos problemas, contemplando a mão de obra para troca das peças e componentes que necessitem substituição, a serem empregados para restabelecer o funcionamento seguro e contínuo dos equipamentos.

O CONTRATADO deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO lista atualizada dos profissionais que atenderão em finais de semana, feriados e períodos noturnos nos casos de falha no sistema que caracterizem situação emergencial.

A MANUTENÇÃO CORRETIVA visa restabelecer prontamente as condições de funcionamento dos elevadores, conforme descrito no nas informações complementares – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.

10.12.3.	SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS (peças de reposição):

A execução dos serviços (mão de obra) para a substituição das peças (peças de reposição) necessárias nas atividades de manutenção preventiva e manutenção corretiva, fazem parte deste edital.

O fornecimento das peças (material) NÃO faz parte deste edital, o edital se refere somente a prestação de serviços, devendo o fornecimento de peças (não cobertas pela garantia) ser objeto de orçamento complementar do contratado (orçamento de material).

A procedência das peças deverá ser comprovada pelo fornecedor, através da apresentação de Nota Fiscal de fornecimento das mesmas.

ESTOQUE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: O CONTRATADO deverá manter em suas dependências, na cidade da prestação dos serviços, um almoxarifado contendo estoque mínimo de peças de reposição que necessitem substituição frequente, tais como: módulos eletrônicos do quadro de comando, módulos das botoeiras, módulos dos indicadores de posição, relés do quadro de comando, contactora do quadro de comando, faca e carvão da contactora do quadro de comando e outros módulos elétricos e eletrônicos de substituição frequente, assim como peças mecânicas de desgaste e substituição frequente (corrediças, roletes, cabos e etc.).

Quando constatar a necessidade de substituição de peças, devido a desgaste ou danificação (queima), o CONTRATADO deverá informar imediatamente a fiscalização do CONTRATANTE, através de documento contendo orçamento detalhado com o nome, código, características técnicas, valores unitários das peças e quantidades, assim como informar o motivo da necessidade da troca e a causa da danificação/desgaste do componente.

Obs.: As informações quanto as peças que necessitem substituição devem permitir ao CONTRATANTE identificar claramente o componente e o motivo/causa da sua substituição, sendo possível verificar os valores no mercado e efetuar a compra destas peças através de outros fornecedores.

No caso de constatar preços das peças de reposição apresentado pelo CONTRATADO superiores ao preço pesquisado ou de mercado, O CONTRATANTE poderá efetuar a aquisição deste material diretamente de outro fornecedor ou mesmo do fabricante do elevador, sendo responsabilidade do CONTRATADO a instalação deste material, pois a mão de obra necessária para substituição das peças de reposição está inclusa neste edital.

No caso de o CONTRATANTE fornecer ao CONTRATADO as peças de reposição (material), adquiridas no mercado, o contratado deverá efetuar a substituição das mesmas sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, pois a mão de obra (serviços) necessária para troca das peças de reposição está inclusa neste edital.

EXCLUSÕES DA MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO (EXCETO QUANDO PEÇAS EM GARANTIA):

Não fazem parte deste edital os serviços necessários para substituição das seguintes peças e componentes:

10.12.3.1.	A substituição de peças e componentes para execução dos serviços de REPAROS (REFORMAS), entendidas peças de maior vulto e que necessitem emprego de mão de obra extraordinária e ferramental específico, tais como: substituição de motor da máquina de tração, substituição da polia de tração e polias de desvio, troca de cabos de aço, cabos de manobra, painéis da cabina, eliminar vazamento, substituição de rolamentos da máquina e do motor, e outros serviços de maior vulto, exceto a mão de obra dos técnicos de manutenção preventiva e corretiva para troca de peças de reposição (peças e componentes de menor vulto).

10.12.3.2.	Serviços necessários para instalação de equipamentos e componentes que promovam alterações de características originais, acessórios e melhoria estética dos equipamentos, desde que tais alterações e substituições tenham sido solicitadas pela fiscalização;

10.12.3.3.	Serviços de troca de peças cuja substituição seja necessária face à ocorrência de atos de vandalismo ou de incêndio, desde que esse último não tenha sido originado por falha na manutenção dos elevadores.

10.12.3.4.	Componentes danificados pela ação agressiva e não prevista da natureza, tais como: descarga atmosférica, infiltração de água devido à chuva ou inundação;

10.12.3.5.	A substituição de peças ou componentes que venham a ser determinados por legislação ou ato administrativo, subsequente e não previsto neste edital.

10.12.3.6.	A execução destes serviços extras deverá ser previamente solicitada e aprovada pela fiscalização.

10.12.4.	SERVIÇOS DE REPAROS (reformas):

O fornecimento das peças (material) NÃO faz parte deste edital, devendo o fornecimento de peças ser objeto de orçamento complementar do contratado (orçamento de material).

O fornecimento dos serviços (mão de obra) para execução de reparos (reformas) dos elevadores NÃO faz parte deste edital. Entendido reparos como serviços de maior vulto, que necessitem emprego de mão de obra extraordinária aos serviços objeto do contrato, conforme já descritos anteriormente.

Quando constatar a necessidade de substituição de peças de maior vulto, caracterizando serviços de reparos (reformas), o CONTRATADO deverá informar imediatamente a fiscalização do CONTRATANTE, através de documento contendo orçamento detalhado com o nome, código, características técnicas, valores das peças, valores da mão de obra e quantidades, assim como informar o motivo da necessidade da troca e a causa da danificação/desgaste do componente.

No caso de constatar preços superiores aos preços de mercado para fornecimento de peças e execução de serviços de reparos, O CONTRATANTE poderá efetuar a contratação diretamente de outra empresa especializada ou mesmo diretamente do fabricante da marca do respectivo elevador.

10.12.5	SERVIÇOS DE VISTORIA ANUAL

A execução dos serviços (mão de obra) de vistoria anual dos equipamentos, fazem parte deste edital, conforme descrito nas informações complementares – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – MANUTENÇÃO.

O CONTRATADO deve executar anualmente uma vistoria técnica detalhada em todos os elevadores, elaborando um relatório que deve ser entregue para a fiscalização.

A critério da CONTRATANTE, a mesmo poderá, as suas custas, contratar um profissional habilitado para fiscalizar a execução da vistoria anual nos equipamentos. Neste caso, o profissional não poderá ter vinculação com qualquer empresa de manutenção de elevadores nos últimos 3(três) anos, sendo considerada vinculação a condição de sócio, empregado, diretor, ou responsável técnico de empresa que atualmente execute serviços na área de manutenção e/ou instalação de elevadores.

10.12.6	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Durante a vigência dos contratos, a execução dos serviços será fiscalizada pelo BANCO BANRISUL ou por representante/preposto designado pelo CONTRATANTE.

Além das rotinas do plano de manutenção, deverão ser adotadas pela CONTRATADA as recomendações dos fabricantes e as instruções constantes de normas técnicas, indicadas para a elevação da vida útil e melhoria do rendimento dos equipamentos.

A CONTRATADA deverá zelar pela integridade física das instalações e, principalmente, pela segurança dos usuários, devendo reportar imediatamente à FISCALIZAÇÃO sempre que forem verificadas situações inseguras, infiltrações, corrosões e outras avarias que possam prejudicar o perfeito funcionamento e/ou a vida útil dos elevadores e suas instalações.

A critério da CONTRATANTE, a mesmo poderá, as suas custas, contratar um profissional habilitado para auxiliar a fiscalização dos serviços. Neste caso, o profissional não poderá ter vinculação com qualquer empresa de manutenção de elevadores nos últimos 3(três) anos, sendo considerada vinculação a condição de sócio, empregado, diretor, ou responsável técnico de empresa que atualmente execute serviços na área de manutenção e/ou instalação de elevadores.

## SUB-CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Para execução dos serviços de INSTALAÇÃO dos equipamentos é admitido o emprego de pessoal subcontratado pelo fornecedor, tendo a empresa contratada total responsabilidade civil, trabalhista e técnica sobre seus subcontratados.

Cabe a contratada executar a Supervisão e Coordenação dos serviços, com utilização de pessoal próprio da contratada.

Todo o pessoal deve estar devidamente uniformizado, com crachá de identificação, uniforme identificando a empresa e utilizando EPI (equipamento de proteção individual) adequados ao tipo de atividade que será executada.

# HABILITAÇÃO TÉCNICA

Para habilitação técnica DEVE fazer parte da proposta dos licitantes os documentos:

- Atestado de capacidade técnica;

- Registro da empresa no CREA-RS, com os responsáveis técnicos devidamente registrados;

## PROPOSTA COMERCIAL

Para a proposta comercial DEVE fazer parte da proposta dos licitantes os documentos:

- Proposta, conforme modelo da Planilha Orçamentária;

- Proposta técnica utilizando modelo próprio da contratada, contendo listagem dos equipamentos a serem fornecidos e quantitativos destes equipamentos;

- Catálogos dos Equipamentos a serem fornecidos.

Para participação no processo licitatório, os licitantes devem anexar à proposta contendo valor dos itens deste edital, conforme modelo da Planilha Orçamentária (anexo). A proposta deve ser apresentada utilizando o preenchimento da planilha orçamentária em anexo, não sendo permitida modificações nos itens, descritivos ou quantitativos da planilha.

Juntamente com a proposta deverá ser apresentada uma listagem contendo os principais equipamentos a serem fornecidos e instalados nos elevadores, com identificação e quantitativos. A listagem se refere somente aos equipamentos, conjuntos e peças dos elevadores, não inclui obras de infraestrutura, projetos e desmontagem. Esta listagem pode ser elaborada utilizando o padrão do próprio fornecedor, tendo necessariamente a identificação da MARCA e MODELO dos equipamentos.

## CATÁLOGOS DOS EQUIPAMENTOS DOS ELEVADORES

Para participação no processo licitatório, os licitantes devem anexar à proposta os catálogos técnicos dos produtos, com a identificação dos principais componentes a serem empregados, abrangendo no mínimo os seguintes conjuntos:

a) Elevador Elétrico de Passageiros

- Máquina de Tração do tipo sem engrenagens

- Painel de Comando

- TECLADO de chamada antecipada – atendendo a norma ABNT NM-313

- Indicadores de posição de pavimento – atendendo a norma ABNT NM-313

- Cabina: acabamentos, dispositivos acessíveis e subteto com iluminação em LED

O catálogo deve identificar a MARCA e MODELO dos equipamentos.

Na proposta técnica deverá constar uma lista/descrição com o código e/ou nome dos conjuntos listados anteriormente, permitindo a identificação dos componentes apresentados nos catálogos.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS

A qualquer momento, tanto na fase de habilitação quanto na fase de avaliação das propostas, a fiscalização poderá solicitar informações complementares das empresas interessadas, principalmente as informações técnicas relativas aos equipamentos que serão fornecidos e instalados nos elevadores.

A fiscalização poderá a qualquer tempo realizar diligências nas obras referentes aos atestados de capacidade técnica apresentados, objetivando verificar se as obras a que se referem os atestados possuem características técnicas equivalentes com o objeto da licitação, assim como avaliar a qualidade das obras e funcionamento dos elevadores referentes aos atestados de capacidade técnica apresentados.

## CAPACIDADE TÉCNICA

O fornecedor deve comprovar capacidade técnica para executar os serviços e fornecer os materiais, através de atestado de capacidade técnica, emitido por entidade privada ou pública, devidamente registrado no CREA. O fornecedor pode apresentar um atestado de capacidade técnica referente à INSTALAÇÃO e execução de obras civis e instalações elétricas.

O licitante deverá anexar o comprovante de registro da empresa no CREA/RS, devidamente atualizado e com validade.

Todos os responsáveis técnicos identificados no atestado de capacidade técnica devem ser atualmente RESPONSÁVEIS TÉCNICOS da empresa, devidamente registrados no CREA, e se aplicável registrados no CAU.

O atestado de capacidade técnica deve ser anexado juntamente com a documentação de habilitação técnica, devendo a obra objeto deste atestado de capacidade técnica abranger no mínimo as especificações a seguir:

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: Instalação de Elevadores e execução de obras de infraestrutura predial

O atestado de capacidade técnica deve comprovar o fornecimento dos componentes e a execução de serviços de característica equivalentes ou superiores aquelas constantes nesta especificação, tendo os serviços, objeto do atestado, no mínimo as seguintes características:

- Referir-se a INSTALAÇÃO de no mínimo 2(dois) elevadores do tipo elétricos de passageiros.

- Obra localizada em um edifício com destinação comercial, ou prédio público, não sendo aceito atestado referente a um condomínio com destinação residencial.

- Elevadores de passageiros, com velocidade mínima de 240 m/min (4 m/seg).

- Elevadores de passageiros com capacidade da cabina de no mínimo 20 pessoas.

- Emprego de SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO dos elevadores.

- Emprego de DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA SOBREVELOCIDADE DO CARRO EM MOVIMENTO ASCENDENTE

- Contemplar a execução de obras civis e infraestrutura elétrica para instalação ou substituição dos elevadores.

As características referidas anteriormente podem estar descritas no corpo do atestado ou serem comprovadas através de documentos complementares ao atestado, tais como edital de licitação ou contrato, nestes casos os documentos complementares para detalhar as características técnicas DEVEM ser entregues juntamente com o atestado e os demais documentos de habilitação técnica.

O BANRISUL reserva-se ao direito de solicitar documentação ou informações complementares ou mesmo realizar vistoria na obra referente ao atestado, objetivando comprovar a capacidade técnica do fornecedor e a veracidade das informações.

A obra objeto do atestado de capacidade técnica de INSTALAÇÃO deve possuir no mínimo duas ARTs. Uma ART de INSTALAÇÃO, emitida pelo engenheiro da área mecânica registrado como responsável técnico da empresa no CREA, e uma ART das obras de infraestrutura predial, emitida pelo engenheiro da área civil ou arquiteto, registrado como responsável técnico da empresa perante o CREA ou CAU.

A empresa deve estar registrada no CREA-RS, sendo necessário acrescentar na documentação do edital a certidão emitida pelo CREA-RS que comprove que a empresa se encontra regularmente registrada no respectivo conselho.

A empresa deve estar registrada no CREA e, se aplicável no CAU, sendo necessário acrescentar na documentação do edital a certidão emitida pelo respectivo conselho que comprove que os profissionais são responsáveis técnicos da empresa e se encontram regularmente registrados naquele conselho (CREA, e se aplicável CAU).

# CRONOGRAMA E PRAZO DE EXECUÇÃO

O Prazo total para conclusão dos serviços é de 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos, contados a partir do 5º dia útil da data de assinatura do contrato.

A tabela a seguir apresenta o cronograma para execução dos serviços previstos neste edital, com desmontagem dos antigos equipamentos, fornecimento de materiais, instalação dos equipamentos e execução dos serviços de adequação da infraestrutura predial (civil e elétrica predial).

O cronograma apresenta as principais etapas, que devem ser obrigatoriamente atendidas pelo fornecedor, somente serão aceitas alterações com prévia autorização da fiscalização. Admite-se antecipação das etapas deste cronograma, desde que previamente autorizado pela fiscalização.

As etapas 8 e 9 inerentes ao recebimento provisório e definitivo da obra são de responsabilidade da fiscalização, não sendo computadas no prazo de conclusão dos serviços pelo fornecedor.

A execução das obras deve ser executada de forma que seja possível a permanência de um dos elevadores em funcionamento, caso for necessária paralisação simultânea dos dois elevadores, deverá ser previamente agendada e AUTORIZADA pela fiscalização.

Cronograma:

| ETAPA 1 – 90 dias Em até 90 dias | ETAPA 2 – 60 dias De 90 a 150 | ETAPA 3 – 90 dias De 150 a 240 dias |
| --- | --- | --- |
| Projeto de execução | Isolamento dos locais para obra. Obs: 1º elevador desligado, o outro elevador permanece em funcionamento e utilização pelos usuários, com manutenção a cargo da contratada. | Instalação do 1º elevador. |
| Emissão de ART | Desmontagem e remoção completa dos equipamentos do 1º elevador. | 1º elevador em funcionamento – elevador novo instalado |
| Período destinado às atividades inerentes à fabricação ou aquisição dos equipamentos a serem fornecidos e instalados. | Execução dos serviços de infraestrutura do 1º elevador (pavimentos, casa de máquinas, caixa de corrida e poço). | Conclusão dos serviços de infraestrutura do 1º elevador |
| Nesta etapa os elevadores permanecem em funcionamento, com manutenção a cargo da contratada. | Chegada do material do 1º elevador. | Recebimento provisório do 1º elevador, em funcionamento. |

Cronograma (continuação):

| ETAPA 4 – 15 dias De 240 a 255 dias | ETAPA 5 – 30 dias De 255 a 285 dias | ETAPA 6 – 90 dias De 285 a 375 dias |
| --- | --- | --- |
| Período de testes do 1º elevador Obs: Nessa etapa os dois elevadores permanecem em funcionamento. | Isolamento dos locais para obra. Obs: 2º elevador desligado, o 1º elevador permanece em funcionamento. | Instalação (montagem) do 2º elevador. |
| Chegada do material do 2º elevador | Desmontagem e remoção completa dos equipamentos do 2º elevador. | 2º elevador em funcionamento – elevador novo instalado |
| Limpeza da obra e remoção de caliça e entulho | Execução dos serviços de infraestrutura do 2º elevador (pavimentos, casa de máquinas, caixa de corrida e poço). | Conclusão dos serviços de infraestrutura do 2º elevador. Recebimento provisório do 2º elevador. |
|  |  | Conclusão da instalação do sistema de gerenciamento de tráfego e do sistema de monitoramento de imagens. |
|  |  | Ajustes e arremates finais. |
| ETAPA 7 – 45 dias De 375 a 420 dias | ETAPA 8 Até 10 dias após a conclusão da etapa 10 | ETAPA 9 Até 30 dias após o recebimento provisório |
| Arremates finais. Correções e ajustes finais. Limpeza da obra e remoção de caliça e entulho | Recebimento provisório da obra | Recebimento final da obra |
| Ambos os elevadores e sistemas em funcionamento |  |  |
| Retoques da pintura e acabamentos nos pavimentos |  |  |
| Conclusão dos serviços de infraestrutura |  |  |
| Período de testes do 2º elevador. Obs: Nessa etapa os dois elevadores permanecem em funcionamento. |  |  |

Conforme cronograma, o 1º elevador somente pode estar desligado (fora de uso) nas etapas (2, 3 e 4), total de 135(cento e trinta e cinco) dias. O 2º elevador somente pode estar desligado (fora de uso) nas etapas (5, 6 e 7), total 135(cento e trinta e cinco).

A execução dos serviços deve ser realizada durante o horário comercial (dias úteis). Caso o fornecedor julgar necessário os serviços também podem ser realizados em horário especial (noite e finais de semana), não sendo justificativa para acréscimo de custos na obra. Para execução de serviços fora do horário de expediente normal da contratante, o contratado deverá solicitar previamente autorização para a fiscalização.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

É obrigatória a realização pelos licitantes da vistoria dos locais, visando levantamento de dificuldades na implantação das peças, fornecendo equipamentos compatíveis com as dimensões existentes nos locais e previstas no projeto em anexo. As empresas interessadas em participar desta licitação devem conferir as características, dimensões e medidas dos elevadores existentes e dos locais, a fim de fazer os ajustes necessários em suas propostas e a compatibilização dos projetos.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

- Descrição dos Serviços mínimos a serem realizados na Manutenção dos Elevadores - Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva, troca de peças de reposição e Vistoria Anual dos elevadores, todos os serviços a cargo da Contratada

  - Execução da Manutenção Preventiva dos elevadores:

    - Execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA dos equipamentos, com periodicidade mínima mensal, atendendo as exigências constantes na legislação municipal, estadual ou federal, e executando as atividades conforme previsto no Plano de Manutenção, neste edital e nas orientações do fabricante do equipamento, incluindo no mínimo:

- Limpeza, regulagem, reaperto, ajuste e lubrificação de todos os componentes dos elevadores, incluindo manutenção mecânica, elétrica e eletrônica;

- Teste e aferição do funcionamento de todo instrumental elétrico e eletrônico dos elevadores;

- Teste de operação e atuação de todos os sistemas de segurança dos elevadores;

- A execução da manutenção preventiva mensal será acompanhada por um fiscal do contratante, que ao término, caso estiver em conformidade com este edital, atestará a realização da mesma.

- Serviços necessários para substituição de peças nos equipamentos.

Obs: Não faz parte deste edital o fornecimento das peças fora de garantia (material).

    - A Manutenção Preventiva engloba a conservação e assistência técnica dos elevadores, incluindo todos os serviços e todos os materiais de consumo, lubrificantes e ferramentais, necessários à execução dos serviços e ao funcionamento contínuo e seguro dos elevadores.

    - Ao término da execução da Manutenção Preventiva Mensal em cada equipamento, a contratada deve entregar relatório (ordem de serviço) contendo no mínimo:

    - - Numeração e identificação da ordem de serviço

    - - Identificação do equipamento (elevador, endereço, edifício);

    - - Data e horário de início e término da execução dos serviços;

    - - Descrição detalhada dos serviços executados;

    - - Identificação, data e assinatura do técnico responsável pelo execução da manutenção preventiva;

    - - Identificação, data e assinatura da fiscalização do Banrisul;

    - – Descrição de eventual necessidade de substituição de peças ou execução de reparos, devendo providenciar orçamento específico.

    - A EXECUÇÃO das atividades de MANUTENÇÃO PREVENTIVA deve ser realizada por pessoal próprio da empresa, tendo a empresa no mínimo 2(dois) funcionários na função TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (ou equivalente), alocados em escritório localizado na cidade em que se encontram instalados os elevadores.

  - Execução da Manutenção Corretiva dos elevadores.

    - Execução dos serviços de Manutenção CORRETIVA dos equipamentos, devendo intervir e restabelecer PRONTAMENTE o funcionamento do elevador sempre que o equipamento apresentar anomalia, ruído, falha de funcionamento, paralisação, podendo a manutenção corretiva ser solicitada pelo contratante ou verificada a necessidade de correções durante a execução das atividades de manutenção preventiva ou vistoria anual.

    - A execução da manutenção corretiva deve ser realizada conforme previsto no manual e nas orientações do fabricante do equipamento, incluindo no mínimo:

- Limpeza, regulagem, ajuste e lubrificação de todos os componentes dos elevadores, incluindo manutenção corretiva mecânica, elétrica e eletrônica;

- Teste e aferição do funcionamento de todo instrumental elétrico e eletrônico dos elevadores;

- Teste de operação e atuação de todos os sistemas de segurança dos elevadores;

- Restabelecimento do funcionamento dos elevadores;

- Serviços necessários para substituição de peças de reposição.

Obs: Não faz parte deste edital o fornecimento das peças (material).

    - Ao término da execução de cada atendimento de manutenção corretiva (chamado), a contratada deve preencher e entregar relatório (ordem de serviço) contendo no mínimo:

- Numeração e identificação da ordem de serviço

- Identificação do equipamento (elevador, endereço, edifício);

- Data e horário da solicitação da manutenção corretiva (chamada);

- Data e horário da chegada do técnico ao local para o atendimento;

- Data e horário de início e término da execução dos serviços;

- Situação do equipamento antes e após o atendimento;

- Identificação e classificação do problema;

- Descrição dos serviços executados;

- Descrição da necessidade de substituição de peças ou execução de serviços complementares;

- Identificação, data e assinatura do técnico responsável pelo atendimento;

- Identificação, data e assinatura da fiscalização do BANRISUL;

    - O fornecedor deve garantir o pronto atendimento as solicitações da contratante (chamados de manutenção corretiva), no horário das 08:00 hs às 22:00 hs, de segunda a sexta, admitindo-se um prazo máximo para chegada de um técnico ao local de:

a) em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabina, em dias úteis, no horário de expediente do BANRISUL, das 8 horas às 18 horas, o prazo máximo de atendimento, após a solicitação deverá ser de 30 (trinta) minutos;

b) nos demais casos, o prazo máximo de atendimento deverá ser 2 (duas) horas, contadas a partir da solicitação;

c) no caso de mais de um elevador do prédio se encontrar parado, o prazo máximo de atendimento será reduzido para 1 (uma) hora, contada a partir da solicitação.

    - A MANUTENÇÃO CORRETIVA visa restabelecer prontamente as condições de funcionamento dos elevadores, no MESMO DIA da ocorrência da paralisação. Será admitido restabelecimento do funcionamento do elevador no máximo até 2(dois) dias úteis após a ocorrência, desde que devidamente justificado para a fiscalização, atendendo aos seguintes aspectos:

- O CONTRATADO fica obrigado a colocar os elevadores em perfeito estado de funcionamento no prazo máximo de 06(seis) horas para casos normais e até 02(dois) dias úteis para casos de maior complexidade, contado a partir da solicitação, exceto quando necessitar aprovação da contratante para fornecimento de peças, que neste caso interrompe o prazo até a aprovação do orçamento pela contratante.

- O prazo normal para restabelecimento do funcionamento de um elevador que apresente paralisação do funcionamento é de até 6(seis) horas após a comunicação da paralisação/defeito no equipamento, sendo admitido o restabelecimento no máximo até o segundo dia útill após a ocorrência para casos devidamente justificados à fiscalização, tais como necessidade de substituição de peças e/ou análise técnica de maior complexidade.

- Para os casos em que for inviável o restabelecimento do funcionamento do equipamento no prazo de até 2(dois) dias úteis após a ocorrência, o CONTRATADO deverá comunicar à fiscalização, detalhando os motivos e a previsão para o restabelecimento. A fiscalização analisará os motivos apresentados pelo CONTRATADO, podendo não aceitá-los, neste caso sujeitando o CONTRATADO as sanções e multas previstas no contrato.

- Serão aceitos pela fiscalização os seguintes motivos para o não restabelecimento no prazo de até 2(dois) dias úteis após a ocorrência:

- Serviços e reparos de maior vulto, tais como: substituição de cabos de aço, substituição ou ajuste dos componentes da máquina de tração, substituição de pára-choque, substituição ou bobinamento de motores e outros.

- Serviços e substituição de peças que necessitem emprego de pessoal especializado.

- Execução de Serviços de Atualização tecnológica.

- Execução de troca de peças, as quais dependem da autorização e liberação pela fiscalização.

Obs: Em qualquer caso, o prazo se interromperá quando necessária análise e/ou autorização da fiscalização.

      - A contratada deverá manter em sua sede um Plantão 24 horas para casos de emergências, todos os dias da semana, inclusive aos domingos e feriados;

      - A EXECUÇÃO das atividades de MANUTENÇÃO CORRETIVA deve ser realizada por pessoal próprio da empresa, tendo a empresa no mínimo um funcionário na função TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (ou equivalente) para atendimento aos chamados no horário das 08:00 hs às 22:00 hs, de segunda a sexta-feira, alocado em escritório localizado na cidade em que se encontram instalados os elevadores.

  - Execução da Vistoria Anual dos elevadores

      - Executar anualmente uma vistoria completa de cada elevador, inspecionando e testando os componentes conforme requisitos previstos no Anexo E da norma ABNT NM-207.

Obs: No caso de cancelamento ou substituição da norma técnica ABNT NM-207 deverá ser empregada a norma técnica que substituir ou equivalente.

      - Conforme lei federal 5.164/66 e resoluções do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - as atividades de vistoria, inspeção e perícia são atribuições privativas dos profissionais engenheiros da área mecânica, sendo a execução da Vistoria Anual dos elevadores atividade privativa de engenheiro da área mecânica.

      - A vistoria e os testes devem ser executados sob a fiscalização, direção e coordenação direta do engenheiro responsável técnico da contratada.

      - Cabe a contratada efetuar o recolhimento da ART – Atribuição de Responsabilidade Técnica referente à vistoria anual dos elevadores quando da execução deste serviço.

      - Deverá ser entregue para fiscalização um relatório gráfico e fotográfico, contendo a análise da situação atual e um parecer técnico, apresentando os critérios utilizados e o resultado dos testes.

      - No relatório (parecer técnico) desta vistoria anual deverá ser apresentado o critério de inspeção empregado, o critério de teste empregado, a análise do componente.

      - Neste relatório devem ser indicadas as necessidades de manutenções (limpeza, lubrificação e ajustes) e a eventual necessidade de substituição de peças, neste caso, demonstrando claramente o critério técnico empregado e o motivo da necessidade de substituição do componente.

      - A execução da vistoria anual deverá ser previamente programada com a fiscalização, que designará um preposto habilitado para acompanhar a vistoria, a realização dos testes e analisar o relatório apresentado pela empresa. O preposto designado pela fiscalização poderá ser profissional contratado.

      - No caso do preposto ser um profissional contratado para assessorar a fiscalização, o mesmo deve possuir habilitação legal, qualificação técnica e não possuir vínculo com qualquer empresa de instalação ou manutenção de elevadores nos últimos 3(três) anos, sendo considerando vínculo a condição de sócio, empregado ou responsável técnico de qualquer empresa que atualmente execute serviços de Instalação e Manutenção de Elevadores.

      - O preposto da fiscalização fará a análise da qualidade dos serviços executados, indicando a necessidade de limpeza, ajustes, lubrificação dos componentes, emitindo um relatório/parecer quanto a qualidade dos serviços executados e correções a serem realizadas, sujeitando o licitante as penas previstas neste edital no caso de não cumprimento parcial ou integral das atividades previstas neste edital.

      - As correções, pendências ou deficiências apontadas no relatório como sendo inerentes a prestação dos serviços, devem ser prontamente corrigidas pelo fornecedor.

      - O relatório emitido pela empresa (parecer técnico) deve ser entregue para a fiscalização em no máximo 30 (trinta) dias após a realização da vistoria, juntamente com a respectiva ART.

      - A execução da vistoria anual dos elevadores deve ser realizada anualmente em até 3(três) meses após o início do contrato ou da renovação do contrato.

  - Demais condições para realização dos serviços

      - No objeto deste edital estão inclusos toda a mão de obra necessária para execução dos serviços: Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva, Vistoria Anual e troca de Peças de reposição.

      - Todos os materiais e peças substituídos são de propriedade do CONTRATANTE, após análise e autorização da fiscalização devem ser inutilizados pelo fornecedor e posteriormente sucatados e retirados do edifício.

      - Cabe a contratada efetuar o recolhimento e pagmento da ART – Atribuição de Responsabilidade Técnica, referente as atividades de MANUTENÇÃO, atendendo as exigências do CREA-RS – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Sul, podendo esta ART ser anual, referente ao período de 12(doze) meses de contrato.

      - A contratada deverá fornecer todas as ferramentas e dispositivos eletrônicos necessários para execução dos serviços, bem como todos os lubrificantes, graxas, óleo, materiais de limpeza, lubrificante para cabos de aço, e demais materiais de consumo (estopa, óleo lubrificante, graxa, lixa, broca, disco, rebolo, parafuso, rebite, e etc).

      - A contratada deve comunicar imediatamente para a fiscalização qualquer situação de risco verificada nos equipamentos, através de documento da empresa, procedendo, se necessário, a paralisação do elevador que apresente risco.

      - A contratada possui total responsabilidade técnica sobre o funcionamento e segurança dos equipamentos e dos usuários, devendo adotar medidas preventivas para reduzir riscos e minimizar as paralisações, informando à fiscalização qualquer irregularidade verificada ou sugerindo melhorias no sistema de transporte vertical.

      - A contratada deve durante a realização dos serviços afixar uma placa informativa indicando aos usuários que o elevador se encontra fora de operação (em manutenção, fora de serviço e etc).

      - Durante a realização dos serviços a CONTRATADA deve isolar os locais de trabalho, evitando situações de riscos aos usuários e pessoal que circula próximo aos locais, se necessário utilizando cones, fitas, placas ou barricadas de isolamento.

      - Toda e qualquer substituição de peças ou execução de serviços que acarrete ônus ao BANCO BANRISUL, deverá ser previamente verificada e aprovada pela fiscalização. Qualquer dispêndio não previsto neste edital necessita de uma autorização prévia e expressa do BANCO BANRISUL.

- PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

    - As atividades de manutenção preventiva devem atender as especificações desta licitação, as normas técnicas e prescrições da legislação municipal, estadual e federal;

    - A contratada deve entregar para a fiscalização um PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA de todos os elevadores, contendo descrição resumida das atividades a serem executadas mensalmente, sendo a periodicidade máxima das atividades definidas na tabela a seguir, devendo englobar no MÍNIMO os serviços descritos a seguir.

    - A periodicidade máxima definida no Plano de Manutenção Preventiva deve garantir o perfeito funcionamento e segurança dos elevadores, mantendo os equipamentos limpos e ajustados, devendo ser reduzida a periodicidade das atividades quando for necessário (limpeza, ajuste e lubrificação).

2.2. PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – ATIVIDADES MÍNIMAS

| 2.2.1 | Na Casa de Máquinas | Periodicidade (mínima) | Obs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Limpeza geral dos locais. | MENSAL | Limpeza equipamentos, fiações elétricas e etc |
|  | Verificar e testar contato de segurança das portas de emergência e inspeção, | TRIMESTRAL | se existirem; |
|  | Verificar a existência e validade do extintor de incêndio; | TRIMESTRAL |  |
|  | Verificar a entrada de força (painel de força) e apertar conexões dos disjuntores e chaves seccionadoras; | TRIMESTRAL | Teste operação seccionadora e disjuntora |
|  | Verificar os exaustores na casa de máquinas, | TRIMESTRAL | Se existirem; |
|  | Verificar infiltração de água na casa de máquinas, relatar à fiscalização eventuais problemas; | MENSAL |  |
|  | Verificar o acesso à casa de máquinas; | MENSAL | Acesso livre e sem obstáculos |
|  | Verificar e testar iluminação e iluminação de emergência; | MENSAL |  |
|  | Verificar, limpar e lubrificar limitador de velocidade. | BIMENSAL |  |
|  | Verificar, limpar e lubrificar POLIA DE DESVIO | BIMENSAL | Se existir |
| 2.2.2 | Máquina de Tração modelo SEM engrenagens | Periodicidade (mínima) | Obs |
|  | Limpeza e verificação geral do conjunto; | Mensal |  |
|  | Verificar o Encoder; | Bimensal | se existir |
|  | Verificar rolamentos; | Trimestral |  |
| 2.2.3 | Motor da Máquina de tração e grupos geradores, se existirem | Periodicidade (mínima) | Obs |
|  | Verificar e executar limpeza das bobinas e fiações elétricas do motor e do gerador; | BIMENSAL |  |
|  | Verificar a corrente elétrica e a tensão elétrica de funcionamento | BIMENSAL |  |
| 2.2.4 | Freio da Máquina de Tração | Periodicidade (mínima) | Obs |
|  | Verificação geral; Limpeza e lubrificação; Teste de funcionamento; | MENSAL |  |
|  | Verificar sistema de freio (bobina, lonas, articulações e contatos elétricos); Limpeza da bobina do freio; Limpeza e lubrificação das articulações do freio; | BIMENSAL | Remoção e limpeza bobina do freio. |
|  | Remover da superfície de contato do tambor todo o resíduo de óleo e graxa; | MENSAL |  |
| 2.2.5 | No Quadro de comando (painel de comando, painel de despacho) | Periodicidade (mínima) | Obs |
|  | Fazer a remoção da poeira e sujeira acumulada. | MENSAL | Limpeza interna do painel de comando (desenergizado) |
|  | Realizar aperto das conexões das fiações elétricas, principalmente contatos das contatoras. | BIMENSAL |  |
|  | Efetuar teste de operação de toda a cadeia de segurança (contatos de segurança); | MENSAL |  |
| 2.2.6 | Nos andares (pavimentos) | Periodicidade (mínima) | Obs |
|  | Limpeza e lubrificação da suspensão das portas de pavimento. | BIMENSAL | Parte interna das portas de pavimento |
|  | Ajuste folga dispositivo de arraste e rampa articulada | BIMENSAL |  |
|  | Proceder à limpeza, em toda a extensão, das soleiras, das roldanas e dos trincos, procedendo-se à lubrificação dos eixos. | BIMENSAL | Parte interna das portas de pavimento |
|  | Ajustar qualquer folga excessiva nos roletes das suspensões das folhas da porta e dos contatos dos trincos e ganchos. | BIMENSAL | Parte interna das portas de pavimento |
|  | Verificar o desgaste e se necessário substituir as corrediças das portas de pavimento. | BIMENSAL | Parte interna das portas de pavimento |
|  | Verificar o funcionamento dos botões de chamada e indicadores de direção, e se necessário substituir. | MENSAL | Botões de pavimento. Indicadores de posição de pavimento. |
| 2.2.7 | Na Cabina (parte interna) | Periodicidade (mínima) | Obs |
|  | Fazer a remoção da sujeira acumulado em toda a extensão das soleiras. | BIMENSAL |  |
|  | Ajuste funcionamento e operação das portas de cabina | BIMENSAL |  |
|  | Limpeza e lubrificação da suspensão das portas de cabina. | BIMENSAL |  |
|  | Fazer a remoção da poeira das grades de ventilação. | BIMENSAL |  |
|  | Limpeza do sub-teto. | MENSAL |  |
|  | Verificação sistema iluminação da cabina e iluminação de emergência. | MENSAL |  |
|  | Verificar a partida, a parada e o nivelamento do carro, a abertura e o fechamento das portas, o funcionamento das botoeiras, sinalizadores, a lubrificação dos conjuntos operadores das portas, o funcionamento dos aparelhos de comunicação e sistema de ventilação da cabina. | MENSAL | Se necessáripo ajuste de nivelamento da cabina. |
|  | Verificar e testar o alarme e inter-cumunicador. | MENSAL |  |
|  | Verificar e testar funcionamento de todos os botões e indicador de posição. | MENSAL |  |
|  | Verificar funcionamento da barra de segurança eletrônica, revisar e apertar fixações da mesma. | MENSAL |  |
|  | Análise geral do conjunto: painéis, teto, sub-teto, piso, espelho e etc. | MENSAL |  |
|  | Verificar, limpar e ajustar corrediças de porta da cabina | MENSAL |  |
|  | Verificar a tampa de inspeção do sistema de freio de segurança | MENSAL | Se existir |
| 2.2.8 | Na Cabina (parte externa) | Periodicidade (mínima) | Obs |
|  | Limpeza geral, parte superior, parte lateral e parte inferior; | BIMENSAL |  |
|  | Verificar, limpar, ajustar e lubrificar a polia de desvio e rolamentos da polia | BIMENSAL | Se existir; |
|  | Verificar e ajustar o desgaste e a folga das corrediças de cabina. | BIMENSAL |  |
|  | Verificar a suspensão e a fixação dos cabos de aço na estrutura | BIMENSAL |  |
|  | Testar o comando de inspeção e manutenção | BIMENSAL |  |
|  | - Verificar e testar funcionamento do sistema FREIO DE SEGURANÇA. - Teste de operação do sistema freio de segurança e limitador de velocidade. - Testar contato elétrico do freio de segurança. | SEMESTRAL | Executar teste de acionamento do freio de segurança |
|  | Verificar e testar contatos de segurança das portas e do sistema freio de segurança | TRIMESTRAL |  |
|  | Verificar fixação do cabo de aço do limitador. | TRIMESTRAL |  |
| 2.2.9 | Operador de porta da cabina | Periodicidade (mínima) | Obs |
|  | Limpeza geral do conjunto. Lubrificação roletes e articulações. Aperto correias e sistema de tracionamento. | MENSAL | Limpeza soleira da porta de cabina e da parte interna das portas. |
|  | Verificar rolamentos, roletes e cabos tensionadores; | MENSAL |  |
|  | Reapertar conexões elétricas. | MENSAL |  |
|  | Ajustar fechamento e abertura das portas de cabina | MENSAL |  |
| 2.2.10 | Contrapeso | Periodicidade (mínima) | Obs |
|  | Limpeza geral da suspensão | TRIMESTRAL |  |
|  | Verificar e ajustar o desgaste e a folga das corrediças. | BIMENSAL |  |
|  | Verificar a fixação dos pesos na estrutura. | TRIMESTRAL |  |
|  | Verificar a suspensão e a fixação dos cabos de aço na estrutura. | TRIMESTRAL |  |
|  | Verificar a fixação da corrente ou cabo de aço de compensação | BIMENSAL | Se existir |
|  | Verificar, limpar, ajustar e lubrificar a polia de desvio e rolamentos | BIMENSAL | Se existir |
| 2.2.11 | No Poço do Elevador | Periodicidade (mínima) | Obs |
|  | Proceder à limpeza geral dos equipamentos e do piso do poço. Limpeza guias de cabina e de contrapeso. | MENSAL | Limpeza e remoção poeira e sujeira acumulada no poço. |
|  | Verificar o nível do óleo do amortecedor hidráulico. Testar manualmente funcionamento do amortecedor. | BIMENSA | Se necessário completar nível de óleo |
|  | Verificar o aperto das fixações e apoios dos amortecedores ou mola pára-choque | BIMENSAL |  |
|  | Verificar a fiação elétrica do poço. Fiação elétrica limite inferior e dispostivos de segurança. | BIMENSAL |  |
|  | Verificar contato da porta de inspeção, | TRIMESTRAL | Se existir; |
|  | Verificar o comando de inspeção e manutenção. Testar funcionamento e funcionammento sistema de iluminação | MENSAL |  |
|  | Verificar, limpar, ajustar e lubrificar e polia do limitador de velocidade; | MENSAL |  |
|  | Verificar sistema de iluminação da caixa de corrida e poço; | MENSAL | Se existir; |
| 2.2.12 | Cabos de aço – tração e compensação | Periodicidade (mínima) | Obs |
|  | Ajustar as tensões dos cabos de tração e compensação (equalização do tensionamento); | TRIMESTRAL |  |
|  | Verificar distância mínima entre cabina e amortecedor e contrapeso e amortecedor, | BIMENSAL |  |
|  | Executar limpeza dos cabos de aço; | TRIMESTRAL |  |
|  | Verificar corrente de compensação ou cabo de aço de compensação. Verificar tensionamento, distância e fixação. | BIMENSAL | Se existir |
| 2.2.13 | Polias de Compensação e Polias Tensoras | Periodicidade (mínima) | Obs |
|  | Verificar e Ajustar polia de compensação . Verificxar distância da polia de compensação ao piso, | TRIMESTRAL | Se existir; |
|  | Verificar e testar o contato elétrico da polia de compensação, | TRIMESTRAL | Se existir; |
|  | Verificar e ajustar o prumo e a distância da polia tensora ao piso. | TRIMESTRAL | Se existir; |
|  | Verificar e testar o contato elétrico da polia tensora; | TRIMESTRAL | Se existir; |
|  | Verificar, testar e ajustar o tensionamento dos cabos de aço ou corrente de compesação; | TRIMESTRAL | Se existir; |
| 2.2.14 | Outros componentes | Periodicidade (mínima) | Obs |
|  | Verificar corrediça das guias de cabina e de contrapeso. | BIMENSAL |  |
|  | Verificar os cabos de aço e todos os dispositivos de segurança. | BIMENSAL |  |
|  | Verificar a tensão dos cabos condutores, mantendo o equilíbrio entre fases. | BIMENSAL |  |
|  | Verificar as portas de pavimento e de cabina dos elevadores, alinhando-as quando necessário. | BIMENSAL |  |
|  | Verificar as lâmpadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, gongos e lâmpadas sobre cabina | BIMENSAL |  |
|  | Verificar todas as peças e lâmpadas que compõem as botoeiras. | BIMENSAL |  |
|  | Verificar e se necessário ajustar, limpar, lubrificar os demais componentes do elevador. | MENSAL |  |