## Planilha de Orçamento
1. OBJETO: | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NO CPD II DO BANRISUL |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:RUA SIQUEIRA CAMPOS 736, 4º ANDAR- PORTO ALEGRE – RS |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS JAN/2020 |  | 110.6%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a Unidade de Engenharia.
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
1.1 | Fornecer e instalar equipamento condicionador de ar, evaporadora tipo splitão montagem vertical com descarga horizontal, capacidade 15 TR, vazão 10.200 m3/h. Gás R410A, 220V - 3F, controle remoto com fio. Unidade condensadora inverter VRF, 18 HP, descarga vertical, com controle de condensação. Referência HITACHI Família New Set Free Sigma. | 2 | cj |  |  | 0
1.2 | Tubo de cobre ø 5/8"esp. parede 0,79 mm | 11 | kg |  |  | 0
1.3 | Tubo de cobre ø1 1/8" esp. parede 1,58 mm | 37 | kg |  |  | 0
1.4 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8" | 30 | m |  |  | 0
1.5 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1 1/8" | 30 | m |  |  | 0
1.6 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno termicamente isoladas | 4 | m |  |  | 0
1.7 | Interligação elétrica de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 40 | m |  |  | 0
1.8 | Carga de gás refrigerante adicional | 12 | kg |  |  | 0
1.9 | Nitrogênio para soldagem da tubulação de cobre | 10 | m³ |  |  | 0
1.10 | Suporte para módulo evaporador, construção artesanal | 2 | unid. |  |  | 0
1.11 | Calços de borracha tipo neoprene carga 200kg | 16 | unid. |  |  | 0
1.12 | Acessórios diversos (suportes, pinos roscados,parafusos, fita PVC, cabos, cola) para instalação e montagens. | 2 | cj |  |  | 0
1.13 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada largura 70mm. | 10 | m² |  |  | 0
1.14 | Duto em chapa de aço galvanizado, com manta isolante, para ajustes da rede dutos existentes, bitola n°26, com acessórios. | 70 | kg |  |  | 0
1.15 | Retirada/desmontagem dos equipamentos tipo self existente, e transporte do equipamento à Bagergs - Canoas - RS.. | 2 | cj |  |  | 0
1.16 | Duto em chapa de aço galvanizado, para descarga das condensadoras, bitola n°24, com acessórios. | 60 | kg |  |  | 0
1.17 | Damper de regulagem de vazão secção retangular (80X50)cm com palhetas opostas | 2 | unid. |  |  | 0
1.18 | Adequação elétrica do quadro de força/comando dos equipamentos. Interligar equipamentos aos controladores MFC existentes. | 2 | unid. |  |  | 0
1.19 | Desinstalação e reinstalação de unidade evaporadora tipo Self capacidade 15 TR, incluíndo ajustes na rede frigorígena, solda, nitrpgênio, alto vácuo, recarga de fluído refrigerante. Equipamento existente no local, necessário realocar temporáriamente para instalar novos equipamentos. Após instalação dos novos equipamentos , equipamentos remanejados serão retirados | 2 | unid. |  |  | 0
1.20 | Desinstalação e reinstalação de unidade condensadora capacidade 24.000 Btu/h, incluíndo ajustes na rede frigorígena, solda, nitrpgênio, alto vácuo, recarga de fluído refrigerante. Equipamento existente no local, necessário realocar para instalar novas condesadoras. | 2 | unid. |  |  | 0
2 | DISPOSITIVO DE DESARME DO VENTILADOR DA EVAPORADORA EM CASO DE FALHA DO COMPRESSOR
2.1 | Quadro Comando PVC SOB. 20CM 30CM 13CM TP OP. | 2 | unid. |  | x.xx | 0
2.2 | Relé Térmico 7 - 10A RW27D | 2 | m² |  | x.xx | 0
2.3 | Contator 25A 220V 60HZ | 2 | unid. |  | x.xx | 0
2.4 | Sinaleiro Lamp. LED 220V VM | 2 | unid. |  | x.xx | 0
2.5 | Cabo PP 4 x 2,5mm | 30 | m |  | x.xx | 0
2.6 | Mão de obra montagem do sistema | 2 | unid. | x.xx |  | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)