## Trafo
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES A VÁCUO DE 630 A NAS SUBESTAÇÕES TRANSFORMADORAS - 8º E 15º ANDAR DO ED. SEDE.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: R. Caldas Jr., 108, Subestação 8º andar Subestação 15º andar - Bairro Centro - Porto Alegre - RS. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Engenharia Elétrica Ed. Sede. Fone: (51) 32152651 / (51) 32152196 - Maurício Aguiar / José Ricardo.
3. PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias.
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Sábado ou Domingo (à combinar com Manutenção Elétrica do Ed. Sede).
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: No 4º dia útil da 2º semana subsequente à entrega da nota fiscal/fatura correspondente.
6. GARANTIA: 12 meses.
7. ANEXO: Atestado de visita.doc
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES A VÁCUO DE 630 A NAS SUBESTAÇÕES TRANSFORMADORAS - 8º E 15º ANDAR DO ED. SEDE.
| 1.1 | Fornecimento e instalação de um disjuntor a vácuo de 630A, 17,5kV 50/60 Hz Nível de isolamento 38kV rms 60 Hz – 1min; Nível de isolamento 95 kV crista 1,2/50; corrente nominal 630A; capacidade de interrupção sob (kV): Icc (kA rms) – 31,5; Poder de fechamento 81,9 kA crista; Corrente de curta duração admissível 31,5 kA rms-3s; Capacidade de interrupção para correntes capacitivas 400A; Tempo de funcionamento abertura 45ms, interrupção 60ms, fechamento 62ms; Características construtivas do disjuntor fixo (fixo+chassi) 535 x 550 x 429 mm (altura x largura x profundidade); Peso 55kg. Modelo de Referência: Disjuntor Evolis (vácuo) 17P2, podendo ser ofertado equipamentos de outras marcas: Eaton, Simens e ABB, desde de que o disjuntor ofertado seja igual ou superior tecnicamente em relação a marca de referência. Os disjuntores devem possuir um sistema de proteção indireta com relés microprocessados e TC´s, bem como a solução deverá incluir o estudo de curto-circuito e seletividade para a especificação técnica dos TC´s e posterior parametrização dos relés que deverá ser realizado pela empresa vencedora do certame. Devendo ser elaborado e apresentado o estudo de PARAMETRIZAÇÃO (coordenação e seletividade) dos dois disjuntores gerais a serem instalados, dentro deste estudo o dimencionamento dos TCs. Os TCs serão instalados na média tensão (classe 15kV) e em quantidade de dois Jogos (seis equipamentos) e deve ser previsto dois relés (com caixa de proteção), sendo um para cada disjuntor, fiação com cabos bipolares , antichama, podendo suportar a temperatura 70°C, encordoalhamento classe 4 ou 5, tempera mole isolação 0,6/1kv, prevendo chaves de aferição (no caso 2 peças, uma para cada jogo de TCs) para possibilitar aferição e manutenção. Retirada do disjuntor existente e envio para descarte adequado, conforme as leis vigentes. Ensaios e comissionamento para energização dos disjuntores instalados. Deverá ser efetuado a troca/adequação dos barramentos da subestação bem como a alteração da grade de proteção existente para que o disjuntor fique perfeitamente instalado atendendo as Normas Regulamentadoras (NR´s). | 2 | un |  |  | 0
|  | TOTAL ITEM 1.0 : |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES
A - CONSIDERAÇÕES GERAIS:
- Um disjuntor deverá ser instalado na subestação do 8º andar do edifício Sede, localizado na Rua Caldas Júnior, nº108 e o outro disjuntor deverá ser instalado na subestação existente no 15º andar do mesmo prédio.
- Na cotação estão incluídos todos os impostos, transportes e demais encargos. Deverá o proponente incluir todos os insumos, taxas, BDI e demais despesas que compõe o seu orçamento, sob pena de terem sua proposta desclassificada.
- A planilha de orçamentos - deve ser preenchida na sua integralidade. O não prenchimento correto da planilha, caso a falha verificada prejudique a clara avaliação da proposta, poderá acarretar na eliminação da proponente.
- A empresa contratada deverá comunicar a Administração da Unidade, com 48 horas de antecedência, a data e horário de execução dos serviços através do telefone (51) 3215-2651 / 3215-2196 - Maurício Aguiar ou José Ricardo e/ou do e-mail engenharia_eletrica_ed_sede@banrisul.com.br, bem como, deve informar a relação dos funcionários que participarão e seus respectivos RG' s.
- As despesas com logística para o transporte e entrega dos equipamentos, até o local da instalação, inclusive eventuais obras civis complementares e içamentos dos equipamentos são de responsabilidade da empresa vencedora do certame;
- Os proponentes deverão visitar o local e obter o atestado de visita que deverá ser apresentado junta a proposta. Para visita ao local e obtenção do atestado de visita, contatar antecipadamente pelo telefone (51) 3215-2651 / 3215-2196 - Maurício Aguiar ou José Ricardo e/ou e-mail engenharia_eletrica_ed_sede@banrisul.com.br.
- A empresa contratada deverá fornecer serviços que compreendem mão-de-obra especializada, ferramental e instrumentos de medição à sua execução.
- Os proponentes devem fornecer, junto com a proposta, catálogos e especificações técnicas do disjuntor ofertado.
- A empresa deverá fornecer a ART de execução da obra/serviço antes de iniciar o serviço.
- A empresa contratada tem a responsabilidade de efetuar o transporte dos novos disjuntores, bem como o transporte e envio dos disjuntores existentes para descarte adequado, conforme as leis e resuloções vigentes no Brasil.
- A empresa contratada deverá observar e atender a Norma Regulamentadora nº 10 e seus anexos.
- Caso o disjuntor ofertado seja de um modelo diferente do modelo de referência, as especificações técnicas serão analisadas posteriormente ao certame e o equipamento poderá validado/aceito ou não pela Engenharia Elétrica do Banrisul.
- Deverá ser fornecido relé microprocessado multifunção digital para proteção por sobrecorrente (tipo modelo URPE6104 da Pextron). O relé deverá ter módulo eletrônico extraível com curto-circuitador de TC; Dispositivo de lacre; Ampla faixa de ajuste 0,25... 16A x TC (fase) e 0,15... 6,5A x TC (neutro); curvas padrões disponíveis NI-MI-EI-LONG-IT-I²T; Fonte capacitiva incorporada para garantir o funcionamento do relé após a interrupçãoinstantânea da alimentação; Tempo de autonomia: 5,16 a 220Vca; Sobrecorrente trifásico; Sobrecorrente de neutro + GS; Amperímetro com multiplicador; 5 entradas lógicas: Bloqueio do rele de neutro, bloqueio da unidade instantânea, bloqueio da unidade temporizada, acesso ao registro de corrente, estado do disjuntor; Duas saídas para Trip das unidades instantâneae temporizada - atuação simultânea; Uma saída NA para auto-check; Cominicação serial RS 485 - protocolo aberto "modbus"; Tensão auxiliar: 72-250 Vca/Vcc; Entrada de medição: ln=5A; Frequência de operação: 60Hz; Funções ANSI: 50/50N, 51/51N, 51GS mais qualquer uma que for necessária para atender o RIC da Concessionária bem como as suas possíveis solicitações.
- A empresa deverá apresentar a planilha com assinatura de seu responsável em todas as vias.
B - PRAZO DE FISCALIZAÇÃO:
- até 5 dias após a conclusão do serviço.
C - LIMPEZA DA OBRA:
- Diariamente, a empresa deverá executar a limpeza geral da obra, retirando e transportando para fora das dependências do Banco, todos e quaisquer materiais inservíveis, caliça, restos diversos, etc.
[6 empty] | TOTAL GERAL | 0