## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA AGÊNCIA ITAQUI |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA BENTO GONCALVES, 566 - ITAQUI/RS - CNPJ: 92.702.067/0045-07 |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS JAN/2020 |  | 110.6%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias (60 dias para execução e 60 dias para alvará, ou notificação de item diferente do objeto contratado) |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: a combinar de acordo com a disponibilidade da agência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 80% após a execução, e 20% após a entrega da documentação final(Alvará ou notificação de item diferente do objeto contratado e relátório de entrega)
6. ANEXOS: Memorial Descritivo, plantas e certificado de aprovação
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL: |  |  | CAU/CREA:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | EXECUÇÃO DE PPCI DA AGÊNCIA ITAQUI
1. | Seriços Preliminares
1.1 | Emissão de ART | 1 | un | x,xx | 0 | 0 | 0
2. | Extintores de Incêndio
2.1 | Sinalização de equipamento - Extintor de Incêndio - Cógido 23, fotoluminoscente quadrada 15x20cm | 14 | un | 0 | 0 | 0
2.2 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS), classe 2A:20:BC 4KG | 6 | un | 0 | 0 | 0
2.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de gás carbônico, classe 5:BC 6KG | 8 | un | 0 | 0 | 0
2.4 | Suporte para extintor de piso | 5 | un | 0 | 0 | 0
2.5 | Abrigo metálico para Extintor com Pingadeira 70x30x25cm | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Placas de Sinalização
3.1 | Placa de orientação- Saida a esquerda/direita - Código 13, fotoluminoscente retangular 30x15cm | 8 | un | 0 | 0 | 0
3.2 | Placa de orientação - Saida de Emergência - Cógido 17, fotoluminoscente retanguar 30x15cm | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.3 | Placa de orientação - Escada de Emergência - Cógido 16, fotoluminoscente retanguar 30x15cm | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Iluminação de Emergência
4.1 | Luminaria de emergência 80 leds autonomia de 4h | 27 | un | 0 | 0 | 0
4.2 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | 27 | un | 0 | 0 | 0
4.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv - fornecimento e instalação. | 631.69 | un | 0 | 0 | 0
4.4 | Eletroduto de aço galvanizado (3/4") – Fornecimento e instalação. | 210.56 | un | 0 | 0 | 0
4.5 | Condulete de alumínio, tipo LR, para eletroduto de aço galvanizado (3/4'') - com tampa e parafusos - fornecimento e instalação. | 19 | un | 0 | 0 | 0
4.6 | Condulete de alumínio, tipo LB, para eletroduto de aço galvanizado (3/4'') - com tampa e parafusos - fornecimento e instalação. | 18 | un | 0 | 0 | 0
4.7 | Condulete de alumínio, tipo T, para eletroduto de aço galvanizado (3/4'') - com tampa e parafusos - fornecimento e instalação. | 22 | un | 0 | 0 | 0
4.8 | Condulete de alumínio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado (3/4'') - com tampa e parafusos - fornecimento e instalação. | 5 | un | 0 | 0 | 0
4.9 | Abraçadeira metálica rígida tipo D, para fixação de eletroduto (3/4") - Com parafuso de fixação | 140.37 | un | 0 | 0 | 0
4.10 | Disjuntor termomagnetico monopolar 6A - fornecimento e instalacao | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Revisão do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio
5.1 | Central de alarme | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.2 | Acionador manual de alarme | 8 | un | 0 | 0 | 0
5.3 | Avisador sonoro e visual | 2 | un | 0 | 0 | 0
5.4 | Detector de fumaça | 39 | un | 0 | 0 | 0
5.5 | Eletroduto de aço galvanizado (3/4") – Fornecimento e instalação. | 260.4 | m | 0 | 0 | 0
5.6 | Condulete de alumínio, tipo LR, para eletroduto de aço galvanizado (3/4'') - com tampa e parafusos - fornecimento e instalação. | 12 | un | 0 | 0 | 0
5.7 | Condulete de alumínio, tipo LB, para eletroduto de aço galvanizado (3/4'') - com tampa e parafusos - fornecimento e instalação. | 8 | un | 0 | 0 | 0
5.8 | Condulete de alumínio, tipo T, para eletroduto de aço galvanizado (3/4'') - com tampa e parafusos - fornecimento e instalação. | 13 | un | 0 | 0 | 0
5.9 | Abraçadeira metálica rígida tipo D, para fixação de eletroduto (3/4") - Com parafuso de fixação | 131 | un | 0 | 0 | 0
5.10 | Cabo blindado para sistema de incêndio 2 X 0,75 mm² | 418.25 | m | 0 | 0 | 0
5.11 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Adequação Escada Conforme NBR 9050/2015
6.1 | Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço inox, completo | 28 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Solicitação de vistoria ao CBMRS e acompanhamento até obtenção do APPCI
6.1 | Taxa de Vistoria junto ao CBMRS | 1 | un | x,xx | 0 | 0
6.2 | Acompanhamento até o obtenção do APPCI | 15 | h | x,xx | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)