## Plan1
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: FORNECER E INSTALAR EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO 30.000 BTU/H NA AGÊNCIA BOM PRINCÍPIO.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:AV GUILHERME WINTER, 34 - BOM PRINCÍPIO - RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: A combinar com a administração da agência.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme serviço medido, sendo efetuado o pagamento à contratada até o 4º (quarto) dia útil do mês subsequente ao da entrega da prestação dos serviços e entrega da nota fiscal/fatura.
6. ANEXOS:Projeto de AC
PROPONENTE
NOME: |  |  |  |  | Nº CREA:
E-MAIL/FONE: |  |  |  |  | CPF/CNPJ:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS DA AG. BOM PRINCÍPIO
| I | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
| 1 | EQUIPAMENTOS E MATEIRAIS
| 1.1 | Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo dutado (Built in), ciclo reverso, capacidade nominal 30.000 Btu/h. Acionamento por controle remoto sem fio. Fluído refrigerante isento de cloro. | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.2 | Unidade condicionadora tipo mini split, evaporadora modelo Piso Teto, ciclo reverso, capacidade nominal 30.000 Btu/h. Acionamento por controle remoto sem fio. | 4 | unid. |  |  | 0
| 1.3 | Fornecimento e Instalação de Grelha tipo dupla deflexão horizontal, dim. 625x425mm com moldura, na cor branca(Para insuflamento). | 1 | unid. |  |  | 0
| 1.4 | Fornecimento e Instalação de Grelha tipo simples deflexão horizontal, dim 625x425mm com moldura, na cor branca (Para retorno) | 2 | unid. |  |  | 0
| 1.5 | Suporte metálico para sustentação das condensadoras | 5 | par |  |  | 0
| 1.6 | Suporte para evaporadoras com perfilados e cabo de aço | 5 | par |  |  | 0
| 1.7 | Cano de cobre ø 3/8", esp. parede 0.79mm | 6 | kg |  |  | 0
| 1.8 | Cano de cobre ø 7/8", esp. parede 0.79mm | 24 | kg |  |  | 0
| 1.9 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8" | 40 | m |  |  | 0
| 1.10 | Isolamento Borracha Elastomérica ø7/8" | 40 | m |  |  | 0
| 1.11 | Junta flexível atenuadora de vibrações fabricada em lona de vinil reforçada e chapa galvanizada largura 70mm. | 3 | m² |  |  | 0
| 1.12 | Duto em chapa de aço galvanizado, com manta isolante, para insuflamento, bitola n°26, com acessórios. | 20 | kg |  |  | 0
| 1.13 | Ligação da drenagem dos condicionadores aos pontos de dreno | 20 | m |  |  | 0
| 1.14 | Carga de gás refrigerante adicional | 5 | kg |  |  | 0
| 1.15 | Interligação elétrica de comando entre unidades evaporadoras e condensadoras | 40 | m |  |  | 0
| 1.16 | Nitrogênio para soldagem e pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 4 | m³ |  |  | 0
| 1.17 | Acessórios diversos (suporte para fixação, pinos, parafusos, curvas, soldas,fita pvc). | 1 | vb |  |  | 0
| 1.18 | Grade para proteção de condensadora, pintada na cor branco, com abertura para acesso à manutenção. Fornecer com cadeado. | 8 | m² |  |  | 0
| 1.19 | Eletrocalha lisa 100x50mm com tampa e demais acessórios | 5 | m |  |  | 0
| 1.20 | Desinstalação de ar condicionado tipo janela 30.000 BTU/H (Incluíndo teste de funcionamento, limpeza, embalamento e transporte do equipamento até a Bagergs - Canoas.) | 3 | unid. |  |  | 0
| 1.21 | Desinstalação de ar condicionado split tipo piso/teto 30.000 BTU/H (Incluíndo teste de funcionamento, limpeza, embalamento e transporte do equipamento até a Bagergs - Canoas.) Controle remoto deve ser fixado a evaporadora. Condensadora deverá ser entregue pressurizada. | 1 | unid. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES DO AR CONDICIONADO |  |  | 0 | 0 | 0
| II | OBRAS CIVIS
| 1 | RETIRADA / DESMONTAGEM
| 1.1 | Retirada e descarte de grades de ferro de proteção dos ar condicionados de parede. | 2 | m² | x,xx |  | 0
| 1.2 | Retirada e adaptação de grades de ferro proteção dos ar condicionados de parede, para ser instalada em complementação de grade existente em abertura interna. | 1 | m² |  |  | 0
| 2 | ALVENARIA/PINTURA
| 2.1 | Alvenaria de tijolo furado de 25cm | 2 | m² |  |  | 0
| 2.2 | Revestimento-chapisco, emboço e reboco | 4 | m² |  |  | 0
| 2.3 | Pintura de grades de ferro adaptadas na parte interna. | 1 | m² |  |  | 0
| 2.4 | Pintura acrilica sobre reboco nos fechamentos do ar condicionado, interno e externo nas mesmas cores existentes. 02 demãos | 5 | m² |  |  | 0
| 3 | ESQUADRIAS
| 3.1 | Vidro simples 5mm instalado em abertura conforme padrão existente | 1 | m² |  |  | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1.1 | Centro de distribuição de uso aparente para 36 elementos com espaço para até 08 (oito) Dispositivo DR e com barramentos e com espaço para disjuntor geral (Tipo STAB - Met. Atlanta), ou rigorosamente equivalente. | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Quadro de comando com dimensões minimas de 500x400x170mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | Dispositivo DR 25A sensibilidade 30mA, para kit ATM e iluminação externa | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Timer para iluminação interna, externa, kit ATM e ar condicionado | 4 | un |  |  | 0
| 1.5 | Contator modelo WEG CWM25 A, para iluminação interna, externa e ar condicionado | 3 | un |  |  | 0
| 1.6 | Mini disjuntor tripolar de 50 A, curva C, classe de ruptura de 4,5 kA, tipo 5SX1 Siemens, ou similar | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Mini disjuntor monopolar de 32 A, curva C, classe de ruptura de 4,5 kA, tipo 5SX1 Siemens, ou similar | 5 | un |  |  | 0
| 1.8 | Mini disjuntor monopolar de 20A, curva C, classe de ruptura de 4,5 kA, tipo 5SX1 Siemens, ou similar | 8 | un |  |  | 0
| 1.9 | Mini disjuntor monopolar de 16A, curva C, classe de ruptura de 4,5 kA, tipo 5SX1 Siemens, ou similar | 16 | un |  |  | 0
| 1.10 | Condutor unipolar flexível HF (não halogendo), seção 4,0 mm² - 750 V, 70° C, tipo Afumex, Afitox ou similar | 200 | m |  |  | 0
| 1.11 | Condutor unipolar flexível HF (não halogendo), seção 2,5 mm² - 750 V, 70° C, tipo Afumex, Afitox ou similar | 100 | m |  |  | 0
| 1.12 | Eletroduto de aço galvanizado semipesado de ø 25 mm (1") | 15 | m |  |  | 0
| 1.13 | Caixa de passagem condulete de ø 25 mm (1") com tampa cega | 6 | un |  |  | 0
| 1.14 | Botoeira preta contato NF | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | Camuflagem para CD tipo UL | 24 | un |  |  | 0
| 1.16 | Desmontagem e readequação de dois CD's existentes de embutir de 12 elementos. Realizar emendas soldadas nos 24 circuitos existentes que serão transferidos para o CD de 36 elementos a ser instalado. | 1 | cj |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL (I+II+III) |  |  |  |  | 0