## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: ORÇAMENTO PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PROJETOS SOLAR FOTOVOLTAICO |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Av. Getúlio Vargas, 8201 - Porto Seco - Canoas/RS |  |  |  | Enc. Sociais - SINAPI-RS OUT/2021 |  | 111.2%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 50 dias corridos |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA | [6 empty] | COMPROVAÇÕES
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
LOTE | ÚNICO | [5 empty] | FONTE | CÓDIGO | DATA
I | OBRAS CIVIS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | Administração da obra direta no local | 1 | unid.
1.2 | Projeto Executivo civil Subestação Fotovoltaica | 1 | unid.
1.3 | Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil | 1 | unid.
1.4 | Engenheiro ou arquiteto júnior, com encargos complementares - 10 horas semanais | 2 | mês
1.5 | Mestre de obras com encargos complementares, em tempo integral | 2 | mês
1.6 | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 03 - Contratos acima de R$ 15.000,01 | 1 | unid.
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1 | Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação mensal | 1 | mês
2.2 | Andaime metálico de encaixe, tipo torre - locação mensal | 10 | m
2.3 | Caminhão tipo guindaste/munck 8 toneladas | 6 | h
2.5 | Compactação manual do solo | 10 | m²
2.6 | Escavação manual de valas em terra até 2m | 10 | m³
2.7 | Reaterro compactado de valas | 10 | m³
3. | FUNDAÇÕES
3.1 | Base em concreto armado, fck 30MPa, e=16cm | 8 | m2
3.2 | Base em pedra, e=22cm | 8 | m2
3.3 | Base em bloco grês, e=25cm | 8 | m2
3.4 | Cálculo estrutural da fundação | 8 | h
4. | ALVENARIAS
4.1 | Alvenaria com tijolos maciços aparentes 5x10x20cm, e=20cm, com argamassa traço 1:2:8 | 12 | m2
4.2 | Preenchimento das juntas com produto elastomérico | 12 | m
4.5 | Verga reta em concreto estruturado | 12 | m
5. | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | Impermeabilização de cobertura plana com manta asfáltica polimérica | 12 | m2
5.2 | Regularização de base com argamassa 1:3 para impermeabilização, e=2,0cm | 10 | m2
6 | SERRALHERIA
6.1 | Painel com estrutura de ferro cantoneira de 2"x2"x1/4" com 2,80m de altura, confeccionada em tela OTTIS, malha de 10mm, arame 14BWG e porta com estrutura de ferro cantoneira de 2"x2"x1/4" com duas folhas de 0,70mx2,10m de altura. | 1 | unid.
6.2 | Janela metálica em chapa 14USG, de 1500x2000mm, padrão RGE | 1 | unid.
6.3 | Janela metálica em chapa 14USG, de 1000x1000mm, padrão RGE | 2 | unid.
6.4 | Porta metálica em chapa 14USG, com duas folhas de 0,80m e 2,10m da altura, padrão RGE | 1 | unid.
6.5 | Estrutura de ferro cantoneira de 2"x2"x1/4" para sustentar a chave seccionadora com estrutura para aterramento das cordoalhas diretamente aterrado | 1 | unid.
6.6 | Tampa de ferro xadrez (esp.8mm) para canaleta de passagem dos cabos. | 1 | unid.
6.7 | Estrutura de ferro cantoneira de 2"x2"x1/4" com braçadeiras sobeniais tipo "D" e parafusos de latão | 1 | unid.
7 | PINTURA
7.1 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa à base de PVA | 12 | m2
7.2 | Emassamento de superfície, 02 demãos de massa acrílica | 12 | m2
7.3 | Fundo preparador de paredes | 12 | m2
7.4 | Pintura acrílica, 02 demãos, sem emassamento sobre alvenarias internas/externas | 12 | m2
7.5 | Pintura de fundo selador acrílico | 12 | m2
8 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
8.1 | Caixa metálico para extintor de incêndio, em chapa de aço carbono cor vermelha | 1 | unid.
8.2 | Extintor de incêncio CO2 5B:C 6kg. | 1 | unid.
8.3 | Placa fotoluminescente "EM CASO DE EMERGÊNCIA QUEBRE O VIDRO". | 1 | unid.
9. | SUSTENTABILIDADE
9.1 | Transporte de conteiners para destinação e descarte dos resíduos produzidos na construção | 16 | m³
9.2 | Destinação de resíduos, entrega de manifesto de transporte e recibo de empresa licenciada | 4 | unid.
SUBTOTAL OBRAS CIVIS
II | INSTALAÇÕES SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
1 | RAMAL CC
1.1 | Cabo de cobre flexível isolado #6mm² isolação 1,8kV PRETO - para RAMAL CC | 2490 | unid.
1.2 | Cabo de cobre flexível isolado #6mm² isolação 1,8kV VERMELHO - para RAMAL CC | 2490 | unid.
1.3 | Cabo de cobre flexível isolado #16mm² isolação 1,8kV VERDE - para RAMAL CC | 190 | unid.
1.4 | Eletroduto Rígido com proteção UV 25mm | 50 | br
2. | PROTEÇÃO CA
2.1 | Caixa para Quadro de distribução CA em chapa metálica 50x40x20cm | 5 | unid.
2.2 | Caixa de inspeção de aterramento, circular,em polietileno,Diâmetro interno = 0,3m | 5 | unid.
2.3 | Haste para aterramento em aço cobreada de 20x2500mm. | 5 | unid.
2.4 | Disjuntor tripolar 100A Isol. 1.150 Vca CORRENTE INTERRUPÇÃO 45KA | 5 | unid.
2.6 | Barramento de cobre eletrolítico retangular de 40x10mm | 1.5 | m
2.7 | Grampo metálico tipo U para haste de aterramento até 5/8", condutor 25 mm² | 5 | unid.
2.8 | Parafuso zincado, autobrocante, flandeado 4,2x19" | 1 | cx.
3. | RAMAL CA
3.1 | Cabo de cobre isolado #50m², Classe 2, isolado em composto termofixo (XLPE) 90 ºC, para RAMAL COLETOR CA - NBR 7285 da ABNT e NBR NM - 280 da ABNT/Mercosul. | 1999 | unid.
3.2 | Cabo de cobre isolado #35m², Classe 2, isolado em composto termofixo (XLPE) 90 ºC, para RAMAL COLETOR CA- NBR 7285 da ABNT e NBR NM - 280 da ABNT/Mercosul. | 999 | unid.
4. | EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS
4.1 | Placa Solar Fotovoltaica 545WP monocristalino PERC 545 Wp, 144 células. Dimensões: 2256×1133×35 mm. Peso : 27,2 kg | 1125 | unid.
4.2 | Inversor Solar Fotovoltaico Conectado na Rede, Trifásico Potência 100 KW - 800V 6 MPPT | 5 | unid.
4.3 | Conector MC4 STAUBLI acoplador MACHO/FEMEA (PAR) | 284 | unid.
5. | ESTRUTURAS METALICAS
5.1 | Estrutura metálica de suporte do sistema de placas fotovoltaicas, instalada sobre o telhado. Dimensionamento de 04 placas por estruturas | 300 | unid.
6. | ELETROCALHA
6.1 | Eletrocalha - Curva Horizontal 90° para eletrocalha 50x50mm | 20 | unid.
6.2 | Eletrocalha - Curva Horizontal 90° para eletrocalha 75x50mm | 10 | unid.
6.3 | Eletrocalha - Curva Vertical 90° para eletrocalha 50x50mm | 5 | unid.
6.4 | Eletrocalha - Emenda Interna "U" para eletrocalha 50x50mm | 32 | unid.
6.5 | Eletrocalha - Emenda Interna "U" para eletrocalha 75x50mm | 27 | unid.
6.6 | Eletrocalha - Mão Francesa Reforçada para eletrocalha 50mm | 16 | unid.
6.7 | Eletrocalha - Mão Francesa Reforçada para eletrocalha 75mm | 14 | unid.
6.8 | Eletrocalha - Parafuso Cabeça de Lentilha com Trava p/fixação de eletrocalhas 1/4"x5/8" (4) | 50 | unid.
6.9 | Eletrocalha - Parafuso Cabeça Redonda p/fixação de eletrocalhas 1/4"x5/8" (4) | 50 | unid.
6.10 | Eletrocalha - Porcas sextavada e arruelas lisa p/fixação de eletrocalhas 1/4" (4) | 50 | unid.
6.11 | Eletrocalha - Tampa para eletrocalha 50mm | 92 | unid.
6.12 | Eletrocalha - Tampa para eletrocalha 75mm | 80 | unid.
6.13 | Eletrocalha - Te Vertical de Descida para eletrocalha 50x50mm | 10 | unid.
6.14 | Eletrocalha - Te Vertical de Descida para eletrocalha 75x50mm | 10 | unid.
6.15 | Eletrocalha - Terminal de Fechamento para eletrocalha 50mm | 10 | unid.
6.16 | Eletrocalha - Terminal de Fechamento para eletrocalha 75mm | 10 | unid.
6.17 | Eletrocalha - Chumbador rosca interna 1/4" p/fixação de eletrocalha (1,5) | 1 | unid.
6.18 | Eletrocalha - Vergalhão rosca total 1/4" p/fixação de eletrocalha (1,5) | 1 | unid.
6.19 | Eletrocalha em aço galvanizado a fogo, chapa #18, tipo C, seção (50x50)mm. | 92 | m
6.20 | Eletrocalha em aço galvanizado a fogo, chapa #18, tipo C, seção (75x50)mm. | 80 | m
6.21 | Acessórios diversos (Conectores, parafusos, porcas, buchas, arruelas, abraçadeiras, etc) para instalação e montagem de eletrocalhas. | 1 | cj
6.22 | Borne universal passante auto extinguivel para trilho DIN, para conexão de condutor até 16mm² | 1 | unid.
7. | CAIXAS DE SAÍDA E DE PASSAGEM DIVERSAS
7.1 | Condulete de alumínio tipo C com tampa cega, roscável, 25mm (1") | 5 | unid.
7.2 | Condulete de alumínio tipo E com tampa cega, roscável, 25mm (1") | 5 | unid.
7.3 | Condulete de alumínio tipo LL com tampa cega, roscável, 25mm (1") | 5 | unid.
7.4 | Condulete de alumínio tipo LR com tampa cega, roscável, 25mm (1") | 5 | unid.
7.5 | Condulete de alumínio tipo T com tampa cega, roscável, 25mm (1") | 5 | unid.
7.6 | Tampa Condulete Estampada cega 25mm (1") | 25 | unid.
8. | SUBESTAÇÃO
8.1 | Para-raio polimérico 25kV - 12kA | 3 | unid.
8.2 | Chave seccionadora tripolar 400A-25kV, com comando simultâneo para as tres fases aterrada | 3 | unid.
8.3 | Elo Fusível TIPO HH | 3 | unid.
8.4 | Transformador trifásico, Seco de 750 kVA, classe 25kV; MT: 25 kV - BT:800/462V; | 1 | unid.
8.5 | Cabo de cobre singelo de bitola 50,0mm2, com isolamento para 15/25kV (depende do projeto do ramal de entrada) | 400 | m
8.6 | Cabo de cobre singelo bitola 95,0mm2, isolo, aterramento do neutro do transformador e carcaça. | 10 | m
8.7 | Cabo de cobre nú de bitola 35,0mm2, aterramento das partes metálicas da subestação. | 15 | m
8.8 | Cabo de cobre nú de bitola 95,0mm2. (aterramento). | 15 | m
8.9 | Cabo de cobre singelo, com isolamento para 0,6/1kV de bitola 240,0mm2 | 128 | unid.
8.10 | Cordoalha flexível equivalente a #25,0mm2 | 2 | unid.
8.11 | Eletroduto de PVC rígido tipo anti-chama de 100mm envelopados em concreto. | 200 | unid.
8.12 | Eletroduto de PVC rígido curva de raio longo tipo anti-chama de 100mm. | 2 | unid.
8.13 | Eletroduto de PVC rígido tipo anti-chama de 50mm. | 6 | unid.
8.14 | Eletroduto de PVC rígido tipo anti-chama de 25mm | 6 | unid.
8.15 | Terminal termocontrátil - uso interno - Para cabo de #50,0mm2 - 15/25kV. | 4 | unid.
8.16 | Terminal termocontrátil - uso externo - Para cabo de #50,0mm2 - 15/25kV. | 4 | unid.
8.17 | Vergalhão maciço de cobre eletrolítoco de 10mm (3/8") | 3 | unid.
8.18 | Haste para aterramento em aço cobreada de 20x2500mm. | 5 | unid.
8.19 | Tapete de borracha de 0,60x0,60cm, classe 25kV. | 1 | unid.
8.20 | Chave seccionadora tripolar de 400A-25kV, completa com alavanca, punho, prolongador e aterramento | 1 | unid.
8.21 | Chave fim de curso, atua o disjuntor geral quando a seccionadora é aberta. | 1 | unid.
8.22 | Barramento de cobre eletrolítico retangular de 40x10mm | 2 | m
8.23 | Placa de advertência "NÃO ABRA A CHAVE COM CARGA". | 1 | unid.
8.24 | Placa de advertência "UTILIZAR TAPETE E LUVAS DE BORRACHA Á ACIONAR A CHAVE". | 1 | unid.
8.25 | Placa de advertência "PERIGO DE MORTE ALTA TENSÃO" | 2 | unid.
8.26 | Conjunto de embutir em caixa 100x50mm, composto por um interruptor duplo mais uma tomada | 1 | unid.
8.27 | Bloco Autonomo de emergencia com autonomia para 2h. | 1 | unid.
9. | QUADRO GERAL FOTOVOLTAICO
9.1 | Quadro Geral Fotovoltaico de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 1600x1200x400mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores 1.150 Vca | 1 | unid.
10. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | Atualização do projeto AS-Built após adequações com ART | 1 | unid.
10.2 | Tramite junto a Concessionária de energia visando a conexão com a rede externa | 1 | unid.
10.3 | Estudo de proteção e seletividade | 1 | unid.
10.4 | Prontuário das Instalações Elétricas - NR10 | 1 | unid.
10.5 | Verificação e certificação final das instalações - check list | 1 | unid.
SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CIVIL + ELÉTRICA TOTAL GERAL
TOTAL COM BDI
Note on E5: Jose Henrique Ferreira: atualizar data
Note on G5: Jose Henrique Ferreira: atualizar valor

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)

## CRO-FIN
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1. OBJETO: CRONOGRAMA PROJETO SOLAR FOTOVOLTAICO
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO: Av. Getúlio Vargas, 8201 - Canoas/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 50 dias corridos | 25% | BDI
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO]
ETAPA |  | TOTAL GRUPO R$ | 20 DIAS | 35 DIAS | 50 DIAS
I OBRA CIVIL | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES
FUNDAÇÕES
ALVENARIAS
IMPERMEABILIZAÇÃO
SERRALHERIA
PINTURA
INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
0
SUSTENTABILIDADE
II INSTALAÇÕES SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO | RAMAL CC
PROTEÇÃO CA
RAMAL CA
EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS
ESTRUTURAS METALICAS
ELETROCALHA
CAIXAS DE SAÍDA E DE PASSAGEM DIVERSAS
SUBESTAÇÃO
QUADRO GERAL FOTOVOLTAICO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

## CRO-FIS
CRONOGRAMA FÍSICO
1. OBJETO: CRONOGRAMA PROJETO SOLAR FOTOVOLTAICO
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO: Av. Getúlio Vargas, 8201 - Canoas/RS | 0 | PO
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 50 dias corridos | 25% | BDI | 32% | 36% | 32%
CRONOGRAMA FÍSICO
ETAPA |  | TOTAL GRUPO % | 20 DIAS | 35 DIAS | 50 DIAS
I OBRA CIVIL | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
SERVIÇOS PRELIMINARES
FUNDAÇÕES
ALVENARIAS
IMPERMEABILIZAÇÃO
SERRALHERIA
PINTURA
INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
SUSTENTABILIDADE
II INSTALAÇÕES SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO | RAMAL CC
PROTEÇÃO CA
RAMAL CA
EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS
ESTRUTURAS METALICAS
ELETROCALHA
CAIXAS DE SAÍDA E DE PASSAGEM DIVERSAS
SUBESTAÇÃO
QUADRO GERAL FOTOVOLTAICO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES