## Planilha de Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: | OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO NA AGÊNCIA FLORIANÓPOLIS |  |  | BDI |  | 22.47%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Rua Pres.Nereu Ramos, 69 Florianópolis/SC |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS OUT/2020 |  | 111.1%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
PROPOSTA
LOTE | ÚNICO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | unid. | Custos Unitários R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | INST. MECÂNICAS
1 | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1.1 | Retirada/desmontagem e descarte da torre de resfriamento (atendendo a resolução ambiental) | 1 | conj. | 0 | 0 | 0
1.2 | Retirada, manutenção e limpeza da(s) bomba(s), Entrega da(s) bomba(s) na Bagergs | 2 | conj. | 0 | 0 | 0
1.3 | Retirada/desmontagem e descarte do(s) condensador(es) resfriado(s) a água (atendendo a resolução ambiental) | 1 | conj. | 0 | 0 | 0
1.4 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico para condensador a ar remoto, adequação de entrada/saida do quadro | 1 | conj. | 0 | 0 | 0
1.5 | Adequação elétrica do quadro de força/comando dos equipamentos | 1 | conj. | 0 | 0 | 0
1.6 | Fornecimento e instalação completa de condensadore(s) a ar remoto novos de 7.50 TR cada,para substituição de equipamentos antigos de condensação a água, devendo ser compatível com evaporadoras tipo Self já existentes( sendo uma evaporadora de 22,5 TR e outra evaporadora de 15 TR) com fluido R-22 resfriadas a ar com descarga vertical. Incluíndo rede frigorígena nova de cobre ( cobre flexível de rolo "sem emendas" devido ao forro de gesso dificultar a verificação de vazamentos), isolamento térmico, solda, acessórios, nitrogênio, alto-vácuo, calços antivibração, complemento de fluido refrigerante, suporte externo, teste de partida, acessórios diversos para fixação, interligação a rede de drenagem(com isolamento de borracha elastomérica), infraestrutura nova para ponto elétrico, adequações civis necessárias. Fornecimento e Instalação de termostatos. OBS: O conjunto dos equipamentos de ar condicionado tipo Self da Ag. Florianópolis existentes anteriormente possuíam condensação à água (Torre de Resfriamento). Substituir o sistema de condensação à água por condensadoras a ar remoto com descarga vertical (compatível com atenuadores de ruído na descarga vertical) por condensadora compatível com R-22 ou por condensadora utilizando o gás refrigerante ecológico equivalente ou similar ( R-407C) fazendo os ajustes necessários no sistema para funcionamento do novo gás refrigerante. Ref. Modelo 9CKN08226 (condensador a ar remoto) de Self da Carrier ou equivalente | 5 | conj. | 0 | 0 | 0
1.7 | Fornecimento de carga de gás refrigerante para o circuito frigorígeno entre a evaporadora Self e sua respectiva condensadora a ar remoto 7,5 TR. OBS: Verificar a quantidade necessária conforme o comprimento de linha da tubulação frigorígena em levantamento no local. | 5 | conj. | 0 | 0 | 0
1.8 | Nitrogênio para pressurização dos sistemas em teste de estanqueidade | 5 | conj. | 0 | 0 | 0
1.9 | Fornecer e instalar filtro secador novo na evaporadora Self 15,0 TR já existente. | 1 | conj. | 0 | 0 | 0
1.10 | Fornecer e instalar filtro secador novo na evaporadora Self 22,5 TR já existente. | 1 | conj. | 0 | 0 | 0
1.11 | Fornecer e instalar atenuador de ruído cilíndrico para a saída da descarga de ar dos condensadores a ar remotos incluindo junta flexível para encaixe e isolamento da vibração, acessórios de fixação e suporte artesanal de chapa de aço galvanizado a fogo para fixar o atenuador de ruído no condensador a ar remoto. Ref.: Modelo atenuador de ruído cilíndrico modelo ZF-800 ( Tamanho 800mm) da TROX ou Equivalente de mesma qualidade, perda de carga e atenuação acústica | 5 | conj. | 0 | 0 | 0
1.12 | Fornecer e instalar suporte artesanal novo para condensadora feito de chapa de aço galvanizado a fogo para utilização em local sujeito a corrosão/oxidação pela maresia ou ambiente externo corrosivo. Todos os acessórios do suporte ( parafuso, porca, arruela, etc) devem ser de aço inox 304. OBS: Serão 5(cinco) conjuntos de suporte para os condensadores a ar remoto novos de 7,5 TR . OBS: Cada conjunto de suporte artesanal deve suportar o peso(carga) equivalente ao de um condensador a ar remoto 7,5 TR ( aproximadamente 150 kg). | 5 | unid. | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.8% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 0.97% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 6.16% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 0.65%
5.2 | COFINS | 3%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 5%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 0%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 0.59% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 22.47%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)