## Planilha de Orçamento Médias
PLANILHA DE ORÇAMENTO
1. OBJETO: EXECUÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) PARA OCUPAÇÃO DO SUBSOLO, TERREO E SOBRELOJA DO ED. BANRISUL SIQUEIRA CAMPOS |  |  |  | BDI |  | 25%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 833 - PORTO ALEGRE/RS - CNPJ: 92.702.067/0001-96 |  |  |  | Enc. Sociais SINAPI-RS JUL/2021 |  | 111.1%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 120 dias (60 dias para execução e 60 dias para alvará, ou notificação de item diferente do objeto contratado) |  |  |  | DATA DA PROPOSTA
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: a combinar de acordo com a disponibilidade da agência
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 80% após a execução, e 20% após a entrega de documentação final e Alvará ou notificação de item diferente do objeto contratado
6. ANEXOS: Memoriais Bombeiros, Plantas e Certificado de Aprovação
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: |  |  | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL: |  |  | CAU/CREA:
PROPOSTA
EDIFICIO BANRISUL SIQUEIRA CAMPOS
ITENS | DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO | QUANT. | UN. | CUSTOS UNITÁRIOS R$ |  | CUSTO TOTAL R$
|  |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA
I | EXECUÇÃO DE PPCI PARA OCUPAÇÃO DO SUBSOLO, TERREO E SOBRELOJA DO ED. SIQUEIRA CAMPOS, AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 833 CEP 90010-001
1 | Serviços Preliminares
1.1 | ART/RRT EXECUÇÃO | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| Subtotal 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Extintores
2.1 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4 KG, classe 2A:20:BC - fornecimento e instalação | 27 | un | 0 | 0 | 0
2.2 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4 KG, classe 2A:20:BC - realocação | 3 | un | x,xx | 0 | 0
2.3 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 4 KG, classe 2A:20:BC - recarga | 8 | un | x,xx | 0 | 0
2.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 6 KG, classe 5:BC - fornecimento e instalação | 4 | un | 0 | 0 | 0
2.5 | Fixação dos extintores de incêndio em suporte com haste de sinalização a 1,80m de altura | 10 | un | 0 | 0 | 0
| Subtotal 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Sinalização de Emergência
3.0 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, SAÍDA- 30 x 15 cm | 2 | un | 0 | 0 | 0
3.1 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, SAÍDAS EM FRENTE- 30 x 15 cm | 72 | un | 0 | 0 | 0
3.2 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, SAÍDAS DIREITA,ESQUERDA - 30 x 15 cm - dupla face, quando for o caso, conforme projeto | 39 | un | 0 | 0 | 0
3.3 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, ESCADA DE EMERGÊNCIA - 30 x 15 cm | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.4 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, Nº PAVIMENTOS - 20 x 20 cm | 6 | un | 0 | 0 | 0
3.5 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, PORTA CORTA FOGO MANTENHA FECHADA - 30 x 15 cm | 8 | un | 0 | 0 | 0
3.6 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, APERTE E EMPURRE - 30x15cm | 4 | un | 0 | 0 | 0
3.7 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, ROTA CONTINUADA - 7x20cm | 37 | un | 0 | 0 | 0
3.8 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR - 20 x 40 cm | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.9 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, RISCO CHOQUE ELÉTRICO - 40 x 34 cm | 13 | un | 0 | 0 | 0
3.10 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, PROIBIDO FUMAR - 20 x 20 cm | 25 | un | 0 | 0 | 0
3.11 | Placa de sinalizacao de equipamento, fotoluminescente, AVISADOR SONORO- 20 x 20 cm | 12 | un | 0 | 0 | 0
3.12 | Placa de sinalizacao de equipamento, fotoluminescente, ACIONADOR MANUAL - 15 x 30 cm | 12 | un | 0 | 0 | 0
3.13 | Placa de sinalizacao de equipamento, fotoluminescente, CENTRAL DE ALARME - 30 x 30 cm | 1 | un | 0 | 0 | 0
3.14 | Placa de sinalizacao de equipamento, fotoluminescente, HIDRANTE - 20 x 20 cm | 0 | un | 0 | 0 | 0
3.15 | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - EXTINTOR DE INCÊNDIO - 20x20cm | 36 | un | 0 | 0 | 0
3.16 | Placa de Sinalização de equipamento, fotoluminoscente - INTERFONE DE EMERGÊNCIA- 20x20cm | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.17 | Adesivo vinílico de piso para demarcação e sinalização de área de cadeirante | 3 | un | 0 | 0 | 0
3.18 | Acessórios para montagem, fixação, instalação | 1 | conj | 0 | 0 | 0
| Subtotal 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Iluminação de Emergência
4.1 | Módulo Autonomo de emergência, 500/800 lm, 127/220V, com até 80 led's, bateria 6V-4.5Ah, autonomia mínima 4 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Ilumac, Technomaster ou equivalente. | 91 | un | 0 | 0 | 0
4.2 | Módulo Autonomo de emergência com 2 FAROLETES de até 32 led's cada, 1200/3000 lm, 127/220V, bateria 12V-7Ah, autonomia mínima 8 horas, gabinete em metal, pintura epóxi. Technomaster, Ilumac ou equivalente. (Garagem) | 7 | un | 0 | 0 | 0
4.3 | Pontos de iluminação de emergência, infraestrutura de instalação, rede elétrica para ilumunição, eletroduto/caixa condulete 20mm de passagem/saída, cabo seção mínima 1,5mm² e disjuntor de alimentação 10A. | 98 | un | 0 | 0 | 0
| Subtotal 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Sistema de detecção, alarme, e comunicação de incêndio
5.1 | Reprogramação/Ampliação de Pontos de Central de Alarme e Detecção de Incêndio Endereçável, para capacidade até 250 dispositivos em um laço A ou B, 127/220V, 24VDC, consumo supervisão 8W, proteção contra surtos de tensão na saída dos laços, da sirene e fonte de alimentação. Com opção de gerar relatório de setores e possibilidade de conectar até 4 repetidores de alarme, modelo CE1250 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 1 | un | x,xx | 0 | 0
5.2 | Acionador manual, endereçável, rearmável, suporte para caixa 4x2 ou condulete ¾”, saída com contato seco, indicação por LED de alarme e funcionamento, com chave de desarme. modelo AME522 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 6 | un | 0 | 0 | 0
5.3 | Realocação de acionador manual, endereçável, rearmável, suporte para caixa 4x2 ou condulete ¾”, saída com contato seco, indicação por LED de alarme e funcionamento, com chave de desarme. modelo AME522 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 5 | un | x,xx | 0 | 0
5.4 | Acionador manual intergado as catracas, para destravamento automatizado em caso de incêndio | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.5 | Sirene Audiovisual, endereçável, indicação por LED de alarme e funcionamento, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 7 | un | 0 | 0 | 0
5.6 | Realocação de Sirene Audiovisual, endereçável, indicação por LED de alarme e funcionamento, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 5 | un | x,xx | 0 | 0
5.7 | Detector de fumaça endereçável, com LED indicador de alarme/supervisão, detecção óptica, supervisão a cada 2 segundos, para laços A ou B, faixa de endereços de 1 a 250, cor Branco, modelo DFE520 da Intelbrás ou similar. Compatível com a central de alarme e detecção de incêncio Modelo CE1125 da Intelbrás ou similar, de acordo com a NBR 17.240-2010. | 45 | un | 0 | 0 | 0
5.8 | Detector de temperatura termovelocimétrico endereçável, com LED indicador de alarme/supervisão, detecção óptica, supervisão a cada 2 segundos, para laços A ou B, faixa de endereços de 1 a 250, cor Branco, sensibilidade de atuação 56°C +-2%, sensibilidade de temperatura Classe A2R, modelo DTE520 da Intelbrás ou similar. Compatível com a central de alarme e detecção de incêncio Modelo CE1125 da Intelbrás ou similar | 42 | un | 0 | 0 | 0
5.9 | Central de comunicação de emergência para cadeirante(escada enclausurada) | 1 | un | 0 | 0 | 0
5.10 | Interfone de emergência para comunicação de cadeirante na escada enclausurada | 3 | un | 0 | 0 | 0
5.11 | Pontos de alarme, detecção e comunicação: Rede de infraestrutura de instalação(tubulação, cabos, pontos), cabo de cobre blindado para central de alarme endereçável 4 vias (2x075mm² / 2x1,5mm²), blindagem em fita de poliester-alumínio, fio dreno, PVC 105°C, isolação 600V, capa anti-chama cor vermelho segurança (Acionadores,Avisadores, sensores). Fitas ou Pintura eletrodutos de alarme de incêndio com ANÉIS de 2 centímetos a cada metro na cor VERMELHO em áreas aparentes visíveis e não-visíveis (inclusive sobre o forro)com tinta esmalte sintético incluindo fundo Supergalvite ou similar. | 106 | un | 0 | 0 | 0
| Subtotal 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Serviços Complementares
6.1 | Laudo de Controle de Materiais de Acabamento e Revestimentos | 1 | un | x,xx | 0 | 0
6.2 | Descarga/Descarte/Recolhimento de tubos e/ou peças, equipamentos | 3 | m³ | x,xx | 0 | 0
6.3 | As built das instalações do PPCI, inclusive elétricas | 1 | un | x,xx | 0 | 0
6.4 | Acompanhamento do processo, vistoria prévia pelo Responsável Técnico, e solicitação de vistoria dos bombeiros, incluídas taxas junto aos bombeiros, até a emissão do alvará ou notificação de item diferente do objeto contratado. | 1 | un | x,xx | 0 | 0
| Subtotal 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| CUSTO TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI |  |  | 0 | 0 | 0

## BDI
PLANILHA DETALHAMENTO CÁLCULO BDI
| DESPESAS INDIRETAS |  | Valores limites conforme Acórdão 2622/2013 TCU
1 | AC - Administração central | 3.5% | Administração Central: de 3% à 5,5%
2 | SG - Seguro e Garantias | 0.9% | Seguros + Garantia: de 0,8% à 1%
3 | R - Riscos | 1.26% | Riscos: de 0,97% a 1,27%
Despesas Financeiras: de 0,59% a 1,39%
4 | L - Lucro | 7% | Lucros: de 6,16% à 8,96%
BDI CALCULADO: de 20,34% à 25,00%
5 | I - Impostos | 8.65%
5.1 | PIS | 3%
5.2 | COFINS | 0.65%
5.3 | ISS (cfe. Legislação municipal) | 3%
5.4 | CPRB - Contrib. Prev. Sobre Rec. Bruta | 2%
Itens em que podem ocorrer variações:
6 | DF - Despesas Financeiras | 1% | COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. PIS - Programa de Integração Social: A alíquota depende do enquadramento fiscal e tributário da empresa. ISS - Pode ser isento, ou variar até 5%, conforme legislação municipal.
| BDI Calculado | 25%
FÓRMULA ADOTADA
BDI =( (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1) x 100
(1- I)