## ED SEDE- 2º, 3º e 4º pavimentos
PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS
1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A REFORMA DE PAVIMENTOS NO EDIFÍCIO SEDE BANRISUL - PORTO ALEGRE/RS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA CALDAS JUNIOR, 108 - 2º, 3º e 4º PAVIMENTOS - PORTO ALEGRE/RS
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 150 dias corridos
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme Termo de Referencia
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Termo de Referencia
6. ANEXOS: Plantas, detalhamentos e memoriais serão disponibilizados em mídia portátil pela Unidade de Licitações e Compras
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
EMPRESA: |  |  | ASS.:
EMAIL: |  |  | TELEFONE: |  |  | CNPJ:
ITEM |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 |  | OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A REFORMA DE PAVIMENTOS NO EDIFÍCIO SEDE BANRISUL - PORTO ALEGRE/RS
| 1.1 | OBRAS COMUNS para o 2º, 3º e 4º PAVIMENTOS DO ED. SEDE
| 1 | " as built" de todos os projetos - arquitetonico, elétrico, climatização, estrutural e hidráulico | 5 | cj |  |  | 0
| 2 | Administração Local para obras de médio porte, até 150 dias para a área total de intervenção equivalente a 3.600,00m²
| 2.1 | - Engenheiro Civil/Arquiteto residente | 5 | mês | x,xx |  | 0
| 2.2 | - Mestre de obras | 5 | mês | x,xx |  | 0
| 2.3 | - Despesas com transporte, alimentação e estadia | 5 | mês | x,xx |  | 0
| 3 | Elaboração do PGRC- Plano de Gerenciamento e Resíduos da Construção Civil por profissional habilitado | 1 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITENS COMUNS PARA O 2º, 3º E 4º PAVIMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.2 | OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA A REFORMA PARCIAL DO 2º PAVIMENTO DO ED. SEDE DO BANRISUL- PORTO ALEGRE/RS
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Tapumes chapa compensada pintadas com porta - tranca e chave. | 20 | m² |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | - alvenaria | 80 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | - rasgo e recomposição de alvenaria e gesso acartonando para embutir elétrica | 20 | m | x,xx |  | 0
| 2.1.3 | - piso cerâmico | 150 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.4 | - revestimento azulejos | 180 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.5 | - tijolo de vidro | 17 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.6 | - forro de gesso em nível | 110 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.7 | - forro em placas | 40 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2 | Retirada
| 2.2.1 | - painéis divisórios simples cegos | 4 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.2 | - porta de abrir em madeira -completa - PR | 16 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.3 | - janela em alumínio e vidro -completa - JR | 3 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.4 | - retirada de todas as tubulações de água embutida com conexões | 120 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.5 | - retirada de todas as tubulações de esgoto embutida com conexões | 80 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.6 | - vaso sanitário completo com valvula hidra | 12 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.7 | - mictório completo | 4 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.8 | - pia com coluna completas | 11 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.9 | - tanque | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.10 | - espelho, metais e e acessórios sanitários | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirada para reaproveitamento e transporte a BAGERGS
| 2.3.1 | - Armários em aço | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.4 | Retirada de entulho | 160 | m³ |  |  | 0
| 2.5 | Transporte de resíduos e destinação de resíduos obedecendo a legislação do meio ambiente | 50 | m³ |  |  | 0
| 2.6 | Projeto executivo Estrutural para piso técnico das condensadoras. | 1 | conj. |  |  | 0
| 3 | ESTRUTURA
| 3.1 | Estrutura metálica para piso técnico - fornecimento e montagem incl. Piso, impermeabilização, tratamento antiferruginoso e pintura | 29 | m² |  |  | 0
| 4 | PAREDES
| 4.1 | Tijolo furado (6 furos) | 110 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Painel de gesso acartonado - duas faces c/uma chapa de cada lado - verde - 10cm | 27 | m² |  |  | 0
| 5 | FORROS
| 5.1 | Forro em placas em placas 62,5 x 62,5cm com perfis metálicos brancos - borda lay-in | 90 | m² |  |  | 0
| 5.2 | Forro de gesso em nivel com negativo - recomposição | 30 | m² |  |  | 0
| 5.3 | Forro de gesso acartonado em nivel com negativo | 30 | m² |  |  | 0
| 6 | PAVIMENTAÇÕES
| 6.1 | Pisos:
| 6.1.1 | - enchimento argamassa com brita leve | 62 | m² |  |  | 0
| 6.1.2 | - impermeabilização com manta asflatica e=3,0cm | 70 | m² |  |  | 0
| 6.1.3 | - regularização para pavimentação colada e nivelamento do piso | 150 | m² |  |  | 0
| 6.1.4 | - porcelanato 60,0 x 60,0cm | 110 | m² |  |  | 0
| 6.1.5 | - rodapé em porcelanato 15,0cm x 60,0cm | 70 | un |  |  | 0
| 6.1.6 | - peitoril em granito Branco Dallas com pingadeira externa | 23 | m |  |  | 0
| 6.1.7 | - soleira em granito Branco Dallas polido - L= variável | 5 | m |  |  | 0
| 6.1.8 | - degrau e espelho em granito Branco Dallas flameado | 5 | m |  |  | 0
| 7 | REVESTIMENTOS
| 7.1 | Chapisco | 170 | m² |  |  | 0
| 7.2 | Emboço | 170 | m² |  |  | 0
| 7.3 | Reboco | 170 | m² |  |  | 0
| 7.4 | Porcelanato reguas horizontais madeira | 36 | m² |  |  | 0
| 7.5 | Porcelanato 60,0 x 60,0cm | 140 | m² |  |  | 0
| 7.6 | Faixa em granito polido Branco Dallas h=5,0cm e=2,0cm | 75 | m |  |  | 0
| 8 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 8.1 | Madeira:
| 8.1.1 | - PM 01 - 90cmx210cm - 01 folha - abrir em madeira natural idem existente | 1 | conj. |  |  | 0
| 8.1.2 | - PM01' - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | conj. |  |  | 0
| 8.1.3 | - PM 02- 80cmx210cm - 01 folha - abrir | 2 | conj. |  |  | 0
| 8.1.4 | - Alçapão para acesso ao piso técnico completo com ferragens e chave | 1 | conj. |  |  | 0
| 8.2 | Aço:
| 8.2.1 | Aço inox
| 8.2.1.1 | Passamão simples | 3 | m |  |  | 0
| 8.2.1.2 | Corrimão simples e gruarda corpo | 2 | m |  |  | 0
| 8.2.2 | Tela
| 8.2.2.1 | - TL 01 - 628,0cmx126,0cm - tela Otis fixa | 8 | m² |  |  | 0
| 8.2.2.2 | - TL 02 - 572,5cmx126,0cm - tela Otis fixa | 8 | m² |  |  | 0
| 8.3 | Alumínio:
| 8.3.1 | - JA 01 - 360,0cmx160,0cm - correr e maximar - inclui vidro | 1 | conj. |  |  | 0
| 8.3.2 | - JA 02 - 154,5cmx100cm - basculante - inclui vidro | 2 | conj. |  |  | 0
| 8.3.3 | - JA 03 - 169,0cmx100cm - basculante - inclui vidro | 2 | conj. |  |  | 0
| 9 | FERRAGENS
| 9.1 | Porta de madeira:
| 9.1.1 | - interna de abrir tipo alavanca - 01 folha - PM01, PM01', PM02. | 4 | un |  |  | 0
| 9.1.2 | - Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - para portas dos sanitários fem., masc., espaço de convivência | 3 | un |  |  | 0
| 9.1.3 | - Batedor de porta redondo | 4 | un |  |  | 0
| 10 | PINTURA
| 10.1 | Selador para paredes | 185 | m² |  |  | 0
| 10.2 | Acrílica Premium com emassamento em paredes ( 02 demãos) - cor branco , bege e cinza claro | 185 | m² |  |  | 0
| 10.3 | PVA com emassamento - gesso | 60 | m² |  |  | 0
| 10.4 | PVA sem emassamento - lajes, vigas e tapumes | 80 | m² |  |  | 0
| 10.5 | Esmalte sintético sobre madeira c/ emassamento - PM01' e PM02. | 18 | m² |  |  | 0
| 10.6 | Esmalte sobre ferro com fundo antiferruginoso - TL 01 e TL 02 | 30 | m² |  |  | 0
| 10.7 | Pintura Ignifuga - parede de gesso acartonado piso técnico e alçapão | 30 | m² |  |  | 0
| 11 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 11.1 | Placas:
| 11.1.1 | - PP02- Ar Condicionado - 52,0cmx14,0cm, colada | 2 | un |  |  | 0
| 11.1.2 | - PP06 - Espaço de Convivência - 19,0cmx15,0cm, pictograma - colada | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.3 | - PP08 - Sanitário Masculino - 19,0cmx15,0cm, pictograma - colada | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.4 | - PP09 - Sanitário Feminino - 19,0cmx15,0cm, pictograma - colada | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.5 | - PP10 - sanit. PPNE - 15,0cmx15,0cm, pictograma - colada | 1 | un |  |  | 0
| 11.1.6 | - PP16 - Unissex em Braile - 15,0cmx7,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 12 | DIVISÓRIAS
| 12.1 | Divisórias sanitárias:
| 12.1.1 | - Divisória em granito Branco Dallas H=190,0 | 45 | m² |  |  | 0
| 12.1.2 | - Porta em laminado estrutural - PL01 - 60,0x175,0cm | 16 | conj. |  |  | 0
| 12.2 | Divisor em granito Branco Dallas 40,0 x 95,0cm - mictório | 2 | conj. |  |  | 0
| 12.3 | Prateleira de granito Branco Dallas 15,0 x 180,0cm - mictório | 1 | conj. |  |  | 0
| 13 | MOBILIÁRIO EM MARCENARIA e TAMPOS EM GRANITO
| 13.1 | Mobiliário sob medida:
| 13.1.1 | - Balcão pia - Espaço de Convivencia | 1 | conj. |  | x,xx | 0
| 13.1.2 | - Armário aéreo pia - Espaço de Convivencia | 1 | conj. |  | x,xx | 0
| 13.2 | Tampos em granito Branco Dallas polido:
| 13.2.1 | - tampo em granito com espelho e saia 220,0 x 55,0cm- sanitário feminino e masculino | 9 | m |  |  | 0
| 13.2.2 | - tampo em granito com espelho e saia 377,0cm x 60,0cm - espaço de convivência bancada pia | 4 | m |  |  | 0
| 13.2.3 | - tampo em granito com espelho e saia 355,0cm x 45,0cm - espaço de convivência bancada alta refeição inclui mãos francesas de fixação | 4 | m |  |  | 0
| 14 | MOBILIÁRIO SOLTO
| 14.1 | Cadeiras/bancos
| 14.1.1 | - Banqueta alta - Espaço de Convivencia - C1 | 6 | un |  | x,xx | 0
| 14.1.2 | - Cadeira - Espaço de Convivencia - C2 | 8 | un |  | x,xx | 0
| 14.1.3 | - Mesa refeição - Espaço de Convivencia - M1 | 2 | un |  | x,xx | 0
| 14.2 | Armário Metálico tipo Guarda objetos:
| 14.2.1 | - armário com 12 portas - 04 portas por coluna NK3304 | 6 | un |  | x,xx | 0
| 14.2.2 | - armário com 01 porta - produtos de limpeza NK 1701 | 2 | un |  | x,xx | 0
| 15 | COMPLEMENTOS/DIVERSOS
| 15.1 | Lixeiras:
| 15.1.1 | - lixeira para vaso sanitário | 15 | un |  | x,xx | 0
| 15.1.2 | - lixeira para sanitários alta - h=70,0cm | 8 | un |  | x,xx | 0
| 15.1.3 | - lixeira com pedal de ferro | 2 | un |  | x,xx | 0
| 15.2 | Organização e montagem geral do leiaute conforme leiaute fornecido | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 16 | LIMPEZA
| 16.1 | Limpeza permanente da obra | 200 | m² |  |  | 0
| 16.2 | Limpeza final da obra | 200 | m² |  |  | 0
| II | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 1 | APARELHOS SANITÁRIOS
| 1.1 | vaso sanitário - linha vogue plus - DECA ou similar | 15 | un |  |  | 0
| 1.2 | vaso sanitário com descarga horizontal c/assento sanit.- completo - DECA ou similar | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | lavatório com coluna suspensa pequeno - linha vogue plus - DECA | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Cuba oval de embutir com sifão cromado | 12 | un |  |  | 0
| 1.5 | Mictório | 3 | un |  |  | 0
| 1.6 | Tanque | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | Cuba em aço inox de embutir 40,0cm x34,0cm | 2 | un |  |  | 0
| 1.8 | papeleira em rolo | 16 | un |  |  | 0
| 1.9 | saboneteira sanitario ppne | 1 | un |  |  | 0
| 1.10 | saboneteira embutida no granito | 12 | un |  |  | 0
| 1.11 | toalheiro p/ papel toalha | 5 | un |  |  | 0
| 1.12 | cabide antivandalismo | 15 | un |  |  | 0
| 1.13 | barra 40,0 e 45,0cm aço inox - sanitário acessível | 2 | un |  |  | 0
| 1.14 | barra 70,0cm e 80,0cm aço inox - sanitário acessível | 3 | un |  |  | 0
| 1.15 | barra dupla para pia 20,0cm aço inox - sanitário acessível | 1 | un |  |  | 0
| 1.16 | chapa para porta em aço inox - sanitário acessível | 2 | un |  |  | 0
| 1.17 | espelhos prata lapidado:
| 1.17.1 | - 50,0 X 90,0cm - sanitário acessível | 1 | un |  |  | 0
| 1.17.2 | - 110,0 X 200,0cm - sanit. feminino- espelho grande | 1 | un |  |  | 0
| 1.17.3 | - 220,0 X 133,0cm - sanit. feminino e masculino - espelho sobre a bancada | 4 | un |  |  | 0
| 2 | METAIS SANITÁRIOS
| 2.1 | torneira decamatic para sanitários | 13 | un |  |  | 0
| 2.2 | torneira para copa | 2 | un |  |  | 0
| 2.3 | torneira de serviço | 2 | un |  |  | 0
| 2.4 | acabamento válvula de descarga para sanitário PPNE | 1 | un |  |  | 0
| 2.5 | acabamento válvula de descarga para sanitário feminino e sanitário masculino | 15 | un |  |  | 0
| 3 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 3.1 | Tubo de PVC CL15 soldável - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.1.1 | - ø 25mm | 39 | m |  |  | 0
| 3.1.2 | - ø 40mm | 51 | m |  |  | 0
| 3.1.3 | - ø 50mm | 24 | m |  |  | 0
| 3.2 | Joelho PVC CL 15 soldável - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.2.1 | - ø 25mm | 15 | un |  |  | 0
| 3.2.2 | - ø 40mm | 25 | un |  |  | 0
| 3.2.3 | - ø 50mm | 10 | un |  |  | 0
| 3.3 | Joelho PVC Soldável com Bucha de Latão - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.3.1 | - ø 25mm x 1/2" | 7 | un |  |  | 0
| 3.4 | TÊ PVC CL 15 soldável - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.4.1 | - ø 25mm | 6 | un |  |  | 0
| 3.4.2 | - ø 40mm | 12 | un |  |  | 0
| 3.4.3 | - ø 50mm | 10 | un |  |  | 0
| 3.5 | Tê soldavel com bucha de latão na bolsa central - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.5.1 | - ø 25mm x 1/2" | 9 | un |  |  | 0
| 3.6 | Luva soldavel com bucha de latão - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.6.1 | - ø 25mm x 1/2" | 6 | un |  |  | 0
| 3.7 | Bucha de redução - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.7.1 | - ø 40mmx25mm | 1 | un |  |  | 0
| 3.7.2 | - ø 50mmx25mm | 3 | un |  |  | 0
| 3.7.3 | - ø 50mmx40mm | 7 | un |  |  | 0
| 3.8 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro e valvulas descarga - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.8.1 | - ø 25 mm x ¾" | 10 | un |  |  | 0
| 3.8.2 | - ø 40 mm x 1 1/4" | 66 | un |  |  | 0
| 3.9 | Registro Esfera metálico, alavanca base Ø 3/4" deca/docol/fabrimar ou similar | 5 | un |  |  | 0
| 3.10 | Registro Esfera metálico, alavanca base Ø 1"1/4 deca/docol/fabrimar ou similar | 16 | un |  |  | 0
| 3.11 | Engate Flexível 0,60m - Tipo Tigre ou Amanco | 15 | un |  |  | 0
| 3.12 | Válvula de Descarga 1 1/4" - Tipo Deca Hydra | 1 | un |  |  | 0
| 3.13 | Válvula de Descarga 1 1/4" - Tipo Deca Hydra Duo Pro | 15 | un |  |  | 0
| 4 | REDE DE ESGOTO
| 4.1 | Tubo de PVC CL8 - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.1.1 | - ø 40 mm | 15 | m |  |  | 0
| 4.1.2 | - ø 50 mm | 12 | m |  |  | 0
| 4.1.3 | - ø 75 mm | 21 | m |  |  | 0
| 4.1.4 | - ø 100 mm | 33 | m |  |  | 0
| 4.2 | Curva - 90° PVC esgoto - classe 8 - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.2.1 | - ø 40 mm | 34 | un |  |  | 0
| 4.2.2 | - ø 50 mm | 6 | un |  |  | 0
| 4.2.3 | - ø 75 mm | 10 | un |  |  | 0
| 4.2.4 | - ø 100 mm | 17 | un |  |  | 0
| 4.3 | Curva - 45° PVC esgoto - classe 8 - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.3.1 | - ø 40 mm | 5 | un |  |  | 0
| 4.3.2 | - ø 50 mm | 4 | un |  |  | 0
| 4.3.3 | - ø 75 mm | 1 | un |  |  | 0
| 4.3.4 | - ø 100 mm | 20 | un |  |  | 0
| 4.4 | Junção simples PVC rígido para esgoto - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.4.1 | - ø 50 x 50 mm | 1 | un |  |  | 0
| 4.4.2 | - ø 75 x 50 mm | 2 | un |  |  | 0
| 4.4.3 | - ø 100 x 50 mm | 5 | un |  |  | 0
| 4.4.4 | - ø 100 x 75 mm | 1 | un |  |  | 0
| 4.4.5 | - ø 100 x 100 mm | 16 | un |  |  | 0
| 4.5 | Tê PVC rígido para esgoto - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.5.1 | - ø 75 x 75 mm | 13 | un |  |  | 0
| 4.5.2 | - ø 100 x 75 mm | 4 | un |  |  | 0
| 4.6 | Redução Excêntrica PVC rígido para esgoto - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.6.1 | - ø 75 x 50 mm | 10 | un |  |  | 0
| 4.7 | Caixa de Gordura 250x230x75mm - Tipo Tigre ou Amanco | 2 | un |  |  | 0
| 4.8 | Caixa sifonada com grelha ø 150 x 150 x 50 mm - Tipo Tigre ou Amanco | 5 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITENS CIVIS - (I+II) |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | QUADROS DE BAIXA TENSÃO E REDE DE ALIMENTADORES
| 1.1 | QUADRO AC - CONDENSADORAS 2º PAVIMENTO (CD-2º-AC)
| 1.1.1 | Disjuntor Caixa Moldada 3x200A (Fixo), Icc mín=50kA (220V). Ref: EZC250N3200 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 2 | un |  |  | 0
| 1.1.2 | Quadro de sobrepor c/ capacidade mínima trifásica p/ 250A, espaço p/ disjuntor geral trifásico de 200A com dimensões minimas de 1000(H)x600(L)x150mm(P), disjuntores parciais conf. projeto, completo para 48 elementos (espaços monofásicos), c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Metalúrgica Atlanta Especial ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x16A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 2 | un |  |  | 0
| 1.1.4 | Minidisjuntor modular DIN 2x20A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 16 | un |  |  | 0
| 1.1.5 | Minidisjuntor modular DIN 1x16A curva C, Icc mín=6,0kA (127V). Ref: SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 5 | un |  |  | 0
| 1.2 | QUADRO CD CONVIVENCIA (CD CONV)2º Pavimento
| 1.2.1 | Quadro de embutir abrigado tipo c/ capacidade mínima trifásica p/ 100A, espaço p/ disjuntor geral trifásico de 32A, com dimensões minimas de 800(H)x600(L)x150mm(P), disjuntores parciais conf. projeto, completo para 24 elementos, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Linha QDETG II - DIN da Cemar Legrand ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=340Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =20kA, In mín=5kA completo, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: iPRD20 20 kA 1P da Schneider ou equivalentes téncnicos | 4 | un |  |  | 0
| 1.2.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x32A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 2 | un |  |  | 0
| 1.2.4 | Minidisjuntor modular DIN 3x25A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref:SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.2.5 | DR bipolar 25A/30mA, Classe AC. Ref: EZ9R33225 da SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 4 | un |  |  | 0
| 1.2.6 | Minidisjuntor modular DIN 1x16A curva C, Icc mín=6,0kA (127V). Ref: A9F74116 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 12 | un |  |  | 0
| 1.2.7 | Minidisjuntor modular DIN 1x20A curva C, Icc mín=6,0kA (127V). Ref: A9F74116 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 2 | INFRAESTRUTURA E CABOS ALIMENTADORES DE QUADROS
| 2.1 | Eletrocalha lisa. Incluso: tampa, curva, emendas, tirantes, parafusos, cantoneiras, gancho p/ suspensão: Eletrocalha "C" (com abas) 150 x 75 mm | 32 | m |  |  | 0
| 2.2 | Eletroduto de PVC Rígido Pesado Ø75mm (2.1/2") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carbinox ou equivalentes técnicos | 12 | m |  |  | 0
| 2.3 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação EPR 0,6/1kV - 90º não halogenada, seção 6mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Eprotenax - Prysmian ou equivalentes técnicos | 150 | m |  |  | 0
| 2.4 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 70,0mm², , c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 340 | m |  |  | 0
| 2.5 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 35,0mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 85 | m |  |  | 0
| 3 | INFRAESTRUTURA E CABOS ELÉTRICOS
| 3.1 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø25mm (1") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carbinox ou equivalentes técnicos | 10 | m |  |  | 0
| 3.2 | Condulete de Alumínio Ø1" (25mm) c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 6 | un |  |  | 0
| 3.3 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø20mm (3/4") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalentes técnicos | 174 | m |  |  | 0
| 3.4 | Condulete de Alumínio Ø3/4" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 107 | un |  |  | 0
| 3.5 | Eletroduto de PVC Rígido Rosqueável Ø25mm (3/4") , classe B, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Tigre ou equivalentes técnicos | 12 | m |  |  | 0
| 3.6 | Caixa de Passagem de sobrepor em aço galvanizado 300X300X100mm c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Cemar Legrand ou equivalentes técnicos | 2 | un |  |  | 0
| 3.7 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 4,0mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 1300 | m |  |  | 0
| 3.8 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 2,5mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 1100 | m |  |  | 0
| 4 | PONTOS DE LUZ/TOMADAS
| 4.1 | Luminária de embutir para 4 lâmpadas tubulares LED T8 de 9W (4000K), com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido. Completa com lâmpadas de 1050 lumens Ref.: LSE-100 7A 4x9W da Intral ou equivalentes técnicos. | 21 | un |  |  | 0
| 4.2 | Luminária de embutir com placa LED 21W (4000K), dimensões 300x300x90mm, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco. Aba em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor translúcido. Ref.: Itaim / iNTRALou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Luminária de SOBREPOR com placa LED 21W (4000K), dimensões 300x300x90mm, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco. Aba em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor translúcido. Ref.: Itaim / iNTRALou equivalentes técnicos | 8 | un |  |  | 0
| 4.4 | Interruptor c/ uma tecla de seção simples 10A/250V. Ref: Pial Silentoque ou equivalentes técnicos | 3 | un |  |  | 0
| 4.5 | Interruptor c/ duas teclas de seção simples 10A/250V. Ref: Pial Silentoque ou equivalentes técnicos | 2 | un |  |  | 0
| 4.6 | Placa (espelho) termoplástica 4x2" para 01 interruptor simples. Ref: Pial Legrand ou equivalentes técnicos | 3 | un |  |  | 0
| 4.7 | Placa (espelho) termoplástica 4x2" para 02 interruptor simples. Ref: Pial Legrand ou equivalentes técnicos | 2 | un |  |  | 0
| 4.8 | Tomada 2P+T - 20A/250V - NBR 14136, Face Preta (ENERGIA COMUM) para instalação SISTEMA DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS)l, Ref:Pial ou equivalentes técnicos | 16 | un |  |  | 0
| 4.9 | Tomada Redonda com haste longa 2P+T - 10A/250V - NBR 14136, Face Preta (ENERGIA COMUM). Ref: Pial ou equivalentes técnicos | 11 | un |  |  | 0
| 4.10 | Tomada 3P+n+T - 10A/250V - NBR 14136, Face Preta (Exaustores) | 2 | un |  |  | 0
| 4.11 | Placa (espelho) termoplástica 4x2" para 01 tomada redonda. Ref: Pial Legrand ou equivalentes técnicos | 27 | un |  |  | 0
| 4.12 | Caixa de Passagem Estampada e Esmaltada 50x100mm, de embutir em parede de alvenaria, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios | 52 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICO
| 1 | Desmontagem e descarte adequado de luminárias e lâmpadas com a expedição de laudo/certificado de descarte | 45 | un | x,xx |  | 0
| 2 | Desmontagem e descarte adequado de perfilados | 45 | m | x,xx |  | 0
| 3 | Adequação do CD-AC-4º Andar - Existente com a readequação do espaço para a instalação do disjuntor geral do CD das Evaporadoras | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 4 | Adequação de CD de iluminação e tomadas do corredor, com a retirada de disjuntores sem circuitos e reacomodação de disjuntores de maneira a acomodar disjuntor trifásico NEMA de alimentação do CD Convivência (CD CONVEV.) | 1 | cj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES ELÉTRICO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ITENS ELÉTRICA (III+IV) |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
| 1 | Sistema de Ar Condicionado e Exaustão
| 1.1 | Interligações Elétricas e de Comando
| 1.1.1 | Eletroduto galvanizado tipo leve, ø3/4" | 40 | m |  |  | 0
| 1.1.2 | Cabo Flexível - 750V PVC 2,5mm² - não propagador de chamas e gases tóxicos | 120 | m |  |  | 0
| 1.2 | Sistemas de distribuição de ar
| 1.2.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 26, com acessórios. | 140 | kg |  |  | 0
| 1.2.2 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 24, com acessórios. | 81 | kg |  |  | 0
| 1.2.3 | Grelha de exaustão tipo simples deflexão horizontal, 150x150mm | 22 | pç |  |  | 0
| 1.3 | Equipamentos de Ar Condicionado e de Ventilação
| 1.3.1 | Realocação de condensadoras existentes no local para a plataforma a ser instalada. | 4 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | Unidade exaustora, vazão 1.800 m³/h x 15 mmca, centrifugo para montagem em dutos, motor 2F-220V | 1 | pç |  |  | 0
| 1.3.3 | Unidade exaustora, vazão 1.950 m³/h x 15 mmca, centrifugo para montagem em dutos, motor 2F-220V | 1 | pç |  |  | 0
| 1.3.4 | Gancho de ferro 3/8" com sapata de fixação e 4 chumbadores 3/8" | 1 | CJ |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITENS AR CONDICIONADO (V) |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (I+II+III+IV+V) - 2º PAVIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.3 | OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA A REFORMA DO 3º PAVIMENTO DO ED. SEDE DO BANRISUL- PORTO ALEGRE/RS
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Tapumes - Reinstalação de adaptação das divisórias navais existentes, com porta e chave nas saidas de emergencia e vedeção completa para sujeira e pó. - Utilizar para fechamento de Elevadores e Saidas de emergencia sendo estas com porta e chave. | 30 | m² |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | - alvenaria | 290 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | - rasgo e recomposição de alvenaria e gesso acartonando para embutir elétrica | 60 | m | x,xx |  | 0
| 2.1.3 | - piso vinilico | 33 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.4 | - piso laminado | 110 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.5 | - piso cerâmico e lajota ceramica | 370 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.6 | - revestimento azulejos | 120 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.7 | - revestimento de pastilha | 15 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.8 | - revestimento em aço inox, madeira e granito paredes | 40 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.9 | - forro de gesso em nível e fechamento vertical em gesso | 2300 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.10 | - forro em placas | 225 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.11 | - soleira em granitina | 3 | m | x,xx |  | 0
| 2.1.12 | - rodapé ceramico, laminado e de madeira | 420 | m | x,xx |  | 0
| 2.2 | Retirada
| 2.2.1 | - painéis divisórios duplos cegos e com vidro e portas ( com isolamento acustico internamente) - salas a.c | 30 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.2 | - painéis divisórios simples cegos e com vidro e portas para reaproveitamento como tapume | 30 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.3 | - persiana | 590 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.4 | - retirada de todas as películas existentes nas esquadrias da fachada - JEA01 e JEA02 | 330 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.5 | - porta de abrir em madeira -completa - PR | 22 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.6 | - marco em madeira elevador -completo - MR e chapa de inox fixa superior | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.7 | - janela em alumínio e vidro -completa - JR | 10 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.8 | - retirada de todas as tubulações de água embutida com conexões - sanitários | 150 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.9 | - retirada de todas as tubulações de esgoto embutida com conexões - sanitários | 120 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.10 | - vaso sanitário completo com valvula hidra | 14 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.11 | - mictório completo | 4 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.12 | - pia com coluna completas | 14 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.13 | - bancada em granto com pias e armario inferior | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.14 | - tanque | 3 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.15 | - espelho, metais e e acessórios sanitários | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirada para reaproveitamento e transporte a BAGERGS
| 2.3.1 | - painéis divisórios simples cegos e com vidro e portas | 1550 | m² | x,xx |  | 0
| 2.3.2 | - piso parquet | 1970 | m² | x,xx |  | 0
| 2.3.3 | - biombos | 11 | un | x,xx |  | 0
| 2.4 | Retirada de entulho | 480 | m³ |  |  | 0
| 2.5 | Transporte de resíduos e destinação de resíduos obedecendo a legislação do meio ambiente | 690 | m³ |  |  | 0
| 3 | PAREDES
| 3.1 | Tijolo furado (6 furos) com perfil de proteção nas quinas conf. Memorial | 443 | m² |  |  | 0
| 3.2 | Painel de gesso acartonado - duas faces c/uma chapa de cada lado - 10cm | 26 | m² |  |  | 0
| 4 | FORROS
| 4.1 | Forro em placas em placas 62,5 x 62,5cm com perfis metálicos brancos - borda lay-in | 2040 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Sanca de fechamento vertical em gesso - cortineiro | 178 | m |  |  | 0
| 4.3 | Moldura plana de gesso em nível L= variavel com negativo | 500 | m |  |  | 0
| 5 | PAVIMENTAÇÕES
| 5.1 | Pisos:
| 5.1.1 | - enchimento argamassa com brita leve | 34 | m² |  |  | 0
| 5.1.2 | - regularização para pavimentação colada e nivelamento do piso | 2550 | m² |  |  | 0
| 5.1.3 | - impermeabilização com manta asflatica e=3,0cm | 150 | m² |  |  | 0
| 5.1.4 | - porcelanato 60,0 x 60,0cm | 180 | m² |  |  | 0
| 5.1.5 | - piso vinilico em placas 50,0cm x 50,0cm | 2300 | m² |  |  | 0
| 5.1.6 | - piso elevado modular em placas h=6,0cm com canaletas para passagem de cabeamento ( inclusos acessóriaos e instalação) | 2300 | m² |  |  | 0
| 5.1.7 | - piso elevado em madeira reforçado h=20,0cm | 7 | m² |  |  | 0
| 5.1.8 | - granito Branco Itaunas flameado em placas | 14 | m² |  |  | 0
| 5.1.9 | - granito Branco Itaunas polido em placas | 50 | m² |  |  | 0
| 5.1.10 | - peitoril em granito Branco Dallas com pingadeira externa ( JA01, JA02, JA03, JA04 e JA05) | 17 | m |  |  | 0
| 5.2 | Soleira:
| 5.2.1 | - soleira em granito Branco Itaunas polido - L= variável | 6 | m |  |  | 0
| 5.2.2 | - soleira em granito Branco Dallas polido - L= variável | 12 | m |  |  | 0
| 5.2.3 | - soleira em granito preto idem existente polido - L= variável | 4 | m |  |  | 0
| 5.3 | Rodapé:
| 5.3.1 | - rodapé em poliestireno h=7,0cm | 220 | m |  |  | 0
| 5.3.2 | - rodapé em poliestireno h=15,0cm | 325 | m |  |  | 0
| 5.3.3 | - rodapé em porcelanato 15,0cm x 60,0cm | 130 | un |  |  | 0
| 6 | REVESTIMENTOS
| 6.1 | Chapisco | 950 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Emboço | 950 | m² |  |  | 0
| 6.3 | Reboco | 950 | m² |  |  | 0
| 6.4 | Porcelanato 60,0 x 60,0cm | 220 | m² |  |  | 0
| 6.5 | Granito Branco Itaunas polido em placas | 21 | m² |  |  | 0
| 6.6 | Ecomarmore branco em placas | 70 | m² |  |  | 0
| 6.7 | Faixa em granito polido Branco Dallas h=5,0cm e=2,0cm | 100 | m |  |  | 0
| 6.8 | Marco e guarnição em granito preto idem existente polido - MG01 | 23 | m |  |  | 0
| 6.9 | Marco e guarnição em granito Branco Itaúnas polido - MG02 | 33 | m |  |  | 0
| 6.10 | Negativo em aço inox e= 2,0cm | 35 | m |  |  | 0
| 7 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 7.1 | Madeira:
| 7.1.1 | - PM 01 e PM01' - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 4 | conj. |  |  | 0
| 7.1.2 | - PM 02- 80cmx210cm - 01 folha - abrir | 4 | conj. |  |  | 0
| 7.1.3 | - PM 03- 70cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | conj. |  |  | 0
| 7.1.4 | - PM 04 - 60cmx210,0cm - 01 folha - abrir | 1 | conj. |  |  | 0
| 7.1.5 | - PVZ 01 - 4 X112,5 X 220,0 - 04 folhas de correr | 1 | conj. |  |  | 0
| 7.2 | Aço:
| 7.2.1 | Tela:
| 7.2.1.1 | - TL 01 - 377,5cmx325cm - tela Otis fixa | 13 | m² |  |  | 0
| 7.2.1.2 | - TL 02 - 409,0cmx325cm - tela Otis fixa | 13 | m² |  |  | 0
| 7.2.1.3 | - TL 03 - 113,0cmx325cm - tela Otis fixa | 4 | m² |  |  | 0
| 7.2.1.4 | - TL 04 - 240,0cmx325cm - tela Otis fixa | 8 | m² |  |  | 0
| 7.2.1.5 | - TL 05 - 279,0cmx325cm - tela Otis fixa | 9 | m² |  |  | 0
| 7.3 | Alumínio:
| 7.3.1 | - JA 01 - 227,5cmx225cm - correr e maximar - inclui vidro | 1 | conj. |  |  | 0
| 7.3.2 | - JA 02 - 305,0cmx120cm - basculante- inclui vidro | 1 | conj. |  |  | 0
| 7.3.3 | - JA 03 - 299,0cmx120cm - basculante- inclui vidro | 2 | conj. |  |  | 0
| 7.3.4 | - JA 04 - 265,0cmx120cm - basculante- inclui vidro | 1 | conj. |  |  | 0
| 7.3.5 | - JA 05 - 287,5cmx325,0cm - idem existente - inclui vidro | 1 | conj. |  |  | 0
| 7.3.6 | - JEA01 - Esquadria da fachada existente/manter em aluminio e vidro - recompor perfilaria de aluminio e vidro idem existente após retirada dos aparelhos de climatização. | 23 | conj. |  |  | 0
| 7.3.7 | - JEA01' - Esquadria da fachada existente/manter em aluminio e vidro - recompor perfilaria de aluminio e vidro idem existente após retirada das tubulações de split | 5 | conj. |  |  | 0
| 8 | FERRAGENS
| 8.1 | Porta de madeira
| 8.1.1 | - interna de abrir tipo alavanca - 01 folha - PM01, PM01', PM02. PM03 e PM04 | 10 | un |  |  | 0
| 8.1.2 | - interna de correr - PVZ 01 | 1 | conj. |  |  | 0
| 8.1.3 | - Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - para portas dos sanitários fem., masc., espaço de convivência e sanit. fem 2 | 4 | un |  |  | 0
| 8.2 | Batedor de Porta redondo | 33 | un |  |  | 0
| 9 | PINTURA
| 9.1 | Selador para paredes | 900 | m² |  |  | 0
| 9.2 | Acrílica Premium com emassamento em paredes ( 02 demãos) - cor branco e cinza claro | 1700 | m² |  |  | 0
| 9.3 | PVA com emassamento - gesso | 370 | m² |  |  | 0
| 9.4 | PVA sem emassamento - lajes e vigas | 60 | m² |  |  | 0
| 9.5 | Esmalte sintético sobre madeira c/ emassamento - PM01, PM01', PM02. PM03 e PM04 e PVZ01 | 110 | m² |  |  | 0
| 9.6 | Esmalte sobre ferro sem fundo antiferruginoso - PFE01 e PFE02 | 10 | m² |  |  | 0
| 9.7 | Esmalte sobre ferro com fundo antiferruginoso - TL 01 a TL05 | 100 | m² |  |  | 0
| 9.8 | Pintura Ignifuga | 30 | m² |  |  | 0
| 10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 10.1 | Placas:
| 10.1.1 | - PP01 - Superintendente - 52,0cmx14,0cm, colada | 9 | un |  |  | 0
| 10.1.2 | - PP02 - Ar Condicionado - 52,0cmx14,0cm, colada | 3 | un |  |  | 0
| 10.1.3 | - PP04A - Sala de Reuniões 01 - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.4 | - PP04B - Sala de Reuniões 02 - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.5 | - PP04C - Sala de Reuniões 03 - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.6 | - PP04D - Sala de Reuniões 04 - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.7 | - PP04E - Sala de Reuniões 05 - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.8 | - PP04F - Sala de Reuniões 06 - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.9 | - PP06 - Espaço de Convivência - 19,0cmx15,0cm, pictograma - colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.10 | - PP08 - Sanitário Masculino - 19,0cmx15,0cm, pictograma - colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.11 | - PP09 - Sanitário Feminino - 19,0cmx15,0cm, pictograma - colada | 2 | un |  |  | 0
| 10.1.12 | - PP11 - sanit. Masculino PPNE - 24,0cmx15,0cm, pictograma - colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.13 | - PP12 - sanit. feminino PPNE- 24,0cmx15,0cm, pictograma - colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.14 | - PP17 - Homem em Braile - 15,0cmx7,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.15 | - PP18 - Mulher em Braile -15,0cmx7,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.16 | - PP20A - Unidade Comercial Corporativa- 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.17 | - PP20B - Unidade Comercial de Governos- 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.18 | - PP20C - Unidade Comercial de Varejo- 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.19 | - PP20D - Unidade de Seguros e Capitalização- 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.20 | - PP20E - Unidade de Política de Crédito e Análise de Risco- 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.21 | - PP20F - Unidade de Reestruturação de Crédito- 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.22 | - PP20G - Unidade de Crédito- 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.23 | - PP20H - Núcleo de Análise de Crédito- 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.24 | - PP20I - Unidade de Crédito Imobiliário- 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.25 | - PP21 - Auditório- 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.26 | - PP22 - Sala Comitê- 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.27 | - PP23 - Serviço- 52,0cmx14,0cm, colada | 4 | un |  |  | 0
| 10.1.28 | - Logomarcas indicação do andar - Hall de Elevadores 1 e 2 | 2 | conj. |  |  | 0
| 10.2 | Adesivos:
| 10.2.1 | - ADEV 01 - Adesivo de vidro inteiro com indicação das Unidades - 90,0xcm x 240,0cm | 2 | un |  |  | 0
| 10.2.2 | - Adesivo Entradas das unidades - 90,0xcm x 240,0cm | 9 | un |  |  | 0
| 11 | DIVISÓRIAS , PAINÉIS e BIOMBOS:
| 11.1 | Divisória Acústica, com vidro duplo temperado e=8mm incolor cada, em caixilio duplo de alumínio anodizado, perfis não aparentes de borracha
| 11.1.1 | - Divisória em alumínio anodisado prata e vidro duplo e= 8mm cada com persiana interna | 140 | m² |  |  | 0
| 11.1.2 | - Divisória em alumínio anodisado prata e vidro duplo e= 8mm cada sem persiana interna | 435 | m² |  |  | 0
| 11.2 | Divisória Acústica, em perfis de alumínio, revestimento em ambas as faces com laminado melamínico cor Cristal
| 11.2.1 | - Divisória em alumínio anodisado prata com MDF duplo cor Cristal | 255 | m² |  |  | 0
| 11.2.2 | - Portas em MDF cor Cristal completa com ferragens e bandeira superior fixa - 01 folha de abrir | 23 | conj. |  |  | 0
| 11.3 | Películas auto adesivas listradas
| 11.3.1 | - Película adesiva listrada jateada h=76,0cm | 48 | m |  |  | 0
| 11.3.2 | - Película adesiva listrada jateada h=152,0cm | 77 | m |  |  | 0
| 11.4 | Biombos
| 11.4.1 | - Biombo "A" -90,0x120,0 | 7 | conj. |  |  | 0
| 11.4.2 | - Biombo "B" -120,0x120,0 | 6 | conj. |  |  | 0
| 11.4.3 | - Biombo "C" -90,0x160,0 | 11 | conj. |  |  | 0
| 11.4.4 | - Biombo "D" -100,0x160,0 | 1 | conj. |  |  | 0
| 11.5 | Divisórias sanitárias:
| 11.5.1 | - Divisória em granito Branco Dallas H=200,0 | 50 | m² |  |  | 0
| 11.5.2 | - Porta em laminado estrutural - PL01 - 60,0x185,0cm | 19 | conj. |  |  | 0
| 11.6 | Divisor em granito Branco Dallas 40,0 x 93,0cm - mictório | 3 | conj. |  |  | 0
| 11.7 | Prateleira de granito Branco Dallas 15,0 x 271,0cm - mictório | 1 | conj. |  |  | 0
| 12 | MOBILIÁRIO EM MARCENARIA e TAMPOS EM GRANITO
| 12.1 | Mobiliário sob medida:
| 12.1.1 | - Estante "A" - 150,0 X 210,0cm | 8 | conj. |  | x,xx | 0
| 12.1.2 | - Armário AA1 - 120,0x 55,0x 230,0 | 1 | conj. |  | x,xx | 0
| 12.1.3 | - Armário AA2 - 370,0x 60,0x 270,0 | 1 | conj. |  | x,xx | 0
| 12.1.4 | - Balcão pia - Espaço de Convivencia | 1 | conj. |  | x,xx | 0
| 12.1.5 | - Armário aéreo pia - Espaço de Convivencia | 1 | conj. |  | x,xx | 0
| 12.1.6 | - Balcão micro-ondas e prateleira áreas - Espaço de Convivencia | 1 | conj. |  | x,xx | 0
| 12.1.7 | - Painel de fechamento em MDF com portas para baixadas elétricas junto aos pilares | 44 | conj. |  |  | 0
| 12.1.8 | - Painel de fechamento para CDS com portas na Circulação principal do pavimento | 24 | m² |  |  | 0
| 12.2 | Tampos em granito Branco Dallas polido:
| 12.2.1 | - tampo em granito com espelho e saia 290,0 x 55,0cm- sanitário feminino | 6 | m |  |  | 0
| 12.2.2 | - tampo em granito com espelho e saia 290,0 x 55,0cm - sanitário masculino | 6 | m |  |  | 0
| 12.2.3 | - tampo em granito com espelho e saia 134,0 x 55,0cm- sanitário feminino 2 | 2 | m |  |  | 0
| 12.2.4 | - tampo em granito com espelho e saia 375,0cm x 59,0cm - espaço de convivência bancada pia | 4 | m |  |  | 0
| 12.2.5 | - tampo em granito com espelho e saia 210,0cm x 55,0cm - espaço de convivência bancada microondas | 2 | m |  |  | 0
| 12.2.6 | - tampo em granito com espelho e saia 490,0cm x 50,0cm - espaço de convivência bancada alta refeição inclui mãos francesas de fixação | 5 | m |  |  | 0
| 13 | MOBILIÁRIO SOLTO
| 13.1 | Cadeiras/bancos:
| 13.1.1 | - Banqueta alta - Espaço de Convivencia - C1 | 6 | un |  | x,xx | 0
| 13.1.2 | - Cadeira - Espaço de Convivencia - C2 | 8 | un |  | x,xx | 0
| 13.1.3 | - Mesa refeição - Espaço de Convivencia - M1 | 2 | un |  | x,xx | 0
| 13.1.4 | - Pufe grande - Espaço de Convivencia - S1 | 1 | un |  | x,xx | 0
| 13.1.5 | - Pufe - sanitário feminino - S2 | 1 | un |  | x,xx | 0
| 13.1.6 | - Pufe redondo- Espaço de Convivênvia - S3 | 3 | un |  | x,xx | 0
| 13.2 | Cabideiro alto giratório | 29 | un |  | x,xx | 0
| 13.3 | Armário Metálico tipo Guarda objetos:
| 13.3.1 | - armário com 12 portas - 04 portas por coluna | 7 | un |  | x,xx | 0
| 13.3.2 | - armário com 15 portas - 05 portas por coluna | 4 | un |  | x,xx | 0
| 13.3.3 | - armário com 01 porta - produtos de limpeza | 4 | un |  | x,xx | 0
| 14 | COMPLEMENTOS/DIVERSOS
| 14.1 | Lixeiras:
| 14.1.1 | - lixeiras para funcionário | 216 | un |  | x,xx | 0
| 14.1.2 | - lixeira para vaso sanitário com tampa basculante | 19 | un |  | x,xx | 0
| 14.2 | Lixeira reciclável alta:
| 14.2.1 | - lixo seco - papel | 11 | un |  | x,xx | 0
| 14.2.2 | - plástico | 11 | un |  | x,xx | 0
| 14.2.3 | - orgânico com tampa | 11 | un |  | x,xx | 0
| 14.3 | lixeira para sanitários alta - h=70,0cm | 9 | un |  | x,xx | 0
| 14.4 | lixeira com pedal de ferro | 2 | un |  | x,xx | 0
| 14.5 | Folhagens:
| 14.5.1 | - Cachepot's | 17 | un |  | x,xx | 0
| 14.5.2 | - Folhagem - 1,20m a 1,50m altura | 17 | un |  |  | 0
| 14.6 | Película de proteção solar prata reflexiva para esquadrias da fachada | 410 | m² |  |  | 0
| 14.7 | Persiana vertical | 580 | m² |  |  | 0
| 14.8 | Organização e montagem geral do leiaute: mobiliário, biombos, estantes metálicas, quadros murais, vasos com folhagens, etc. - conforme leiaute fornecido | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 15 | LIMPEZA
| 15.1 | Limpeza permanente da obra | 2500 | m² |  |  | 0
| 15.2 | Limpeza final da obra | 2500 | m² |  |  | 0
| 15.3 | Limpeza completa de todas as esquadrias da fachada existentes | 490 | m² |  |  | 0
| II | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 1 | APARELHOS SANITÁRIOS
| 1.1 | vaso sanitário - linha vogue plus - DECA ou similar | 17 | un |  |  | 0
| 1.2 | vaso sanitario c/asento sanit.completo - linha confort - DECA | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | lavatório com coluna suspensa pequeno - linha vogue plus - DECA | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Cuba oval de embutir com sifão cromado | 16 | un |  |  | 0
| 1.5 | Cuba redonda de embutir com sifão cromado | 2 | un |  |  | 0
| 1.6 | Mictório | 4 | un |  |  | 0
| 1.7 | Tanque | 4 | un |  |  | 0
| 1.8 | Cuba em aço inox de embutir 40,0cm x34,0cm | 2 | un |  |  | 0
| 1.9 | papeleira em rolo | 19 | un |  |  | 0
| 1.10 | saboneteira sanitario ppne | 2 | un |  |  | 0
| 1.11 | saboneteira embutida no granito | 18 | un |  |  | 0
| 1.12 | toalheiro p/ papel toalha | 11 | un |  |  | 0
| 1.13 | cabide antivandalismo | 17 | un |  |  | 0
| 1.14 | barra 40,0 e 45,0cm aço inox - sanitários acessíveis | 4 | un |  |  | 0
| 1.15 | barra 70,0cm e 80,0cm aço inox - sanitários acessíveis | 6 | un |  |  | 0
| 1.16 | barra dupla para pia 20,0cm aço inox - sanitários acessíveis | 2 | un |  |  | 0
| 1.17 | chapa para porta em aço inox - sanitários acessíveis | 4 | un |  |  | 0
| 1.18 | espelhos prata lapidado:
| 1.18.1 | - 50,0 X 90,0cm - sanit. ppne feminino e masculino | 2 | un |  |  | 0
| 1.18.2 | - 90,0 X 180,0cm - sanit. feminino e masculino - espelho grande | 2 | un |  |  | 0
| 1.18.3 | - 60,0 X 98,0cm - sanit. feminino e masculino - espelho sobre a bancada | 8 | un |  |  | 0
| 1.18.4 | - 110,0 X 98,0cm - sanit. feminino e masculino - espelho sobre a bancada | 4 | un |  |  | 0
| 1.18.5 | - 134,0 x 98,0cm - sanitário feminino 2 | 1 | un |  |  | 0
| 2 | METAIS SANITÁRIOS
| 2.1 | torneira decamatic para sanitários | 18 | un |  |  | 0
| 2.2 | torneira para copa | 2 | un |  |  | 0
| 2.3 | torneira de serviço | 7 | un |  |  | 0
| 2.4 | acabamento válvula de descarga para sanitário PPNE | 2 | un |  |  | 0
| 2.5 | acabamento válvula de descarga para sanitário feminino 1 e 2 e sanitário masculino | 17 | un |  |  | 0
| 3 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 3.1 | Tubo de PVC CL15 soldável - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.1.1 | - ø 25mm | 60 | m |  |  | 0
| 3.1.2 | - ø 32mm | 15 | m |  |  | 0
| 3.1.3 | - ø 40mm | 48 | m |  |  | 0
| 3.1.4 | - ø 50mm | 72 | m |  |  | 0
| 3.2 | Joelho PVC CL 15 soldável - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.2.1 | - ø 25mm | 23 | und |  |  | 0
| 3.2.2 | - ø 32mm | 1 | und |  |  | 0
| 3.2.3 | - ø 40mm | 20 | und |  |  | 0
| 3.2.4 | - ø 50mm | 29 | und |  |  | 0
| 3.2.5 | - Redução 32x25mm | 1 | und |  |  | 0
| 3.3 | Joelho PVC Soldável com Bucha de Latão - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.3.1 | - ø 25mm x 1/2" | 14 | und |  |  | 0
| 3.4 | TÊ PVC CL 15 soldável - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.4.1 | - ø 25mm | 10 | und |  |  | 0
| 3.4.2 | - ø 40mm | 3 | und |  |  | 0
| 3.4.3 | - ø 50mm | 18 | und |  |  | 0
| 3.4.4 | - Redução 40x25mm | 2 | und |  |  | 0
| 3.4.5 | - Redução 50x40mm | 9 | und |  |  | 0
| 3.5 | Tê soldavel com bucha de latão na bolsa central - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.5.1 | - ø 25mm x 1/2" | 17 | und |  |  | 0
| 3.6 | Bucha de redução - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.6.1 | - ø 40mmx32mm | 1 | und |  |  | 0
| 3.6.2 | - ø 50mmx25mm | 8 | und |  |  | 0
| 3.6.3 | - ø 50mmx32mm | 1 | und |  |  | 0
| 3.6.4 | - ø 50mmx40mm | 9 | und |  |  | 0
| 3.7 | Luva soldavel com bucha de latão - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.7.1 | - ø 25 mm x 1/2" | 8 | und |  |  | 0
| 3.8 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro e valvulas descarga - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.8.1 | - ø 25 mm x ¾" | 20 | und |  |  | 0
| 3.8.2 | - ø 40 mm x 1 1/4" | 80 | und |  |  | 0
| 3.9 | Registro Esfera metálico, alavanca base Ø 3/4" deca/docol/fabrimar ou similar | 11 | und |  |  | 0
| 3.10 | Registro Esfera metálico, alavanca base Ø 1"1/4 deca/docol/fabrimar ou similar | 19 | und |  |  | 0
| 3.11 | Engate Flexível 0,60m - Tipo Tigre ou Amanco | 24 | und |  |  | 0
| 3.12 | Válvula de Descarga 1 1/4" - Tipo Deca Hydra | 2 | und |  |  | 0
| 3.13 | Válvula de Descarga 1 1/4" - Tipo Deca Hydra Duo Pro | 17 | und |  |  | 0
| 4 | REDE DE ESGOTO CLOACAL
| 4.1 | Tubo de PVC CL8 - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.1.1 | - ø 40 mm | 30 | m |  |  | 0
| 4.1.2 | - ø 50 mm | 30 | m |  |  | 0
| 4.1.3 | - ø 75 mm | 48 | m |  |  | 0
| 4.1.4 | - ø 100 mm | 54 | m |  |  | 0
| 4.2 | Curva - 90° PVC esgoto - classe 8 - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.2.1 | - ø 40 mm | 51 | und |  |  | 0
| 4.2.2 | - ø 50 mm | 8 | und |  |  | 0
| 4.2.3 | - ø 75 mm | 12 | und |  |  | 0
| 4.2.4 | - ø 100 mm | 19 | und |  |  | 0
| 4.3 | Curva - 45° PVC esgoto - classe 8 - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.3.1 | - ø 50 mm | 14 | und |  |  | 0
| 4.3.2 | - ø 75 mm | 6 | und |  |  | 0
| 4.3.3 | - ø 100 mm | 29 | und |  |  | 0
| 4.4 | Junção simples PVC rígido para esgoto - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.4.1 | - ø 50 x 50 mm | 2 | und |  |  | 0
| 4.4.2 | - ø 75 x 50 mm | 4 | und |  |  | 0
| 4.4.3 | - ø 100 x 50 mm | 15 | und |  |  | 0
| 4.4.4 | - ø 100 x 75 mm | 2 | und |  |  | 0
| 4.4.5 | - ø 100 x 100 mm | 19 | und |  |  | 0
| 4.5 | Tê PVC rígido para esgoto - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.5.1 | - ø 50 x 50 mm | 3 | und |  |  | 0
| 4.5.2 | - ø 75 x 75 mm | 23 | und |  |  | 0
| 4.5.3 | - ø 100 x 50 mm | 1 | und |  |  | 0
| 4.5.4 | - ø 100 x 75 mm | 5 | und |  |  | 0
| 4.6 | Redução Excêntrica PVC rígido para esgoto - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.6.1 | - ø 75 x 50 mm | 18 | und |  |  | 0
| 4.7 | Caixa de Gordura 250x230x75mm - Tipo Tigre ou Amanco | 2 | und |  |  | 0
| 4.8 | Caixa sifonada com grelha ø 150 x 150 x 50 mm - Tipo Tigre ou Amanco | 19 | und |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITENS CIVIS - (I+II) |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
| 1 | EXTINTORES
| 1.1 | Extintor de incêndio CO2 - 4 kg - com placas de identificação - novo a instalar | 2 | conj. |  |  | 0
| 1.2 | Extintor de incêndio PQS ABC - 4 kg - com placas de identificação - novo a instalar | 11 | conj. |  |  | 0
| 2 | PLACAS SINALIZAÇÃO
| 2.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR" fotoluminescente- 15x20cm | 2 | un |  |  | 0
| 2.2 | Placa fotoluminescente de balizamento saída com seta , 30X15cm | 9 | un |  |  | 0
| 2.3 | Placa fotoluminescente H - hidrante, quadrada 20x20 cm | 2 | un |  |  | 0
| 3 | HIDRANTES SIMPLES
| 3.1 | Retirada abrigo hidrante antigo e instalação de novo Abrigo de Hidrante de sobrepor em Aluminio com porta em vidro incolor- sobrepor | 2 | un |  |  | 0
| 3.2 | Retirada abrigo hidrante antigo e instalação de novo Abrigo Hidrante de imbutir em Aluminio com porta em vidro incolor- embutido | 2 | un |  |  | 0
| 4 | ALARME
| 4.1 | Retirar e reinstalar botoeira de alarme completa, com infraestrutura e fiação reaproveitando a mesma botoeira. | 3 | conj. |  |  | 0
| 4.2 | Retirar e reinstalar Sirene de alarme completa, com infraestrutura e fiação reaproveitando a mesma sirene | 3 | conj. |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES DE INCENDIO - (III) |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | QUADROS DE BAIXA TENSÃO E REDE DE ALIMENTADORES
| 1.1 | QUADRO QGBT-500kVA
| 1.1.1 | Disjuntor Caixa Moldada 3x400A (Fixo), Icc mín=50kA (220V). Ref: EZC250N3225 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.2 | Disjuntor Caixa Moldada 3x225A (Fixo), Icc mín=50kA (220V). Ref: EZC400N3350 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | QUADRO DO NO-BREAK (7° Pavimento)
| 1.2.1 | Disjuntor Caixa Moldada 3x50A (Fixo), Icc mín=25kA (220V), com base de fixação plug-in . Ref: ACW100H da WEG ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | QUADRO QGBTE1/QDIL-1
| 1.3.1 | Quadro de embutir abrigado tipo c/ capacidade mínima trifásica p/ 150A, espaço p/ disjuntor geral trifásico de 100A, com dimensões minimas de 800(H)x600(L)x150mm(P), disjuntores parciais conf. projeto, completo para 34 elementos, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: 904423 da Linha QDETG II - DIN da Cemar Legrand ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.2 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=340Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =20kA, In mín=5kA completo, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: iPRD20 20 kA 1P da Schneider ou equivalentes téncnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.3.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x50A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74350 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos [disjuntor para o DPS] | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.4 | Disjuntor Caixa Moldada 3x100A (Fixo), Icc mín=25kA (220V). Ref: EZC100N3100 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.3.5 | Minidisjuntor modular DIN 2x16A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74216 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 10 | un |  |  | 0
| 1.3.6 | Cabo de Cobre Singelo, seção #16mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70º 750V, cor verde. c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Cabo Superastic Prysminan ou equivalentes técnicos | 3 | m |  |  | 0
| 1.4 | QUADRO QGBTE2/QDIL-2
| 1.4.1 | Quadro de embutir abrigado tipo c/ capacidade mínima trifásica p/ 150A, espaço p/ disjuntor geral trifásico de 100A, com dimensões minimas de 800(H)x600(L)x150mm(P), disjuntores parciais conf. projeto, completo para 34 elementos, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: 904423 da Linha QDETG II - DIN da Cemar Legrand ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.2 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=340Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =20kA, In mín=5kA completo, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: iPRD20 20 kA 1P da Schneider ou equivalentes téncnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.4.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x50A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74350 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos [disjuntor para o DPS] | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.4 | Disjuntor Caixa Moldada 3x100A (Fixo), Icc mín=25kA (220V). Ref: EZC100N3100 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.5 | Minidisjuntor modular DIN 2x16A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74216 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 11 | un |  |  | 0
| 1.4.6 | Cabo de Cobre Singelo, seção #16mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70º 750V, cor verde. c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Cabo Superastic Prysminan ou equivalentes técnicos | 3 | m |  |  | 0
| 1.5 | QUADRO QDTOM-1
| 1.5.1 | Quadro de embutir abrigado c/ capacidade mínima trifásica p/ 150A, espaço p/ disjuntor geral trifásico de 125A, com dimensões minimas de 1600(H)x600(L)x150mm(P), disjuntores parciais conf. projeto, completo para 120 elementos ( espaços monofásicos), c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Metalúrgica Atlanta Especial ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.5.2 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=340Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =20kA, In mín=5kA completo, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: iPRD20 20 kA 1P da Schneider ou equivalentes téncnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.5.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x50A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74350 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos [disjuntor para o DPS] | 1 | un |  |  | 0
| 1.5.4 | Disjuntor Caixa Moldada 3x125A (Fixo), Icc mín=50kA (220V). Ref: EZC250N3125 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.5.5 | Minidisjuntor modular DIN 1x16A curva C, Icc mín=6,0kA (127V). Ref: A9F74116 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 66 | un |  |  | 0
| 1.5.6 | Minidisjuntor modular DIN 2x16A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74216 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.5.7 | DR bipolar 25A/30mA, Classe AC. Ref: EZ9R33225 da SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.5.8 | Cabo de Cobre Singelo, seção #16mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70º 750V, cor verde. c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Cabo Superastic Prysminan ou equivalentes técnicos | 3 | m |  |  | 0
| 1.6 | QUADRO QDTOM-2
| 1.6.1 | Quadro de embutir abrigado c/ capacidade mínima trifásica p/ 150A, espaço p/ disjuntor geral trifásico de 125A, com dimensões minimas de 1600(H)x600(L)x150mm(P), disjuntores parciais conf. projeto, completo para 120 elementos ( espaços monofásicos), c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Metalúrgica Atlanta Especial ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.6.2 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=340Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =20kA, In mín=5kA completo, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: iPRD20 20 kA 1P da Schneider ou equivalentes téncnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.6.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x50A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74350 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos [disjuntor para o DPS] | 1 | un |  |  | 0
| 1.6.4 | Disjuntor Caixa Moldada 3x125A (Fixo), Icc mín=50kA (220V). Ref: EZC250N3125 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.6.5 | Minidisjuntor modular DIN 1x16A curva C, Icc mín=6,0kA (127V). Ref: A9F74116 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 74 | un |  |  | 0
| 1.6.6 | Minidisjuntor modular DIN 1x20A curva C, Icc mín=6,0kA (127V). Ref: A9F74116 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.6.7 | Minidisjuntor modular DIN 2x16A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74216 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.6.8 | DR bipolar 25A/30mA, Classe AC. Ref: EZ9R33225 da SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 8 | un |  |  | 0
| 1.6.9 | Cabo de Cobre Singelo, seção #16mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70º 750V, cor verde. c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Cabo Superastic Prysminan ou equivalentes técnicos | 3 | m |  |  | 0
| 1.7 | QUADRO QDAC-1
| 1.7.1 | Quadro de embutir abrigado c/ capacidade mínima trifásica p/ 225A, espaço p/ disjuntor geral trifásico de 225A com dimensões minimas de 1600(H)x600(L)x150mm(P), disjuntores parciais conf. projeto, completo para 120 elementos (espaços monofásicos), c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Metalúrgica Atlanta Especial ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.7.2 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=340Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =20kA, In mín=5kA completo, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: iPRD20 20 kA 1P da Schneider ou equivalentes téncnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.7.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x50A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74350 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos [disjuntor para o DPS] | 1 | un |  |  | 0
| 1.7.4 | Disjuntor Caixa Moldada 3x225A (Fixo), Icc mín=50kA (220V). Ref: EZC250N3225 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.7.5 | Disjuntor Caixa Moldada 3x25A (Fixo), Icc mín=50kA (220V). Ref: EZC250N3225 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.7.6 | Minidisjuntor modular DIN 3x80A curva C, Icc mín=10,0kA (220V). Ref: A9N18365 iC120N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.7.7 | Minidisjuntor modular DIN 3x63A curva C, Icc mín=10,0kA (220V). Ref: A9N18364 iC120N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 2 | un |  |  | 0
| 1.7.8 | Minidisjuntor modular DIN 3x16A curva C, Icc mín=10,0kA (220V). Ref: A9F73316 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.7.9 | Minidisjuntor modular DIN 2x16A curva C, Icc mín=6,0kA (127V). Ref: A9F74116 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 37 | un |  |  | 0
| 1.7.10 | Cabo de Cobre Singelo, seção #16mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70º 750V, cor verde. c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Cabo Superastic Prysminan ou equivalentes técnicos | 3 | m |  |  | 0
| 1.8 | QUADRO QDAC-2
| 1.8.1 | Quadro de embutir abrigado c/ capacidade mínima trifásica p/ 350A, espaço p/ disjuntor geral trifásico de 350A com dimensões minimas de 1600(H)x600(L)x150mm(P), disjuntores parciais conf. projeto, completo para 120 elementos (espaçõs monofásicos), c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Metalúrgica Atlanta Especial ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.8.2 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=340Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =20kA, In mín=5kA completo, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: iPRD20 20 kA 1P da Schneider ou equivalentes téncnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.8.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x50A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74350 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos [disjuntor para o DPS] | 1 | un |  |  | 0
| 1.8.4 | Disjuntor Caixa Moldada 3x400A (Fixo), Icc mín=50kA (220V). Ref: EZC400N3350 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.8.5 | Minidisjuntor modular DIN 3x80A curva C, Icc mín=10,0kA (220V). Ref: A9N18365 iC120N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 2 | un |  |  | 0
| 1.8.6 | Minidisjuntor modular DIN 3x63A curva C, Icc mín=10,0kA (220V). Ref: A9N18364 iC120N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.8.7 | Minidisjuntor modular DIN 3x16A curva C, Icc mín=10,0kA (220V). Ref: A9F73316 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 2 | un |  |  | 0
| 1.8.8 | Minidisjuntor modular DIN 2x16A curva C, Icc mín=6,0kA (127V). Ref: A9F74116 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 36 | un |  |  | 0
| 1.9 | QUADRO QEAC-01
| 1.9.1 | Quadro de sobrepor abrigado c/ capacidade mínima trifásica p/ 100A, espaço p/ minidisjuntor geral trifásico de 25A, com dimensões minimas de 700(H)x600(L)x150mm(P), disjuntores parciais conf. projeto, completo para 24 elementos, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: 904462 da Linha QDETG II - DIN da Cemar Legrand ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.9.2 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=340Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =20kA, In mín=5kA completo, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: iPRD20 20 kA 1P da Schneider ou equivalentes téncnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.9.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x20A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74320 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos [disjuntor para o DPS] | 1 | un |  |  | 0
| 1.9.4 | Disjuntor Caixa Moldada 3x25A (Fixo), Icc mín=25kA (220V). Ref: EZC100N3025 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.9.5 | Minidisjuntor modular DIN 3x16A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74316 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.9.6 | Minidisjuntor modular DIN 2x16A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74216 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.9.7 | Cabo de Cobre Singelo, seção #4mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70º 750V, cor verde. c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Cabo Superastic Prysminan ou equivalentes técnicos | 3 | m |  |  | 0
| 1.10 | QUADRO QEAC-02
| 1.10.1 | Quadro de sobrepor abrigado c/ capacidade mínima trifásica p/ 100A, espaço p/ minidisjuntor geral trifásico de 25A, com dimensões minimas de 700x600x150mm, disjuntores parciais conf. projeto, completo para 24 elementos, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: 904462 da Linha QDETG II - DIN da Cemar Legrand ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.10.2 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=340Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =20kA, In mín=5kA completo, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: iPRD20 20 kA 1P da Schneider ou equivalentes téncnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.10.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x20A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74320 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos [disjuntor para o DPS] | 1 | un |  |  | 0
| 1.10.4 | Disjuntor Caixa Moldada 3x25A (Fixo), Icc mín=25kA (220V). Ref: EZC100N3025 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.10.5 | Minidisjuntor modular DIN 3x16A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74316 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.10.6 | Cabo de Cobre Singelo, seção #4mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70º 750V, cor verde. c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Cabo Superastic Prysminan ou equivalentes técnicos | 3 | m |  |  | 0
| 1.11 | QUADRO QEAC-03
| 1.11.1 | Quadro de sobrepor abrigado c/ capacidade mínima trifásica p/ 100A, espaço p/ minidisjuntor geral trifásico de 25A, com dimensões minimas de 700(H)x600(L)x150mm(P), disjuntores parciais conf. projeto, completo para 24 elementos, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: 904462 da Linha QDETG II - DIN da Cemar Legrand ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.11.2 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=340Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =20kA, In mín=5kA completo, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: iPRD20 20 kA 1P da Schneider ou equivalentes téncnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.11.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x20A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74320 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos [disjuntor para o DPS] | 1 | un |  |  | 0
| 1.11.4 | Disjuntor Caixa Moldada 3x25A (Fixo), Icc mín=25kA (220V). Ref: EZC100N3025 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.11.5 | Minidisjuntor modular DIN 3x16A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74316 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.11.6 | Minidisjuntor modular DIN 2x16A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74216 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.11.7 | Cabo de Cobre Singelo, seção #4mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70º 750V, cor verde. c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Cabo Superastic Prysminan ou equivalentes técnicos | 3 | m |  |  | 0
| 1.12 | QUADRO QEAC-04
| 1.12.1 | Quadro de sobrepor abrigado c/ capacidade mínima trifásica p/ 100A, espaço p/ minidisjuntor geral trifásico de 25A, com dimensões minimas de 700x600x150mm, disjuntores parciais conf. projeto, completo para 24 elementos, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: 904462 da Linha QDETG II - DIN da Cemar Legrand ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.12.2 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=340Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =20kA, In mín=5kA completo, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: iPRD20 20 kA 1P da Schneider ou equivalentes téncnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.12.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x20A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74320 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos [disjuntor para o DPS] | 1 | un |  |  | 0
| 1.12.4 | Disjuntor Caixa Moldada 3x25A (Fixo), Icc mín=25kA (220V). Ref: EZC100N3025 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.12.5 | Minidisjuntor modular DIN 3x16A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74316 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 2 | un |  |  | 0
| 1.12.6 | Cabo de Cobre Singelo, seção #4mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70º 750V, cor verde. c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Cabo Superastic Prysminan ou equivalentes técnicos | 3 | m |  |  | 0
| 1.13 | QUADRO QDNB
| 1.13.1 | Quadro de sobrepor abrigado c/ capacidade mínima trifásica p/ 150A, espaço p/ disjuntor geral trifásico de 50A, com dimensões minimas de 700(H)x600(L)x150mm(P), disjuntores parciais conf. projeto, completo para 16 elementos, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: 904461 da Linha QDETG II - DIN da Cemar Legrand ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.13.2 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Nível II 1P, Uc=340Vca, Up máx.=1,4kV, Iimp. (8/20μs) =20kA, In mín=5kA completo, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: iPRD20 20 kA 1P da Schneider ou equivalentes téncnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.13.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x40A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: A9F74340 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos [disjuntor para o DPS] | 1 | un |  |  | 0
| 1.13.4 | Disjuntor Caixa Moldada 3x50A (Fixo), Icc mín=25kA (220V). Ref: EZC100N3050 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.13.5 | Minidisjuntor modular DIN 1x16A curva C, Icc mín=6,0kA (127V). Ref: A9F74116 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 5 | un |  |  | 0
| 1.13.6 | Cabo de Cobre Singelo, seção #16mm², encordoamento classe 5, isolação em PVC 70º 750V, cor verde. c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Cabo Superastic Prysminan ou equivalentes técnicos | 3 | m |  |  | 0
| 2 | INFRAESTRUTURA E CABOS ALIMENTADORES DE QUADROS
| 2.1 | Eletrocalha lisa. Incluso: tampa, curva, emendas, tirantes, parafusos, cantoneiras, gancho p/ suspensão: Eletrocalha "C" (com abas) 50 x 50 mm | 340 | m |  |  | 0
| 2.2 | Eletrocalha lisa. Incluso: tampa, curva, emendas, tirantes, parafusos, cantoneiras, gancho p/ suspensão: Eletrocalha "C" (com abas) 100 x 50 mm | 5 | m |  |  | 0
| 2.3 | Eletrocalha lisa. Incluso: tampa, curva, emendas, tirantes, parafusos, cantoneiras, gancho p/ suspensão: Eletrocalha "C" (com abas) 100 x 100 mm tripartida | 150 | m |  |  | 0
| 2.4 | Eletrocalha lisa. Incluso: tampa, curva, emendas, tirantes, parafusos, cantoneiras, gancho p/ suspensão: Eletrocalha "C" (com abas) 200 x 100 mm tripartida | 50 | m |  |  | 0
| 2.5 | Eletrocalha lisa. Incluso: tampa, curva, emendas, tirantes, parafusos, cantoneiras, gancho p/ suspensão: Eletrocalha "C" (com abas) 500 x 100 mm tripartida | 480 | m |  |  | 0
| 2.6 | Eletrocalha lisa. Incluso: tampa, curva, emendas, tirantes, parafusos, cantoneiras, gancho p/ suspensão: Eletrocalha "C" (com abas) 500 x 100 mm | 100 | m |  |  | 0
| 2.7 | Perfilado metálico perfurado galvanizado a fogo com tampa. Dimensão de 38x38mm. | 65 | m |  |  | 0
| 2.8 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø100mm (4") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carbinox ou equivalentes técnicos | 60 | m |  |  | 0
| 2.9 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø32mm (1.1/4") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carbinox ou equivalentes técnicos | 100 | m |  |  | 0
| 2.10 | Condulete de Alumínio Ø4" (100mm) c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 7 | un |  |  | 0
| 2.11 | Condulete de Alumínio Ø1.1/4" (32mm) c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 10 | un |  |  | 0
| 2.12 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação EPR 0,6/1kV - 90º não halogenada, seção 185mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Eprotenax - Prysmian ou equivalentes técnicos | 240 | m |  |  | 0
| 2.13 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação EPR 0,6/1kV - 90º não halogenada, seção 10mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Eprotenax - Prysmian ou equivalentes técnicos | 400 | m |  |  | 0
| 2.14 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 95,0mm², cor VERDE, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 60 | m |  |  | 0
| 2.15 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 16,0mm², cor VERDE, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 100 | m |  |  | 0
| 3 | INFRAESTRUTURA E CABOS ALIMENTADORES DE AR CONDICIONADO
| 3.1 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø50mm (2") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carbinox ou equivalentes técnicos | 70 | m |  |  | 0
| 3.2 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø40mm (1.1/2") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carbinox ou equivalentes técnicos | 40 | m |  |  | 0
| 3.3 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø32mm (1.1/4") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carbinox ou equivalentes técnicos | 55 | m |  |  | 0
| 3.4 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø25mm (1") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carbinox ou equivalentes técnicos | 460 | m |  |  | 0
| 3.5 | Condulete de Alumínio Ø2" (50mm) c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 7 | un |  |  | 0
| 3.6 | Condulete de Alumínio Ø1.1/2" (40mm) c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 11 | un |  |  | 0
| 3.7 | Condulete de Alumínio Ø1.1/4" (32mm) c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 11 | un |  |  | 0
| 3.8 | Condulete de Alumínio Ø1" (25mm) c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 122 | un |  |  | 0
| 3.9 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 16,0mm², cor VERDE, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 280 | m |  |  | 0
| 3.10 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 4,0mm², cor VERDE, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 100 | m |  |  | 0
| 3.11 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 2,5mm², cor VERDE, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 2400 | m |  |  | 0
| 3.12 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 25,0mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 280 | m |  |  | 0
| 3.13 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 16,0mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 550 | m |  |  | 0
| 3.14 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação EPR 0,6/1kV - 90º não halogenada, seção 4mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Eprotenax - Prysmian ou equivalentes técnicos | 400 | m |  |  | 0
| 3.15 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 2,5mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 4800 | m |  |  | 0
| 4 | PONTOS DE LUZ/TOMADAS
| 4.1 | Luminária de embutir para 4 lâmpadas tubulares LED T8 de 9W (4000K), com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido. Completa com lâmpadas de 1050 lumens Ref.: LSE-100 7A 4x9W da Intral ou equivalentes técnicos. | 629 | un |  |  | 0
| 4.2 | Luminária de embutir com placa SMD LED T8 16W (4000K), dimensões 300x300x90mm, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco. Aba em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor translúcido. Ref.: Minotauro-PE da Itaim ou equivalentes técnicos | 7 | un |  |  | 0
| 4.3 | Luminária SPOT LED quadrada para lâmpada MR16 de 5W (6500K) com lâmpada. Ref.: DBE-252 LUMI. Spot BASC. SQ 84mm da Intral ou equivalentes técnicos | 8 | un |  |  | 0
| 4.4 | Luminária para 2 lâmpadas tubulares LED 11W, com corpo em policarbonato, refletor em chapa de aço tratata e pintada, difusor em policarbonato transparente texturizado, soquete tipo Push-in G-13 de engate rápido, com lâmpadas. Ref.: VS-860 2x11W da Intral ou equivalentes técnicos. | 12 | un |  |  | 0
| 4.5 | Bloco Autonômo de LED Tipo Farolete, com dois projetores reguláveis de 32 leds cada, bateria de 12v-7ah e autonomia superior a 15 horas. Ref.: UN 0232 da Technomaster ou equivalentes técnicos | 4 | un |  |  | 0
| 4.6 | Bloco Autonômo de Saída de Emergência LED 3W, com indicação de saída e seta na cor verde, face simples, autonomia mínima = 1 hora. Ref.: 01652 da Ilumac ou equivalentes técnicos | 11 | un |  |  | 0
| 4.7 | Bloco Autonômo de Saída de Emergência LED 3W, com indicação de saída e seta na cor verde, face dupla, autonomia mínima = 1 hora. Ref.: 01702 da Ilumac ou equivalentes técnicos | 3 | un |  |  | 0
| 4.8 | Plug's Macho e Fêmea 2P+T 10A Branco, com rabicho de 1,5m de cabo PP #3x1,5mm². Ref.: 20959 da ITAIM ou equivalentes técnicos. (Para Luminárias instaladas no forro). | 643 | un |  |  | 0
| 4.9 | Interruptor c/ uma tecla de seção bipolar simples 10A/250V. Ref: Pial Silentoque ou equivalentes técnicos | 26 | un |  |  | 0
| 4.10 | Interruptor c/ duas teclas de seção bipolar simples 10A/250V. Ref: Pial Silentoque ou equivalentes técnicos | 27 | un |  |  | 0
| 4.11 | Interruptor c/ três teclas de seção bipolar simples 10A/250V. Ref: Pial Silentoque ou equivalentes técnicos | 5 | un |  |  | 0
| 4.12 | Interruptor bipolar paralelo 10A/250V. Ref: Pial Silentoque ou equivalentes técnicos | 13 | un |  |  | 0
| 4.13 | Placa (espelho) termoplástica 4x2" para 01 interruptor simples. Ref: Pial Legrand ou equivalentes técnicos | 39 | un |  |  | 0
| 4.14 | Tomada 2P+T - 20A/250V - NBR 14136, Face Preta (ENERGIA COMUM) para instalação em mesas padrão Banrisul, Ref:Pial ou equivalentes técnicos | 874 | un |  |  | 0
| 4.15 | Tomada tipo Bloco p/ Caixa de Piso 2P+T - 20A/250V - NBR 14136, Face Preta (ENERGIA COMUM). Ref: DT99230.20 da Dutotec ou equivalentes técnicos | 18 | un |  |  | 0
| 4.16 | Tomada Redonda com haste longa 2P+T - 10A/250V - NBR 14136, Face Preta (ENERGIA COMUM). Ref: Pial ou equivalentes técnicos | 668 | un |  |  | 0
| 4.17 | Tomada Redonda com haste longa 2P+T - 20A/250V - NBR 14136, Face Preta (ENERGIA COMUM). Ref: Pial ou equivalentes técnicos | 598 | un |  |  | 0
| 4.18 | Placa (espelho) termoplástica 4x2" para 01 tomada redonda. Ref: Pial Legrand ou equivalentes técnicos | 732 | un |  |  | 0
| 4.19 | Placa (espelho) termoplástica 4x2" para 02 tomadas redondas. Ref: Pial Legrand ou equivalentes técnicos | 26 | un |  |  | 0
| 4.20 | Condulete de Alumínio Ø3/4" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 763 | un |  |  | 0
| 4.21 | Caixa de Passagem de sobrepor em aço galvanizado 100x100x80mm c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: 901041 da Cemar Legrand ou equivalentes técnicos | 44 | un |  |  | 0
| 4.22 | Caixa de Passagem Estampada e Esmaltada 50x100mm, de embutir em parede de alvenaria, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios | 25 | un |  |  | 0
| 4.23 | Eletroduto de PVC Rígido Rosqueável Ø25mm (3/4") , classe B, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Tigre ou equivalentes técnicos | 500 | m |  |  | 0
| 4.24 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø25mm (1") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalentes técnicos | 25 | m |  |  | 0
| 4.25 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø20mm (3/4") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalentes técnicos | 1550 | m |  |  | 0
| 4.26 | Cabo de cobre singelo, seção 4,0mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalente técnico | 560 | m |  |  | 0
| 4.27 | Cabo de cobre singelo, seção 2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalente técnico | 12300 | m |  |  | 0
| 4.28 | Cabo de cobre TRIPOLAR - PP, seção 2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, com baixa emissão de fumaça e livre de halogênio (LSZH), com conexões, fixações e acessórios. Ref: PP Afumex - Prysmian ou equivalente técnico | 3400 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ELÉTRICO |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL)
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
| 1.1 | Caixa de piso, tipo SQR dupla,marca referencial:Dutotec, para piso elevado, com tampa lisa e passa cabos STD – DT-73000.20;com adaptador interno, em ABS, 2X4(8) – DT-73200.20ABS, com duas tomadas tipo bloco NBR-14136, 20A, branca – DX-99233.20, com dois blocos para RJ45, branco – DX-99240.00; e, com quatro blocos cegos, branco – DX-99200.00 | 14 | un |  |  | 0
| 2 | PONTOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS
| 2.1 | Caixa de Consolidação em aço de espessura 1,2 mm e pintura epóxi na cor branca, com dimensões: 700 x 260 x 60 mm, fechadura na tampa, com 4 rasgos laterais para passagem de cabos, tampa basculante, com sistema de fixação dos produtos internos através de porca gaiola, c/ conexões, identificações e acessórios. | 51 | un |  |  | 0
| 2.2 | Patch Pannel descarregado c/ 24 portas, categoria 6, 19"x1U, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: RoHS da FURUKAWA ou equivalentes técnicos PCC) | 51 | un |  |  | 0
| 2.3 | Conector RJ-45 Fêmea, categoria 6. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técncnicos (pontos de consolidação) | 1224 | un |  |  | 0
| 2.4 | Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 1,5m, categoria 6 (interligação no Rack). Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 1224 | un |  |  | 0
| 2.5 | Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 1,5m, categoria 6 (pontos wireless). Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 29 | un |  |  | 0
| 2.6 | Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 6,0m, categoria 6 COR AZUL (interligação dos equipamentos das estações de trabalho com as tomadas nas mesas). Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 451 | un |  |  | 0
| 2.7 | Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 6,0m, categoria 6 COR AMARELA (interligação dos equipamentos das estações de trabalho com as tomadas nas mesas). Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 451 | un |  |  | 0
| 2.8 | Patch Cord TOMADA RJ-45/PLUGUE RJ-45 de 20m, categoria 6, (interligação dos caixas de consolidação com as MESAS). Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 302 | un |  |  | 0
| 2.9 | Patch Cord TOMADA RJ-45/ PLUGUE RJ-45 de 10m, categoria 6, (interligação dos caixas de consolidação com as MESAS). Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 300 | un |  |  | 0
| 2.10 | Patch Cord TOMADA RJ-45/ PLUGUE RJ-45 de 6m, categoria 6, (interligação dos caixas de consolidação com as tomadas RJ-45 das caixas de piso). Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 300 | un |  |  | 0
| 2.11 | Certificação dos patch cords TOMADA/PLUGUE RJ-45 CAT. 6 RJ45-cat. 6 | 902 | un | x,xx |  | 0
| 2.12 | Cabo HDMI x HDMI 1.4 Filtro - 10m. Ref: MD9info ou equivalentes técnicos | 14 | un |  |  | 0
| 2.13 | Bloco Modular p/ Caixa de Piso p/ 01 RJ45 (Padrão Keystone). Ref: Valemam VL 3.54 PL ou equivalentes técnicos | 30 | un |  |  | 0
| 2.14 | Conector RJ-45 Fêmea, categoria 6. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técncnicos | 145 | un |  |  | 0
| 2.15 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 1369 | un | x,xx |  | 0
| 2.16 | Cabo UTP 4 pares tipo CM Cat. 6, 24 AWG, LSZH, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Multilan-Plus Furukawa ou equivalentes técnicos | 68200 | m |  |  | 0
| 2.17 | Placa (espelho) termoplástica 4x2" para 01 tomada RJ-45. Ref: Pial Legrand ou equivalentes técnicos | 39 | un |  |  | 0
| 2.18 | Placa (espelho) termoplástica 4x2" para 02 tomadas RJ-45. Ref: Pial Legrand ou equivalentes técnicos | 7 | un |  |  | 0
| 2.19 | Placa (espelho) termoplástica 4x2" com furo. Ref: Pial Legrand ou equivalentes técnicos | 13 | un |  |  | 0
| 2.20 | Condulete de Alumínio Ø3/4" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 30 | un |  |  | 0
| 2.21 | Condulete de Alumínio Ø1" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 8 | un |  |  | 0
| 2.22 | Condulete de Alumínio Ø1 1/4" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 4 | un |  |  | 0
| 2.23 | Caixa de Passagem Plástica 50x100mm para embutir em gesso acartonado, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Pial Legrand ou equivalentes técnicos | 8 | un |  |  | 0
| 2.24 | Caixa de Passagem Estampada e Esmaltada 50x100mm, de embutir em parede de alvenaria, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios | 25 | un |  |  | 0
| 2.25 | Eletroduto de PVC Rígido Rosqueável Ø25mm (3/4") , classe B, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Tigre ou equivalentes técnicos | 30 | m |  |  | 0
| 2.26 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø20mm (3/4") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalentes técnicos | 36 | m |  |  | 0
| 2.27 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø25mm (1") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalentes técnicos | 65 | m |  |  | 0
| 2.28 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø32mm (1 1/4") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalentes técnicos | 42 | m |  |  | 0
| 2.29 | Rack Tipo Colunas Plus de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, tamanho 19" x 44U´s / 45 U's com organizadores de alta densidade (Altura=2130mm; Largura=19"; Profundidade=300mm). Ref: Metalúrgica Contato ou equivalentes técnicos | 4 | un |  |  | 0
| 2.30 | Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T em ângulo de 45º p/ Rack | 12 | un |  |  | 0
| 2.31 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 12 | un |  |  | 0
| 2.32 | Patch Pannel DESCARREGADO c/ 24 portas, categoria 6, 19"x1U, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: RoHS da FURUKAWA ou equivalentes técnicos (RACKs) | 51 | un |  |  | 0
| 2.33 | Conector RJ-45 Fêmea, categoria 6. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técncnicos (rack) | 1224 | un |  |  | 0
| 2.34 | Organizador de cabos de alta densidade 1Ux19" (RACKs) Ref. Furukawa | 51 | un |  |  | 0
| 2.35 | Porca gaiola M5, com parafuso | 704 | un |  |  | 0
| 2.36 | Distribuidor interno óptico (DIO) p/ RACK 19" com bandeija/extensão - Completo | 2 | un |  |  | 0
| 2.37 | Fibra óptica multimodo 1 PAR - 50/125 OM3 tipo de conexão LX5 / LC. Ref. Furukawa ou equivalentes técnicos | 80 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL AUTOMAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
| 1 | Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo | 60 | un |  |  | 0
| 2 | Acessórios internos para montagem DG's junto à central no 8º pavimento | 30 | un |  |  | 0
| 3 | Voice Panel 50 portas com RJ-45 Cat 6 p/ Rack 19" (Rack - RAMAIS) | 6 | un |  |  | 0
| 4 | Abraçadeiras de Velcro 16mm Hellerman ou similar para amarração cabos e patch-cords (20 unidades) | 6 | un |  |  | 0
| 5 | Cabo telefônico CIT-50-50pares (vai até o 8º andar) | 660 | m |  |  | 0
| 6 | Condulete de Alumínio Ø2.1/2" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 7 | un |  |  | 0
| 7 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø65mm (2.1/2") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalentes técnicos | 60 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL TELEFÔNICO |  |  | 0 | 0 | 0
| VII | INSTALAÇÕES DE CFTV
| 1 | Patch Panel 24 portas p/ Rack 19" categoria 6 | 1 | un |  |  | 0
| 2 | Tomada RJ45 (fêmea - Keystone) cat. 6 | 6 | un |  |  | 0
| 3 | Certificação de pontos RJ45-cat. 6 | 6 | un | x,xx |  | 0
| 4 | Cabo UTP cat. 6 (Isolamento LSZH) | 160 | m |  |  | 0
| 5 | Rack tamanho 12U x 19" x 600mm - Completo - Grau de proteção IP 20, com uma bandeja, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e laterais com aletas para ventilação, conforme memorial descritivo ITEM 5.2 | 1 | um |  |  | 0
| 6 | Distribuidor interno óptico (DIO) p/ RACK 19" com bandeija/extensão, com até 12 vias (1U), alinhadores LC-PC - Completo, Ref.: Furukawa, AMP ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 7 | Fibra óptica MM 50/125 OM3 totalmente seco, 8 vias, retardante à chama e de baixa emissão de fumaça . Ref. Furukawa - CFOT-MM-MF 8F OM3 LSZH ou equivalentes técnicos | 100 | m |  |  | 0
| 8 | Condulete de Alumínio Ø1" (25mm) c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 20 | un |  |  | 0
| 9 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø25mm (1") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalentes técnicos | 110 | m |  |  | 0
| 10 | Canaleta aluminio 73x45 dupla c/ tampa de encaixe - Branca | 4 | m |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CFTV |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 1 | Desmontagem e descarte adequado de luminárias e lâmpadas com a expedição de laudo/certificado de descarte | 300 | un | x,xx |  | 0
| 2 | Desmontagem e descarte adequado de perfilados | 250 | m | x,xx |  | 0
| 3 | Desmontagem e descarte adequado de eletrocalhas | 240 | m | x,xx |  | 0
| 4 | Retirada de disjuntores e adequação de QGBT | 4 | sv | x,xx |  | 0
| 5 | Desmontagem e retiradas de CD | 6 | un | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ITENS ELÉTRICA (IV+V+VI+VII+VIII) |  |  | 0 | 0 | 0
| IX | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
| 1 | Sistema de Ar Condicionado e Exaustão
| 1.1 | Rede Frigorígena, Drenos e Acessórios
| 1.1.1 | Cano de cobre ø1/4", esp. parede 0,79mm | 22 | kg |  |  | 0
| 1.1.2 | Cano de cobre ø3/8", esp. parede 0,79mm | 46 | kg |  |  | 0
| 1.1.3 | Cano de cobre ø1/2", esp. Parede 0,79mm | 66 | kg |  |  | 0
| 1.1.4 | Cano de cobre ø5/8", esp. parede 0,79mm | 120 | kg |  |  | 0
| 1.1.5 | Cano de cobre ø3/4", esp. Parede 1,0mm | 25 | kg |  |  | 0
| 1.1.6 | Cano de cobre ø7/8", esp. Parede 1,0mm | 30 | kg |  |  | 0
| 1.1.7 | Cano de cobre ø1", esp. Parede 1,0mm | 2 | kg |  |  | 0
| 1.1.8 | Cano de cobre ø1 1/8", esp. Parede 1,0mm | 200 | kg |  |  | 0
| 1.1.9 | Valvula de serviço linha de liquido diam. 1/4" | 44 | pç |  |  | 0
| 1.1.10 | Valvula de serviço linha de liquido diam. 3/8" | 23 | pç |  |  | 0
| 1.1.11 | Valvula de serviço linha de sucção diam. 1/2" | 44 | pç |  |  | 0
| 1.1.12 | Valvula de serviço linha de sucção diam. 5/8" | 23 | pç |  |  | 0
| 1.1.13 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4", espessura crescente, 13 a 16 mm | 180 | m |  |  | 0
| 1.1.14 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 240 | m |  |  | 0
| 1.1.15 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/2", espessura crescente, 13 a 16 mm | 250 | m |  |  | 0
| 1.1.16 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 360 | m |  |  | 0
| 1.1.17 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/4", espessura crescente, 13 a 16 mm | 50 | m |  |  | 0
| 1.1.18 | Isolamento Borracha Elastomérica ø7/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 50 | m |  |  | 0
| 1.1.19 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1", espessura crescente, 13 a 16 mm | 2 | m |  |  | 0
| 1.1.20 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1 1/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 260 | m |  |  | 0
| 1.1.21 | Derivação em Y - 1 1/8" x 1 1/8" x 5/8 " | 16 | pç |  |  | 0
| 1.1.22 | Derivação em Y - 7/8" x 7/8" x 5/8" | 20 | pç |  |  | 0
| 1.1.23 | Derivação em Y - 5/8" x 5/8" x 3/8" | 26 | pç |  |  | 0
| 1.1.24 | Derivação em Y - 3/8" x 3/8" x 3/8" | 3 | pç |  |  | 0
| 1.1.25 | Carga de gás refrigerante | 88 | kg |  |  | 0
| 1.1.26 | Nitrogênio para soldagem e pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 20 | kg |  |  | 0
| 1.1.27 | Solda foscoper | 20 | kg |  |  | 0
| 1.1.28 | Tubulação hidráulica PVC ø1", dos condicionadores aos pontos de ralo | 650 | m |  |  | 0
| 1.2 | Interligações Elétricas e de Comando
| 1.2.1 | Quadro elétrico, incluindo barramentos e disjuntores | 3 | pç |  |  | 0
| 1.2.2 | Eletroduto galvanizado tipo leve, ø3/4" | 1500 | m |  |  | 0
| 1.2.3 | Cabo blindado, 2 fios 1,0mm² com malha trançada | 1400 | m |  |  | 0
| 1.2.4 | Cabo Flexível - 750V PVC 2,5mm² - não propagador de chamas e gases tóxicos | 300 | m |  |  | 0
| 1.2.5 | Kit painel de controle para parede com fio - VRF | 32 | pç |  |  | 0
| 1.2.6 | Termostato IMIT TA3 ou similar. | 1 | pç |  |  | 0
| 1.2.7 | Timer programavél | 3 | pç |  |  | 0
| 1.3 | Sistemas de distribuição de ar
| 1.3.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 26, com acessórios. | 990 | kg |  |  | 0
| 1.3.2 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 24, com acessórios. | 1190 | kg |  |  | 0
| 1.3.3 | Duto circular flexível ø150mm | 110 | m |  |  | 0
| 1.3.4 | Grelha de exaustão tipo simples deflexão horizontal, 150x150mm | 6 | pç |  |  | 0
| 1.3.5 | Porta de inspeção de dutos 370x230mm | 10 | pç |  |  | 0
| 1.3.6 | Registro de controle automatico de vazão constante ø150mm para ar exterior dos cassetes. | 70 | pç |  |  | 0
| 1.4 | Equipamentos de Ar Condicionado e de Ventilação
| 1.4.1 | Unidade ventiladora, vazão 2300 m³/h x 30 mmca, sirocco dupla aspiração, caixa plenum, motor 0,75 CV, filtro G-4 | 1 | pç |  |  | 0
| 1.4.2 | Unidade ventiladora, vazão 2.450 m³/h x 30 mmca, sirocco dupla aspiração, caixa plenum, motor 0,75 CV, filtro G-4 | 1 | pç |  |  | 0
| 1.4.3 | Unidade ventiladora, vazão 2.550 m³/h x 30 mmca, sirocco dupla aspiração, caixa plenum, motor 0,75 CV, filtro G-4 | 1 | pç |  |  | 0
| 1.4.4 | Unidade exaustora, vazão 450 m³/h x 10 mmca, axial para montagem em dutos, motor 1F-220V | 2 | pç |  |  | 0
| 1.4.5 | Unidade exaustora, vazão 1.200 m³/h x 8 mmca, axial no forro, diametro 300mm, motor 2F-220V | 2 | pç |  |  | 0
| 1.4.6 | Unidade exaustora, vazão 1.140 m³/h x 4 mmca, axial no forro, diametro 300mm, motor 2F-220V | 2 | pç |  |  | 0
| 1.4.7 | Unidade evaporadora VRF, cassete 4 vias, capacidade 1,5 HP (12.000 BTU/h) (compacto) | 2 | pç |  |  | 0
| 1.4.8 | Unidade evaporadora VRF, cassete 4 vias, capacidade 2,0 HP (18.000 BTU/h) (compacto) | 45 | pç |  |  | 0
| 1.4.9 | Unidade evaporadora VRF, cassete 4 vias, capacidade 2,5 HP (24.000 BTU/h) | 4 | pç |  |  | 0
| 1.4.10 | Unidade evaporadora VRF, cassete 4 vias, capacidade 3,0 HP (30.000 BTU/h) | 15 | pç |  |  | 0
| 1.4.11 | Unidade evaporadora VRF, cassete 4 vias, capacidade 4,0 HP (36.000 BTU/h) | 4 | pç |  |  | 0
| 1.4.12 | Unidade condensadora VRF, capacidade 18,0 HP (172.000 BTU/h) | 3 | pç |  |  | 0
| 1.4.13 | Unidade condensadora VRF, capacidade 20,0 HP (191.000 BTU/h) | 2 | pç |  |  | 0
| 1.4.14 | Unidade condensadora VRF, capacidade 22,0 HP (210.000 BTU/h) | 3 | pç |  |  | 0
| 1.4.15 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene | 32 | pç |  |  | 0
| 1.4.16 | Porta acústica em aço 85,0x210cm - NOVA A INSTALAR, tipo cega de abrir, com fecho, alavanca dupla e fechadura | 3 | pç |  |  | 0
| 1.4.17 | Instalação de defletores aerodinâmicos nos brises e perfis metalicos da fachada para redução da perda de carga nos dutos de descarga dos condensadores VRF. | 8 | cj. |  |  | 0
| 1.5 | Serviços de desmontagem e retirada de equipamentos de ar condicionado.
| 1.5.1 | Retirar e encaminhar para descarte as unidades fan coil com capacidades de 15 TR cada | 5 | pç |  |  | 0
| 1.5.2 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidades Split System piso teto de 30.000 BTU/h(entregar na Bagergs) | 11 | pç |  |  | 0
| 1.5.3 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidades Split System piso teto de 36.000 BTU/h(entregar na Bagergs) | 17 | pç |  |  | 0
| 1.5.4 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidades Split System high wall de 18.000 BTU/h(entregar na Bagergs) | 1 | pç |  |  | 0
| 1.5.5 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidades Split System high wall de 12.000 BTU/h(entregar na Bagergs) | 3 | pç |  |  | 0
| 1.5.6 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidades Split System high wall de 24.000 BTU/h(entregar na Bagergs) | 1 | pç |  |  | 0
| 1.5.7 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidades compacta de janela de 30.000 BTU/h(entregar na Bagergs) | 14 | pç |  |  | 0
| 1.5.8 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidades compacta de janela de 12.000 BTU/h(entregar na Bagergs) | 2 | pç |  |  | 0
| 1.5.9 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidades compacta de janela de 18.000 BTU/h(entregar na Bagergs) | 3 | pç |  |  | 0
| 1.5.10 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidades compacta de janela de 7.500 BTU/h(entregar na Bagergs) | 2 | pç |  |  | 0
| 1.5.11 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidade self de 12,5 TR(entregar na Bagergs) | 1 | pç |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITENS AR CONDICIONADO ( IX ) |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+IX) - 3º PAVIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
| 1.4 | OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA A REFORMA PARCIAL DO 4º PAVIMENTO DO ED. SEDE DO BANRISUL- PORTO ALEGRE/RS
| I | OBRAS CIVIS
| 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 1.1 | Placa de obra | 1 | m² |  |  | 0
| 1.2 | Tapumes chapa compensada pintadas com porta - tranca e chave. | 30 | m² |  |  | 0
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Demolição
| 2.1.1 | - alvenaria | 96 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.2 | - rasgo e recomposição de alvenaria para embutir elétrica | 20 | m | x,xx |  | 0
| 2.1.3 | - piso cerâmico e lajota ceramica | 100 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.4 | - revestimento azulejos | 68 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.5 | - forro de gesso em nível - completo ou parcial | 170 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.6 | - forro em reguas de PVC | 30 | m² | x,xx |  | 0
| 2.1.7 | - forro em placas | 20 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2 | Retirada
| 2.2.1 | - painéis divisórios simples cegos com porta | 3 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.2 | - retirada e reinstalação de forro em placas -Sala Comite de Auditoria | 8 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.3 | - porta de abrir em madeira -completa - PR | 14 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.4 | - janela em alumínio e vidro -completa - JR | 4 | un | x,xx |  | 0
| 2.2.5 | - piso vinilico | 20 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.6 | - revestimento e laminado melaminico paredes- completo | 58 | m² | x,xx |  | 0
| 2.2.7 | - retirada de tubulação de água embutida com conexões | 110 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.8 | - retirada de tubulação de esgoto embutida com conexões | 80 | m | x,xx |  | 0
| 2.2.9 | - tampo em granito com cubas, metais e balcão em madeira - completo | 2 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.10 | - vaso sanitário completo com valvula hidra | 10 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.11 | - mictório completo | 4 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.12 | - pia com coluna completas | 6 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.13 | - tanque | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.14 | - espelho, metais e e acessórios sanitários | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.2.15 | - retirada cuidadosa de estantes em madeira existentes no Depósito, para remontagem, adaptação e complementação na Sala de Arquivo | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 2.3 | Retirada de entulho | 120 | m³ |  |  | 0
| 2.4 | Transporte de resíduos e destinação de resíduos obedecendo a legislação do meio ambiente | 68 | m³ |  |  | 0
| 3 | PAREDES
| 3.1 | Tijolo furado (6 furos) | 96 | m² |  |  | 0
| 4 | FORROS
| 4.1 | Forro em placas em placas 62,5 x 62,5cm com perfis metálicos brancos - borda lay-in | 110 | m² |  |  | 0
| 4.2 | Forro de gesso em nivel com negativo - novo a executar | 20 | m² |  |  | 0
| 4.3 | Forro de gesso em placas - recomposição | 280 | m² |  |  | 0
| 5 | PAVIMENTAÇÕES
| 5.1 | Pisos:
| 5.1.1 | - regularização para pavimentação colada e nivelamento do piso | 120 | m² |  |  | 0
| 5.1.2 | - impermeabilização com manta asflatica e=3,0cm | 75 | m² |  |  | 0
| 5.1.3 | - porcelanato 60,0 x 60,0cm | 110 | m² |  |  | 0
| 5.1.4 | - rodapé em porcelanato 15,0cm x 60,0cm | 38 | un |  |  | 0
| 5.1.5 | - peitoril em granito Branco Dallas com pingadeira externa | 12 | m |  |  | 0
| 5.1.6 | - soleira em granito Branco Dallas polido - L= variável | 9 | m |  |  | 0
| 6 | REVESTIMENTOS
| 6.1 | Chapisco | 220 | m² |  |  | 0
| 6.2 | Emboço | 220 | m² |  |  | 0
| 6.3 | Reboco | 220 | m² |  |  | 0
| 6.4 | Porcelanato 60,0 x 60,0cm | 140 | m² |  |  | 0
| 6.5 | Porcelanato reguas horizontais madeira | 35 | m² |  |  | 0
| 6.6 | Faixa em granito polido Branco Dallas h=5,0cm e=2,0cm | 80 | m |  |  | 0
| 7 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS
| 7.1 | Madeira:
| 7.1.1 | - PM 01 - 90cmx210cm - 01 folha - abrir | 1 | conj. |  |  | 0
| 7.1.2 | - PM 02- 80cmx210cm - 01 folha - abrir | 6 | conj. |  |  | 0
| 7.2 | Alumínio:
| 7.2.1 | - JA 01 - 223,5cmx125,0cm - basculante- inclui vidro | 1 | conj. |  |  | 0
| 7.2.2 | - JA 02 - 585,0cmx125cm - basculante- inclui vidro | 1 | conj. |  |  | 0
| 7.2.3 | - JA 03 - 316,0cmx125cm - basculante- inclui vidro | 1 | conj. |  |  | 0
| 8 | FERRAGENS
| 8.1 | Porta de madeira:
| 8.1.1 | - interna de abrir tipo alavanca - 01 folha - PM01 e PM02. | 7 | un |  |  | 0
| 8.1.2 | - mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - portas dos sanitários feminino 1 e 2, Masculino 1 e 2 | 4 | un |  |  | 0
| 8.2 | Batedor de porta redondo | 7 | un |  |  | 0
| 9 | PINTURA
| 9.1 | Selador para paredes | 80 | m² |  |  | 0
| 9.2 | Acrílica Premium sem emassamento em paredes ( 02 demãos) - cor branco e bege e cor idem existente | 900 | m² |  |  | 0
| 9.3 | Acrílica Premium com emassamento em paredes ( 02 demãos) - cor branco e bege e cor idem existente | 230 | m² |  |  | 0
| 9.4 | PVA com emassamento - gesso | 300 | m² |  |  | 0
| 9.5 | PVA sem emassamento - gesso existente, lajes, vigas e tapumes | 450 | m² |  |  | 0
| 9.6 | Esmalte sintético sobre madeira c/ emassamento - PM01 e PM02. | 40 | m² |  |  | 0
| 10 | PROGRAMAÇÃO VISUAL
| 10.1 | Placas:
| 10.1.1 | - PP01- Almoxarifado - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.2 | - PP02- Serviço - 52,0cmx14,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.3 | - PP08 - Sanitário Masculino - 19,0cmx15,0cm, pictograma - colada | 2 | un |  |  | 0
| 10.1.4 | - PP09 - Sanitário Feminino - 19,0cmx15,0cm, pictograma - colada | 2 | un |  |  | 0
| 10.1.5 | - PP10 - Sanitário PNE - 15,0cmx15,0cm, pictograma - colada | 1 | un |  |  | 0
| 10.1.6 | - PP16 - Unissex em Braile - 15,0cmx7,0cm, colada | 1 | un |  |  | 0
| 11 | DIVISÓRIAS
| 11.1 | Divisórias sanitárias:
| 11.1.1 | - Divisória em granito Branco Dallas H=195,0 | 29 | m² |  |  | 0
| 11.1.2 | - Porta em laminado estrutural - PL01 - 60,0x180,0cm | 11 | conj. |  |  | 0
| 11.2 | Divisor em granito Branco Dallas 40,0 x 95,0cm - mictório | 2 | conj. |  |  | 0
| 11.3 | Prateleira de granito Branco Dallas 15,0 x 180,0cm - mictório | 1 | conj. |  |  | 0
| 12 | TAMPOS EM GRANITO
| 12.1 | Tampos em granito Branco Dallas polido:
| 12.1.1 | - tampo em granito com espelho e saia 360,0 x 55,0cm - sanitário feminino 1 | 4 | m |  |  | 0
| 12.1.2 | - tampo em granito com espelho e saia 120,0 x 55,0cm - sanitário feminino 2 | 2 | m |  |  | 0
| 12.1.3 | - tampo em granito com espelho e saia 290,0 x 55,0cm - sanitário masculino 1 | 3 | m |  |  | 0
| 12.1.4 | - tampo em granito com espelho e saia 155,0 x 55,0cm - sanitário masculino 2 | 2 | m |  |  | 0
| 13 | MOBILIÁRIO SOLTO
| 13.1 | Pufe - sanitário Feminino 1 | 1 | un |  | x,xx | 0
| 13.2 | Armário Metálico tipo Guarda objetos:
| 13.2.1 | - armário com 12 portas - 04 portas por coluna NK3304 | 4 | un |  | x,xx | 0
| 13.2.2 | - armário com 01 porta - produtos de limpeza NK 1701 | 2 | un |  | x,xx | 0
| 14 | COMPLEMENTOS/DIVERSOS
| 14.1 | Mobiliário em marcenaria:
| 14.1.1 | - Balcão sanitário feminino 2 | 1 | conj. |  |  | 0
| 14.1.2 | - Balcão sanitário masculino 2 | 1 | conj. |  |  | 0
| 14.2 | Lixeiras:
| 14.2.1 | - lixeira para vaso sanitário | 13 | un |  | x,xx | 0
| 14.2.2 | - lixeira para sanitários alta - h=70,0cm | 5 | un |  | x,xx | 0
| 14.3 | película reflexiva solar idem existente | 5 | m² |  |  | 0
| 14.4 | Vidro incolor idem existente | 6 | m² |  |  | 0
| 14.5 | Organização e montagem geral do leiaute conforme leiaute fornecido | 1 | conj. | x,xx |  | 0
| 15 | LIMPEZA
| 15.1 | Limpeza permanente da obra | 900 | m² |  |  | 0
| 15.2 | Limpeza final da obra | 900 | m² |  |  | 0
| II | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 1 | APARELHOS SANITÁRIOS
| 1.1 | vaso sanitário - linha vogue plus - DECA ou similar | 11 | un |  |  | 0
| 1.2 | vaso sanitario c/asento sanit.completo - linha confort - DECA | 1 | un |  |  | 0
| 1.3 | lavatório com coluna suspensa pequeno - linha vogue plus - DECA | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Cuba oval de embutir com sifão cromado | 12 | un |  |  | 0
| 1.5 | Mictório | 3 | un |  |  | 0
| 1.6 | Tanque | 1 | un |  |  | 0
| 1.7 | papeleira em rolo | 12 | un |  |  | 0
| 1.8 | saboneteira sanitario ppne | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | saboneteira embutida no granito | 12 | un |  |  | 0
| 1.10 | toalheiro p/ papel toalha | 7 | un |  |  | 0
| 1.11 | cabide antivandalismo | 12 | un |  |  | 0
| 1.12 | barra 40,0 e 45,0cm aço inox - sanitário acessível | 2 | un |  |  | 0
| 1.13 | barra 70,0cm e 80,0cm aço inox - sanitário acessível | 3 | un |  |  | 0
| 1.14 | barra dupla para pia 20,0cm aço inox - sanitário acessível | 1 | un |  |  | 0
| 1.15 | chapa para porta em aço inox - sanitário acessível | 2 | un |  |  | 0
| 1.16 | espelhos prata lapidado:
| 1.16.1 | - 50,0 X 90,0cm - sanitário acessível | 1 | un |  |  | 0
| 1.16.2 | - 120,0 X 180,0cm - sanit. Feminino 1 - espelho grande | 1 | un |  |  | 0
| 1.16.3 | - 60,0 X 93,0cm - sanit. feminino1 e masculino1 - espelho sobre a bancada | 4 | un |  |  | 0
| 1.16.4 | - 110,0 X 93,0cm - sanit. masculino1 e feminino 2 - espelho sobre a bancada | 2 | un |  |  | 0
| 1.16.5 | - 145,0 X 93,0cm - sanit. Masculino 2 - espelho sobre a bancada | 1 | un |  |  | 0
| 1.16.6 | - 180,0 X 93,0cm - sanit. Feminino 1 - espelho sobre a bancada | 1 | un |  |  | 0
| 2 | METAIS SANITÁRIOS
| 2.1 | torneira decamatic para sanitários | 13 | un |  |  | 0
| 2.2 | torneira de serviço | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | acabamento válvula de descarga para sanitário PPNE | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | acabamento válvula de descarga para sanitários feminino 1 e 2 e sanitários masculino 1 e 2 | 11 | un |  |  | 0
| 3 | REDE DE ÁGUA FRIA
| 3.1 | Tubo de PVC CL15 soldável - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.1.1 | - ø 25mm | 30 | m |  |  | 0
| 3.1.2 | - ø 40mm | 42 | m |  |  | 0
| 3.1.3 | - ø 50mm | 39 | m |  |  | 0
| 3.2 | Joelho PVC CL 15 soldável - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.2.1 | - ø 25mm | 7 | un |  |  | 0
| 3.2.2 | - ø 40mm | 20 | un |  |  | 0
| 3.2.3 | - ø 50mm | 17 | un |  |  | 0
| 3.3 | Joelho PVC Soldável com Bucha de Latão - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.3.1 | - ø 25mm x 1/2" | 8 | un |  |  | 0
| 3.4 | TÊ PVC CL 15 soldável - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.4.1 | - ø 25mm | 1 | un |  |  | 0
| 3.4.2 | - ø 40mm | 6 | un |  |  | 0
| 3.4.3 | - ø 50mm | 14 | un |  |  | 0
| 3.5 | Tê soldavel com bucha de latão na bolsa central - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.5.1 | - ø 25mm x 1/2" | 10 | un |  |  | 0
| 3.6 | Bucha de redução - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.6.1 | - ø 40mmx25mm | 1 | un |  |  | 0
| 3.6.2 | - ø 50mmx25mm | 6 | un |  |  | 0
| 3.6.3 | - ø 50mmx40mm | 8 | un |  |  | 0
| 3.7 | Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro e valvulas descarga - Tipo Tigre ou Amanco
| 3.7.1 | - ø 25 mm x ¾" | 14 | un |  |  | 0
| 3.7.2 | - ø 40 mm x 1 1/4" | 52 | un |  |  | 0
| 3.8 | Registro Esfera metálico, alavanca base Ø 3/4" deca/docol/fabrimar ou similar | 7 | un |  |  | 0
| 3.9 | Registro Esfera metálico, alavanca base Ø 1"1/4 deca/docol/fabrimar ou similar | 13 | un |  |  | 0
| 3.10 | Engate Flexível 0,60m - Tipo Tigre ou Amanco | 15 | un |  |  | 0
| 3.11 | Válvula de Descarga 1 1/4" - Tipo Deca Hydra | 1 | un |  |  | 0
| 3.12 | Válvula de Descarga 1 1/4" - Tipo Deca Hydra Duo Pro | 11 | un |  |  | 0
| 4 | REDE DE ESGOTO
| 4.1 | Tubo de PVC CL8 - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.1.1 | - ø 40 mm | 21 | m |  |  | 0
| 4.1.2 | - ø 50 mm | 15 | m |  |  | 0
| 4.1.3 | - ø 75 mm | 21 | m |  |  | 0
| 4.1.4 | - ø 100 mm | 39 | m |  |  | 0
| 4.2 | Curva - 90° PVC esgoto - classe 8 - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.2.1 | - ø 40 mm | 32 | un |  |  | 0
| 4.2.2 | - ø 50 mm | 2 | un |  |  | 0
| 4.2.3 | - ø 75 mm | 9 | un |  |  | 0
| 4.2.4 | - ø 100 mm | 13 | un |  |  | 0
| 4.3 | Curva - 45° PVC esgoto - classe 8 - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.3.1 | - ø 40 mm | 4 | un |  |  | 0
| 4.3.2 | - ø 50 mm | 3 | un |  |  | 0
| 4.3.3 | - ø 100 mm | 15 | un |  |  | 0
| 4.4 | Junção simples PVC rígido para esgoto - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.4.1 | - ø 50 x 50 mm | 1 | un |  |  | 0
| 4.4.2 | - ø 100 x 50 mm | 4 | un |  |  | 0
| 4.4.3 | - ø 100 x 75 mm | 1 | un |  |  | 0
| 4.4.4 | - ø 100 x 100 mm | 15 | un |  |  | 0
| 4.5 | Tê PVC rígido para esgoto - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.5.1 | - ø 75 x 75 mm | 12 | un |  |  | 0
| 4.5.2 | - ø 100 x 75 mm | 4 | un |  |  | 0
| 4.6 | Redução Excêntrica PVC rígido para esgoto - Tipo Tigre ou Amanco
| 4.6.1 | - ø 75 x 50 mm | 10 | un |  |  | 0
| 4.7 | Caixa de Gordura 250x230x75mm - Tipo Tigre ou Amanco | 1 | un |  |  | 0
| 4.8 | Caixa sifonada com grelha ø 150 x 150 x 50 mm - Tipo Tigre ou Amanco | 7 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ITENS CIVIS - (I+II) |  |  | 0 | 0 | 0
| III | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DO CONTRATO)
| 1 | QUADROS DE BAIXA TENSÃO E REDE DE ALIMENTADORES ( PROJETO DO CONTRATO)
| 1.1 | QUADRO AC -CD-4º-AC (NO 7º PAVIMENTO)
| 1.1.1 | Disjuntor Caixa Moldada 3x200A (Fixo), Icc mín=50kA (220V). Ref: EZC250N3200 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 2 | un |  |  | 0
| 1.1.2 | Quadro de sobrepor c/ capacidade mínima trifásica p/ 250A, espaço p/ disjuntor geral trifásico de 200A com dimensões minimas de 800(H)x600(L)x150mm(P), disjuntores parciais conf. projeto, completo para 24 elementos (espaços monofásicos), c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Metalúrgica Atlanta Especial ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.1.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x70A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.2 | QUADRO CD CONDENSADORAS (4º Pavimento)
| 1.2.1 | Quadro de embutir abrigado tipo c/ capacidade mínima trifásica p/ 100A, espaço p/ disjuntor geral trifásico de 25A, com dimensões minimas de 1200(H)x600(L)x150mm(P), disjuntores parciais conf. projeto, completo para 96 elementos, c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Cemar Legrand ou equivalentes técnicos | 1 | un |  |  | 0
| 1.2.2 | Minidisjuntor modular DIN 3x25A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 2 | un |  |  | 0
| 1.2.3 | Minidisjuntor modular DIN 3x16A curva C, Icc mín=6,0kA (220V). Ref: SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 3 | un |  |  | 0
| 1.2.4 | Minidisjuntor modular DIN 2x16A curva C, Icc mín=6,0kA (127V). Ref: A9F74116 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 31 | un |  |  | 0
| 1.2.5 | Minidisjuntor modular DIN 1x16A curva C, Icc mín=6,0kA (127V). Ref: A9F74116 iC60N Acti 9 SCHNEIDER ELETRIC ou equivalentes técnicos | 5 | un |  |  | 0
| 2 | INFRAESTRUTURA E CABOS ALIMENTADORES DE QUADROS(PROJETO DO CONTRATO)
| 2.1 | Eletrocalha lisa. Incluso: tampa, curva, emendas, tirantes, parafusos, cantoneiras, gancho p/ suspensão: Eletrocalha "C" (com abas) 150 x 75 mm | 65 | m |  |  | 0
| 2.2 | Eletroduto de PVC Rígido Pesado Ø75mm (2.1/2") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carbinox ou equivalentes técnicos | 12 | m |  |  | 0
| 2.3 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação EPR 0,6/1kV - 90º não halogenada, seção 10mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Eprotenax - Prysmian ou equivalentes técnicos | 300 | m |  |  | 0
| 2.4 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 70,0mm², , c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 80 | m |  |  | 0
| 2.5 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 25,0mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 350 | m |  |  | 0
| 2.6 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 35,0mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 20 | m |  |  | 0
| 3 | INFRAESTRUTURA E CABOS ELÉTRICOS (DO CONTRATO)
| 3.1 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø25mm (1") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carbinox ou equivalentes técnicos | 20 | m |  |  | 0
| 3.2 | Condulete de Alumínio Ø1" (25mm) c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 6 | un |  |  | 0
| 3.3 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø20mm (3/4") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref. Carbinox ou equivalentes técnicos | 205 | m |  |  | 0
| 3.4 | Condulete de Alumínio Ø3/4" c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 270 | un |  |  | 0
| 3.5 | Eletroduto de PVC Rígido Rosqueável Ø25mm (3/4") , classe B, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Tigre ou equivalentes técnicos | 12 | m |  |  | 0
| 3.6 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø32mm (1.1/4") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carbinox ou equivalentes técnicos | 70 | m |  |  | 0
| 3.7 | Condulete de Alumínio Ø1.1/4" (32mm) c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 18 | un |  |  | 0
| 3.8 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø40mm (1.1/2") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carbinox ou equivalentes técnicos | 54 | m |  |  | 0
| 3.9 | Condulete de Alumínio Ø1.1/2" (40mm) c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 30 | un |  |  | 0
| 3.10 | Eletroduto de Ferro Galvanizado Pesado Ø75mm (2.1/2") , c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carbinox ou equivalentes técnicos | 18 | m |  |  | 0
| 3.11 | Condulete de Alumínio Ø2.1/2" (75mm) c/ tampa, conexões, fixações e acessórios. Ref: Tramontina ou equivalentes técnicos | 8 | un |  |  | 0
| 3.12 | Cabo de Cobre Singelo flexível, encordoamento classe 5, isolação PVC 750V - 70º não halogenada, seção 2,5mm², c/ conexões, fixações, identificações e acessórios. Ref: Afumex - Prysmian ou equivalentes técnicos | 3800 | m |  |  | 0
| 4 | PONTOS DE LUZ/TOMADAS (DO CONTRATO)
| 4.1 | Luminária de embutir para 4 lâmpadas tubulares LED T8 de 9W (4000K), com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostpatico a pó híbrido branco. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido. Completa com lâmpadas de 1050 lumens Ref.: LSE-100 7A 4x9W da Intral ou equivalentes técnicos. | 25 | un |  |  | 0
| 4.2 | Luminária de embutir com placa LED 21W (4000K), dimensões 300x300x90mm, com corpo em chapa de aço tratada e pintada pelo sistema eletrostático a pó híbrido branco. Aba em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor translúcido. Ref.: Itaim / iNTRALou equivalentes técnicos | 6 | un |  |  | 0
| 4.3 | Interruptor c/ uma tecla de seção simples 10A/250V. Ref: Pial Silentoque ou equivalentes técnicos | 9 | un |  |  | 0
| 4.4 | Placa (espelho) termoplástica 4x2" para 01 interruptor simples. Ref: Pial Legrand ou equivalentes técnicos | 9 | un |  |  | 0
| 4.5 | Tomada 2P+T - 20A/250V - NBR 14136, Face Preta (ENERGIA COMUM) para instalação SISTEMA DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS)l, Ref:Pial ou equivalentes técnicos | 2 | un |  |  | 0
| 4.6 | Tomada Redonda com haste longa 2P+T - 10A/250V - NBR 14136, Face Preta (ENERGIA COMUM). Ref: Pial ou equivalentes técnicos | 38 | un |  |  | 0
| 4.7 | Caixa com disjuntor de 3x70A-IP %$ para condensadoras de AC na plataforma | 3 | un |  |  | 0
| 4.8 | Placa (espelho) termoplástica 4x2" para 01 tomada redonda. Ref: Pial Legrand ou equivalentes técnicos | 38 | un |  |  | 0
| 4.9 | DISJUNTOR modular 1x16A curva C, (PRETO)Icc mín=6,0kA (127V). Ref: PIAL ou equivalentes técnicos (PARA COLOCAÇÃO EM CD EXISTENTE) | 2 | un |  |  | 0
| 4.10 | Caixa de Passagem Estampada e Esmaltada 50x100mm, de embutir em parede de alvenaria, c/ tampa, conexões, fixações e acessórios | 45 | un |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (DO CONTRATO) |  |  | 0 | 0 | 0
| IV | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CONTRATO - 4° PAVIMENTO:
| 1 | Desmontagem e descarte adequado de luminárias e lâmpadas com a expedição de laudo/certificado de descarte | 32 | un | x,xx |  | 0
| 2 | Desmontagem e descarte adequado de perfilados | 28 | m | x,xx |  | 0
| 3 | Adequação de QGBT da subestação 8 com a retirada de disjuntor, reacomodação de espaços e instalação do novo disjuntor de alimentação do CD do 7º pavimento que irá alimentar as máquinas condensadoras de AC do 4º pavimento, estando as condensadoras localizadas na laje técnica do 6º pavimento | 1 | cj | x,xx |  | 0
| 4 | Adequação de CD de iluminação e tomadas do corredor do 4º pavimento com a reacom,odação de circuitos e extinção de circuitos de maneira a acomodar os dois novos disjuntores tipo NEMA de alimentação dos circuitos dos banheiros da reforma do 4º pavimento | 1 | cj | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CONTRATO - 4° PAVIMENTO: |  |  | 0 | 0 | 0
| V | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS CIVIS PARA RETROFITTING DE ILUMINAÇÃO LED "A CARGO DO BANRISUL O PROJETO E ESPECIFICAÇÃO"( FORA DO PROJETO DO CONTRATO)
| 1.1 | Descarte das lâmpadas fluorescentes conforme legislação vigente, incluindo documentações, licenças,taxas e certificados de reutilização, descarte, descaracterização, descontaminação e reciclagem das lâmpadas fluorescentes, após a destinação final dos resíduos. | 120 | un |  |  | 0
| 1.2 | Readequação no forro de gesso dos setores aonde sairão as luminárias 2x110W e entrarão os painéis led de sobrepor, com fechamentos, recomposições, abertura de vigias. | 5 | m² |  |  | 0
| 1.3 | Cabo de cobre PP Cordplast 3x1,5mm² HF (Não Halogenado) 70°C 450/750V AFITOX/AFUMEX ou equivalente | 300 | m |  |  | 0
| 1.4 | Desinstalação de luminárias existentes no andar de 2x110W e entrega somente das luminárias vazias devidamente montadas e embaladas com plástico bolha nos Armazéns do Banrisul na Bagergs em Canoas, sito a Av. Getúlio Vargas, 8100 mediante nota fiscal eletrôncia de transporte solicitada ao Banco. | 60 | un |  |  | 0
| 1.5 | Luminária LED de sobrepor em forro de gesso com difusor em acrílico translúcido, padrão Intral Lotus SE modelo 09246 LLH 168, 617x617x37 3740 lúmens, 4.000k , 34W com expectativa de vida superior a 50.000h ou equivalente técnico. | 130 | un |  |  | 0
| 1.6 | Medição da intensidade luminosa com luxímetro após a instalação do novo sistema de iluminação LED e anotação nos desenhos As-built. | 70 | un | x,xx |  | 0
| 1.7 | Identificação dos circuitos de iluminação nos respectivos quadros com etiquetas indeléveis nos quadros de iluminação e tomadas dos circuitos envolvidos nas intervenções. | 1 | un |  |  | 0
| 1.8 | Redistribuição de circuitos e balanceamento de fases RST dos circuitos de iluminação existentes tomadas dos quadros elétricos envolvidos após a execução dos serviços. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.9 | Revisão e reaperto geral de todas as conexões nos quadros elétricos de iluminação e tomadas envolvidos na presente intervenção, com medição das correntes em cada circuito e sua verificação de adequação ao dispositivo de proteção existente (disjuntor). Medição das correntes de fases, neutro e terra dos cabos alimentadores dos quadros elétricos enolvidos na intervenção e verificação de coordenação com o disjuntor geral, com emissão de relatório para a Fiscalização. | 1 | un | x,xx |  | 0
| 1.10 | Suporte Dutotec Ref. DT.64.340.00 com TRÊS interruptores Universais 10A cor branca, ou equivalente. | 4 | un |  |  | 0
| 1.11 | Anilhas de identificação Hellerman nas bitolas apropriadas aos fios a serem conectados nas luminárias para identificação dos circuitos | 260 | pç |  |  | 0
| 1.12 | Canaleta de Alumínio Dutotec de 73x25mm dupla com /tampa e pintura eletrostática branca, ou equivalente | 12 | m |  |  | 0
| 1.13 | Derivação saída eletrodutos p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | pç |  |  | 0
| 1.14 | Tampa terminal p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm | 4 | pç |  |  | 0
|  | SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OBRAS CIVIS PARA RETROFITTING DE ILUMINAÇÃO LED "A CARGO DO BANRISUL O PROJETO E ESPECIFICAÇÃO"( FORA DO PROJETO DO CONTRATO) |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ITENS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- (III+IV+V) |  |  | 0 | 0 | 0
| VI | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
| 1 | Sistema de Ar Condicionado e Exaustão
| 1.1 | Rede Frigorígena, Drenos e Acessórios
| 1.1.1 | Cano de cobre ø1/4", esp. parede 0,79mm | 9 | kg |  |  | 0
| 1.1.2 | Cano de cobre ø3/8", esp. parede 0,79mm | 21 | kg |  |  | 0
| 1.1.3 | Cano de cobre ø1/2", esp. Parede 0,79mm | 28 | kg |  |  | 0
| 1.1.4 | Cano de cobre ø5/8", esp. parede 0,79mm | 60 | kg |  |  | 0
| 1.1.5 | Cano de cobre ø3/4", esp. Parede 1,0mm | 5 | kg |  |  | 0
| 1.1.6 | Cano de cobre ø7/8", esp. Parede 1,0mm | 12 | kg |  |  | 0
| 1.1.7 | Cano de cobre ø1 1/8", esp. Parede 1,0mm | 158 | kg |  |  | 0
| 1.1.8 | Valvula de serviço linha de liquido diam. 1/4" | 21 | pç |  |  | 0
| 1.1.9 | Valvula de serviço linha de liquido diam. 3/8" | 9 | pç |  |  | 0
| 1.1.10 | Valvula de serviço linha de sucção diam. 1/2" | 21 | pç |  |  | 0
| 1.1.11 | Valvula de serviço linha de sucção diam. 5/8" | 9 | pç |  |  | 0
| 1.1.12 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/4", espessura crescente, 13 a 16 mm | 68 | m |  |  | 0
| 1.1.13 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 108 | m |  |  | 0
| 1.1.14 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1/2", espessura crescente, 13 a 16 mm | 104 | m |  |  | 0
| 1.1.15 | Isolamento Borracha Elastomérica ø5/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 180 | m |  |  | 0
| 1.1.16 | Isolamento Borracha Elastomérica ø3/4", espessura crescente, 13 a 16 mm | 12 | m |  |  | 0
| 1.1.17 | Isolamento Borracha Elastomérica ø7/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 12 | m |  |  | 0
| 1.1.18 | Isolamento Borracha Elastomérica ø1 1/8", espessura crescente, 13 a 16 mm | 133 | m |  |  | 0
| 1.1.19 | Derivação em Y | 27 | pç |  |  | 0
| 1.1.20 | Carga de gás refrigerante | 45 | kg |  |  | 0
| 1.1.21 | Nitrogênio para soldagem e pressurização dos sistemas para teste de vazamento | 76 | m³ |  |  | 0
| 1.1.22 | Solda foscoper | 1 | kg |  |  | 0
| 1.1.23 | Tubulação hidráulica PVC ø1", dos condicionadores aos pontos de ralo | 250 | m |  |  | 0
| 1.1.24 | Tubulação hidráulica PVC ø1 1/2", dos condicionadores aos pontos de ralo | 32 | m |  |  | 0
| 1.2 | Interligações Elétricas e de Comando
| 1.2.1 | Quadro elétrico, incluindo chaves contactoras , relés de sobregarga , timer etc. | 1 | pç |  |  | 0
| 1.2.2 | Eletroduto galvanizado tipo leve, ø3/4" | 650 | m |  |  | 0
| 1.2.3 | Cabo blindado, 2 fios 1,0mm² com malha trançada | 550 | m |  |  | 0
| 1.2.4 | Cabo Flexível - 750V PVC 2,5mm² - não propagador de chamas e gases tóxicos | 400 | m |  |  | 0
| 1.2.5 | Kit painel de controle para parede com fio - VRF | 18 | pç |  |  | 0
| 1.2.6 | Timer programavél | 1 | pç |  |  | 0
| 1.3 | Sistemas de distribuição de ar
| 1.3.1 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 26, com acessórios. | 410 | kg |  |  | 0
| 1.3.2 | Duto em chapa de aço galvanizado, bitola n. 24, com acessórios. | 400 | kg |  |  | 0
| 1.3.3 | Duto circular flexível ø150mm | 45 | m |  |  | 0
| 1.3.4 | Grelha de exaustão tipo simples deflexão horizontal, 150x150mm | 23 | pç |  |  | 0
| 1.3.5 | Porta de inspeção de dutos 370x230mm | 8 | pç |  |  | 0
| 1.3.6 | Registro de controle automatico de vazão constante ø150mm para ar exterior dos cassetes. | 30 | pç |  |  | 0
| 1.4 | Equipamentos de Ar Condicionado e de Ventilação
| 1.4.1 | Unidade ventiladora, vazão 3.120 m³/h x 30 mmca, sirocco dupla aspiração, caixa plenum, motor 0,75 CV, filtro G-4 | 1 | pç |  |  | 0
| 1.4.2 | Unidade exaustora, vazão 600 m³/h x 10 mmca, axial para montagem em dutos, motor 2F-220V | 1 | pç |  |  | 0
| 1.4.3 | Unidade exaustora, vazão 1.200 m³/h x 8 mmca, centrifugo para montagem em dutos, motor 2F-220V | 2 | pç |  |  | 0
| 1.4.4 | Unidade exaustora, vazão 1.500 m³/h x 8 mmca, centrifugo para montagem em duto, motor 2F-220V | 2 | pç |  |  | 0
| 1.4.5 | Unidade evaporadora VRF, cassete 4 vias, capacidade 1,5 HP (12.000 BTU/h) (compacto) | 11 | pç |  |  | 0
| 1.4.6 | Unidade evaporadora VRF, cassete 4 vias, capacidade 2,0 HP (18.000 BTU/h) (compacto) | 10 | pç |  |  | 0
| 1.4.7 | Unidade evaporadora VRF, cassete 4 vias, capacidade 2,5 HP (24.000 BTU/h) | 6 | pç |  |  | 0
| 1.4.8 | Unidade evaporadora VRF, cassete 4 vias, capacidade 3,0 HP (30.000 BTU/h) | 3 | pç |  |  | 0
| 1.4.9 | Unidade condensadora VRF, capacidade 18,0 HP (172.000 BTU/h) | 3 | pç |  |  | 0
| 1.4.10 | Calço amortecedor de vibração construído em neoprene (para 3 condensadoras) e perfis metálicos no mesmo padrão dos existentes para apoio de 2 das unidades condensadoras | 1 | cj. |  |  | 0
| 1.4.11 | Realocação de condensadora existente. | 1 | un |  |  | 0
| 1.4.12 | Instalação de defletores aerodinâmicos nos brises e perfis metalicos da fachada para redução da perda de carga nos dutos de descarga dos condensadores VRF. | 3 | cj. |  |  | 0
| 1.5 | Serviços de desmontagem e retirada de equipamentos de ar condicionado.
| 1.5.1 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidades Split System high wall de 18.000 BTU/h(entregar na Bagergs) | 1 | pç |  |  | 0
| 1.5.2 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidades Split System high wall de 24.000 BTU/h(entregar na Bagergs) | 6 | pç |  |  | 0
| 1.5.3 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidades Split System under ceiling de 36.000 BTU/h(entregar na Bagergs) | 4 | pç |  |  | 0
| 1.5.4 | Testar , retirar, limpar , identificar e embalar unidades compacta de janela de 30.000 BTU/h(entregar na Bagergs) | 2 | pç |  |  | 0
| 1.5.5 | Retirar e encaminhar para descarte as unidades fan coil com capacidades de 15 TR cada | 2 | pç |  |  | 0
| 1.5.6 | Retirada de grelhas e difusores do forro que estão conectados a antiga rede de dutos | 1 | vb | x,xx |  | 0
|  | SUBTOTAL ITENS AR CONDICIONADO ( VI) |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL (I+II+III+IV+V+VI) - 4º PAVIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL - 2º , 3º E 4º PAVIMENTOS |  |  | 0 | 0 | 0