## Planilha Azenha
|  | PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS |  |  |  | CC ( ) TP ( ) CP( )
1. OBJETO: EXECUÇÃO PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO AG. AZENHA, AG. MENINO DEUS, AG. PARCÃO, AG. PARTENON, AG. PAROBÉ E AG. TAQUARA.
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: VIDE OBS. Nº 7
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 90 dias
4. HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA: À combinar com a Administração da Agência.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Pagamento por item, 80% na conclusão dos serviços e pedido de vistoria nos C. Bombeiros e 20% após a vistoria, no 4º dia útil da 2º semana subseqüente à data de entrega da nota fiscal / fatura correspondente.
6. ANEXOS: Memorial Descritivo,Plantas,Atestado de visita e Instruções Para Manuseio De Pára-Raio Radioativo disponível na PortoPlot- Rua Francisco ferrer,272 -Rio Branco - Porto Alegre - email- portoplot@portoplot.com.br- tel:(51) 3019-4263
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QUANT. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA
1.0 | EXECUÇÃO PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO AG. AZENHA E AG. MENINO DEUS
1 |  | AG. AZENHA
| I. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1. | Central Iluminação de Emergência
| 1.1 | Módulo iluminação de emergência PL 1X9W c/ suporte metalico p/ fixação (não autônoma) | 23 | un |  |  | 0
| 1.2 | Módulo iluminação de emergência PL 1x9W com indicador de SAIDA (não autônoma) | 5 | un |  |  | 0
| 1.3 | Condutor flexível 2,5mm2 / 750V | 400 | m |  |  | 0
| 1.4 | Condutor flexível 4,0mm2 / 750V | 200 | m |  |  | 0
| 1.5 | Eletroduto aço galvanizado 20mm (Ø 3/4") | 200 | m |  |  | 0
| 1.6 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 1.6.1 | - tomada 2P+T c/ universal | 2 | un |  |  | 0
| 1.7 | Disjuntor monopolar 10A | 2 | un |  |  | 0
| 1.8 | Central Iluminação de Emergência (600W/24V) | 1 | un |  |  | 0
| 1.9 | Bateria 60Ah, 12V | 2 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Sistema Alarme Incêndio
| 2.1 | Acionador manual com sirene, compatível com a central de alarme de incêndio proposta e NBR 9441 ABNT (modelo para fixação em parede) | 3 | un |  |  | 0
| 2.2 | Central do sistema de alarme de incêndio, 02 laços 64 pontos - 127 V(CA), 2 Baterias 24V internas seladas, compatível com a NBR 9441 da ABNT | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Detector de fumaça ótico c/ base compatível com a central de incêndio proposta e NBR 9441 da Abnt | 18 | un |  |  | 0
| 2.4 | Cabo PP flexível seção 3x1,5 mm² - resistente até 120°C (alarme de incêndio), blindado e isolado | 155 | m |  |  | 0
| 2.5 | Eletroduto de ferro zincado, tipo leve II: Ø 20mm | 155 | m |  |  | 0
| 2.6 | Caixa de passagem condulete Ø 20mm - c/espelho | 40 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| 3. | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
| 3.1 | Desativação/Retirada do captor existente Radioativo e envio p/ o CNEM. | 1 | un |  |  | 0
| 3.2 | Captor tipo Franklin s/ mastro - Completo | 1 | un |  |  | 0
| 3.3 | Fixadores gerais em latão (Omega/Presilhas/Grampos) | 108 | un |  |  | 0
| 3.4 | Curva rosqueável Ø 1.1/2" | 2 | un |  |  | 0
| 3.5 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável 32 mm | 15 | m |  |  | 0
| 3.6 | Haste de aço cobreado alta camada ø 16 x 3000 mm c/ conector | 2 | un |  |  | 0
| 3.7 | Cordoalha de aço galvanizado a quente - 5/16" | 270 | m |  |  | 0
| 3.8 | Caixa de PVC ponta e bolsa, com tampa de ferro fundido com alça ø 300 x 600 mm - inspeção do aterramento | 2 | un |  |  | 0
| 3.9 | Caixa condulete Ø 25mm c/ conector bimetálico | 2 | un |  |  | 0
| 3.10 | Caixa Equalização - Completa | 1 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | INCÊNDIO
| 1. | Extintores
| 1.1 | Recarga de Extintor de incêndio CO2-6 Kg | 2 | un |  |  | 0
| 1.2 | Recarga de Extintor de incêndio PQS-6 Kg | 8 | un |  |  | 0
| 1.3 | Recarga de Extintor de incêndio AP-10I | 2 | un |  |  | 0
| 2. | Hidráulica sob Comando
| 2.1 | Revisão do sistema de hidrantes (3 caixas) | 1 | cj. |  |  | 0
| 2.2 | Restauração do reservatório incluindo mão de obra e material,(conforme memorial) | 1 | cj. |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| III. | PROTEÇÃO
| 1. | Corrimão
| 1.1 | Corrimão alumínio (conforme padrão existente) com suporte para a parede mainel de espessura de 1 mm | 40 | m |  |  | 0
| 2. | Placas
| 2.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR", conforme NBR 13.434 | 10 | un |  |  | 0
| 2.2 | Placa de identificação do extintor de incêndio PQS- 6kg | 8 | un |  |  | 0
| 2.3 | Placa de identificação do extintor de incêndio CO2- 6kg | 2 | un |  |  | 0
| 2.4 | Placa de identificação do extintor de incêndio Ap – 10I | 2 | un |  |  | 0
| IV. | SERVIÇOS DIVERSOS
| 1. | Modulo DPS, nível de sobretensão Up<= 4kV, tensão nominal máxima de operação Uc=275V, 50/60Hz, Classe C(IEC 61643-1) Capacidade dos Surtos Unipolar 20kA, máximo 45kA (8/20us) | 4 | un |  |  | 0
| 2. | Taxas de Inspeção/Vistoria e diversos do Corpo de Bombeiros | 1 | vb |  |  | 0
| 3. | Curso de instrução de prevenção e combate incêndio | 10 | un |  |  | 0
| 4. | Piso táctil interno alerta conforme NBR 9050 | 5 | m |  |  | 0
| 5. | ("As built" ) | 1 | m2 |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL AG. AZENHA |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | AG. MENINO DEUS
| I | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1. | Iluminação de Emergência
| 1.1 | Módulo Autonomo de emergência 1x20W com seta indicativa conforme padrão existente no local | 7 | un |  |  | 0
| 1.2 | Módulo Autonomo de emergência com indicador de SAIDA (Led's),conforme padrão existente no local. | 2 | un |  |  | 0
| 1.3 | Módulo Autonomo de emergência com indicador de SAIDA (Led's) e 1x20W , conforme padrão existente no local. | 1 | un |  |  | 0
| 1.4 | Condutor flexível 2,5mm2 / 750V | 420 | m |  |  | 0
| 1.5 | Eletroduto aço galvanizado 20mm (Ø 3/4") | 200 | m |  |  | 0
| 1.6 | Caixa condulete diam. 20mm com:
| 1.6.1 | - tomada 2P+T c/ universal | 8 | un |  |  | 0
| 1.7 | Baterias automotiva de 12V 60A/h | 3 | un |  |  | 0
| 1.8 | Módulo Autonomo de emergência 2X55W c/ suporte metalico p/ fixação (fornecidos pelo Banco). | 3 | un | XXX |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Sistema Alarme Incêndio
| 2.1 | Acionador manual com sirene, compatível com a central de alarme de incêndio proposta e NBR 9441 ABNT (modelo para fixação em parede) | 3 | un |  |  | 0
| 2.2 | Central do sistema de alarme de incêndio, 02 laços 64 pontos - 127 V(CA), 2 Baterias 24V internas seladas, compatível com a NBR 9441 da ABNT | 1 | un |  |  | 0
| 2.3 | Detector de fumaça ótico c/ base compatível com a central de incêndio proposta e NBR 9441 da Abnt | 17 | un |  |  | 0
| 2.4 | Cabo PP flexível seção 3x1,5 mm² - resistente até 120°C (alarme de incêndio), blindado e isolado | 240 | un |  |  | 0
| 2.5 | Eletroduto de ferro zincado, tipo leve II: Ø 20mm | 210 | m |  |  | 0
| 2.6 | Caixa de passagem condulete Ø 20mm - c/espelho | 40 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | INCÊNDIO
| 1. | Extintores
| 1.1 | Extintor de incêndio CO2-6 kg | 2 | un |  |  | 0
| 1.2 | Extintor de incêndio PQS 6 kg | 1 | un |  |  | 0
| 2. | Hidráulica sob Comando
| 2.1 | Mangueira de incêndio ø40mmx15m | 4 | un |  |  | 0
| 2.2 | Esguicho jato compacto | 2 | un |  |  | 0
| 2.3 | Revisão do sistema de hidrantes | 1 | un |  |  | 0
| 2.4 | Restauração do reservatório incluindo mão de obra e material.(conforme memorial). | 1 | cj. |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| III. | PROTEÇÃO
| 1. | Corrimão
| 1.1 | Corrimão alumínio (conforme padrão existente) com suporte para a parede mainel de espessura de 1 mm | 40 | m |  |  | 0
| 2. | Escadas
| 2.1 | Faixa adesiva anti-derrapante | 70 | m |  |  | 0
| 3. | Placas
| 3.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR", conforme NBR 13.434 | 6 | un |  |  | 0
| 3.2 | Placa de identificação do extintor de incêndio PQS- 6kg | 1 | un |  |  | 0
| 3.3 | Placa de identificação do extintor de incêndio CO2- 6kg | 2 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| IV. | SERVIÇOS DIVERSOS
| 1. | Revisão do sistema de hidrantes (2 caixas) | 1 | cj. |  |  | 0
| 2. | Taxas de Inspeção/Vistoria e diversos do Corpo de Bombeiros | 1 | un |  |  | 0
| 3. | Modulo DPS, nível de sobretensão Up<= 4kV, tensão nominal máxima de operação Uc=275V, 50/60Hz, Classe C(IEC 61643-1) Capacidade dos Surtos Unipolar 20kA, máximo 45kA (8/20us) | 4 | un |  |  | 0
| 4. | Curso de instrução de prevenção e combate incêndio | 10 | un |  |  | 0
| 5. | Pintura das caixas de hidrantes (2 un) e da tubulação de aço galvanizado incêndio ø 2½" , interna e externa (60m) | 1 | cj. |  |  | 0
| 6. | Piso táctil interno alerta conforme NBR 9050 | 2 | m |  |  | 0
| 7. | ("As built" ) | 1 | m2 |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL AG. MENINO DEUS |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUB TOTAL AG. AZENHA E MENINO DEUS |  |  | 0 | 0 | 0
2.0 | EXECUÇÃO PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO AG. PARCÃO E AG. PARTENON
1 |  | AG. PARCÃO
| I. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1. | Iluminação de Emergência
| 1.1 | Luminária de emergência c/ lâmpadas fluorescente compacta 1x9W/24V completa(não autônoma). | 42 | un |  |  | 0
| 1.2 | Luminária com o dizer "saída" ou "saída de emergência" c/ lâmpada fluorescente compacta 1x9 W/24V completa(não autônoma) | 6 | un |  |  | 0
| 1.3 | Bateria automotiva de 12V 60A/h | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Central de iluminação de emergência 24V 600W - bivolt | 1 | un |  |  | 0
| 1.5 | Eletroduto aço galvanizado 20mm (Ø 3/4") | 110 | m |  |  | 0
| 1.6 | Caixa condulete alumínio Ø 3/4" c/ espelho | 20 | un |  |  | 0
| 1.7 | Condutor flexível 4,0mm2 / 750V | 600 | m |  |  | 0
| 1.8 | Tomada universal c/ aterramento (2p+T) p/ condulete | 25 | un |  |  | 0
| 1.9 | Condutor flexível 2,5mm2 / 750V | 800 | m |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | FORRO
| 1. | Gesso
| 1.1 | Alçapão Ø40cm | 20 | un |  |  | 0
| 1.2 | Arremates no forro de gesso | 25 | m² |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| III. | PROTEÇÃO
| 1. | Corrimão
| 1.1 | Corrimão metálico Ø40mm(ferro), pintado(inclui remoção do existente) conforme NBR 9050. | 125 | m |  |  | 0
| 2. | Escadas
| 2.1 | Faixa adesiva anti-derrapante | 100 | m |  |  | 0
| 3. | Recarga Extintores
| 3.1 | Recarga/reteste Extintores AP - 10l | 7 | un |  |  | 0
| 3.2 | Recarga/reteste Extintores CO² - 4kg | 2 | un |  |  | 0
| 3.3 | Recarga/reteste Extintores PQS - 4kg | 9 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Placas
| 4.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR", conforme NBR 13.434 | 8 | un |  |  | 0
| 4.2 | Adesivo sinalização "SAÍDA ALTERNATIVA" | 3 | un |  |  | 0
| 4.3 | Placa de identificação do extintor de incêndio PQS- 4kg | 9 | un |  |  | 0
| 4.4 | Placa de identificação do extintor de incêndio CO2- 4kg | 2 | un |  |  | 0
| 4.5 | Placa de identificação do extintor de incêndio Ap – 10I | 7 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| IV. | ADEQUAÇÃO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (EXISTENTE).
| 1.1 | Revisão da bases/hastes/estais dos pará-raio franklin existentes com a substituição de sua ponteira por aquela do tipo cromada e lâmpada. | 1 | cj |  |  | 0
| 1.2 | Conector de medição em bronze 50 mm² TEL560. | 4 | un |  |  | 0
| 1.3 | Diversos, fixação, colagem de vedação, solda exotermica | 1 | vb |  |  | 0
| 1.4 | Tampa de ferro fundido com alça ø 300 x 600 mm - inspeção do aterramento | 2 | un |  |  | 0
| 1.5 | Caixa condulete condulete Ø 25mm c/ conector bimetálico | 5 | un |  |  | 0
| 1.6 | Barra chata em alumínio 3/4" x 1/4" | 100 | m |  |  | 0
| 1.7 | Curva 90º p/barra chata em alumínio 3/4" x 1/4" | 6 | un |  |  | 0
| 1.8 | Caixa para medição de aterramento (tipo suspensa). | 4 | un |  |  | 0
| 1.9 | Revisão, reaperto sistema de SPDA a permanecer (Captores/Cabos) | 1 | vb |  |  | 0
| 1.10 | Teminal KS | 4 | un |  |  | 0
| 1.11 | Laudo/ medição aterramento | 1 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| V. | SERVIÇOS DIVERSOS
| 1. | Taxas de Inspeção/Vistoria e diversos do Corpo de Bombeiros | 1 | vb |  |  | 0
| 2. | Revisão do sistema de alarme/detectores de fumaça(30 unid) | 1 | vb |  |  | 0
| 3. | Curso de instrução de prevenção e combate incêndio | 10 | vb |  |  | 0
| 4. | Modulo DPS, nível de sobretensão Up<= 4kV, tensão nominal máxima de operação Uc=275V, 50/60Hz, Classe C(IEC 61643-1) Capacidade dos Surtos Unipolar 20kA, máximo 45kA (8/20us) | 4 | un |  |  | 0
| 5. | Piso táctil interno alerta conforme NBR 9050 | 8 | m |  |  | 0
| 6. | ("As built" ) | 1 | m2 |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL AG. PARCÃO |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | AG. PARTENON
| I. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1. | Iluminação de Emergência
| 1.1 | Luminária de emergência c/ lâmpada fluorescente compacta 1x9W/24V completa( autônoma). | 3 | un |  |  | 0
| 1.2 | Luminária com o dizer "saída" ou "saída de emergência" c/ lâmpada fluorescente compacta 1x9 W/24V completa(autônoma) | 3 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA( EXISTENTE)
| 1.1 | Revisão da bases/hastes/estais dos pará-raio franklin existentes com a substituição de suas ponteiras por aquelas do tipo cromada | 1 | cj |  |  | 0
| 1.2 | Barra chata em alumínio 3/4" x 1/4" | 150 | m |  |  | 0
| 1.3 | Curva 90º p/barra chata em alumínio 3/4" x 1/4" | 6 | un |  |  | 0
| 1.4 | Caixa para medição de aterramento (tipo suspensa). | 4 | un |  |  | 0
| 1.5 | Tampa de ferro fundido com alça ø 300 x 600 mm - inspeção do aterramento | 6 | un |  |  | 0
| 1.6 | Diversos, fixação, colagem de vedação, solda exotermica | 1 | vb |  |  | 0
| 1.7 | Caixa condulete condulete Ø 25mm c/ conector bimetálico | 4 | un |  |  | 0
| 1.8 | Conector de medição em bronze 50 mm² TEL560. | 5 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| III. | PROTEÇÃO
| 1. | Corrimão
| 1.1 | Corrimão alumínio com suporte para a parede mainel 1mm | 35 | m |  |  | 0
| 2. | Escadas
| 2.1 | Faixa adesiva anti-derrapante | 110 | m |  |  | 0
| 3. | Placas
| 3.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR", conforme NBR 13.434 | 7 | un |  |  | 0
| 3.2 | Placa de identificação do extintor de incêndio PQS- 6kg | 1 | un |  |  | 0
| 3.3 | Placa de identificação do extintor de incêndio CO2- 6kg | 1 | un |  |  | 0
| 3.4 | Placa de identificação do extintor de incêndio Ap – 10I | 3 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Extintores
| 4.1 | Recargas/reteste Extintor de incêncio PQS-6Kg | 1 | un |  |  | 0
| 4.2 | Recargas/reteste Extintor de incêndio CO2-6 kg | 1 | un |  |  | 0
| 4.3 | Recargas/reteste Extintor de incêncio AP-10I | 3 | un |  |  | 0
| 5. | Hidráulica sob Comando
| 5.1 | Mangueira de incêndio ø40mmx15m | 3 | un |  |  | 0
| 5.2 | Revisão do sistema de hidrantes (verificar reservatório). | 1 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| IV. | SERVIÇOS DIVERSOS
| 1. | Tampa cega caixa para o piso de alumínio 31,5x10,5cm | 12 | un |  |  | 0
| 2. | Modulo DPS, nível de sobretensão Up<= 4kV, tensão nominal máxima de operação Uc=275V, 50/60Hz, Classe C(IEC 61643-1) Capacidade dos Surtos Unipolar 20kA, máximo 45kA (8/20us) | 4 | un |  |  | 0
| 3. | Curso de instrução de prevenção e combate incêndio | 10 | un |  |  | 0
| 4. | ("As built" ) | 1 | m2 |  |  | 0
| 5. | Taxas de Inspeção/Vistoria e diversos do Corpo de Bombeiros | 1 | un |  |  | 0
| 6. | Piso táctil interno alerta conforme NBR 9050 | 7 | m |  |  | 0
| 7. | Revisão do sistema de alarme/detectores de fumaça(15 unid) | 1 | vb |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL AG. PARTENON |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUB TOTAL AG. PARCÃO E PARTENON |  |  | 0 | 0 | 0
3.0 | EXECUÇÃO PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO AG. PAROBÉ E AG. TAQUARA
1 |  | AG. PAROBÉ
| I. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1. | Iluminação de Emergência
| 1.1 | Módulo Autonomo de emergência 2X55W c/ suporte metalico p/ fixação | 3 | un |  |  | 0
| 1.2 | Módulo Autonomo de emergência 1X9W com indicador de SAIDA | 3 | un |  |  | 0
| 1.3 | Condutor flexível 2,5mm2 / 750V | 120 | m |  |  | 0
| 1.4 | Eletroduto aço galvanizado 20mm (Ø 3/4") | 30 | m |  |  | 0
| 1.5 | Caixa condulete alumínio Ø 3/4" c/ espelho;
| 1.5.1 | Tomada 2P+T c/ universal | 6 | un |  |  | 0
| 1.5.2 | Caixa tipo condulete com tampa cega: - ø 25mm. | 8 | un |  |  | 0
| 1.6 | Disjuntor monopolar 10A | 1 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | PROTEÇÃO
| 1. | Placas
| 1.1 | Placa advertência "PROIBIDO FUMAR", conforme NBR 13.434 | 3 | un |  |  | 0
| 1.2 | Placa de identificação do extintor de incêndio PQS- 4kg | 3 | un |  |  | 0
| 1.3 | Placa de identificação do extintor de incêndio Ap – 10I | 2 | un |  |  | 0
| 1.4 | Placa de identificação do extintor de incêndio CO2- 6kg | 2 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| III. | SERVIÇOS DIVERSOS
| 1. | Taxas de Inspeção/Vistoria e diversos do Corpo de Bombeiros | 1 | vb |  |  | 0
| 2. | Arremates no forro de gesso | 10 | m² |  |  | 0
| 3. | Alçapão no gêsso d=40cm | 2 | un |  |  | 0
| 4. | Modulo DPS, nível de sobretensão Up<= 4kV, tensão nominal máxima de operação Uc=275V, 50/60Hz, Classe C(IEC 61643-1) Capacidade dos Surtos Unipolar 20kA, máximo 45kA (8/20us) | 4 | un |  |  | 0
| 5. | Curso de instrução de prevenção e combate incêndio | 3 | un |  |  | 0
| 6. | ("As built" ) | 1 | m2 |  |  | 0
| 7. | Revisão/reaperto dos centros de distribuição elétricos existentes | 1 | cj. |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL AG. PAROBÉ |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | AG. TAQUARA
| I | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA
| 1.1 | Módulo Autonomo de emergência 2X55W c/ suporte metalico p/ fixação. | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Luminárias de SAIDA e SAIDA EMERGÊNCIA 1x9wautõnoma (substituição e recolhimento das luminárias de emergência antigas). | 4 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | PROTEÇÃO
| 1. | EXTINTORES
| 1.1 | Recarga Extintor de Pó-Quimico - 4kg - Subestação | 1 | un |  |  | 0
| 1.2 | Abrigo metálico para extintor de incêndio - 0,70x0,40x0,30m , com vidro e dispositivo de fechamento | 1 | un |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Corrimão
| 2.1 | Corrimão alumínio com suporte para a parede mainel 1mm conforme NBR 9050. | 21 | m |  |  | 0
| 2.2 | Faixa adesiva anti-derrapante | 80 | m |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
| III | SERVIÇOS DIVERSOS
| 1. | Taxa de inspeção e vistoria do Corpo de Bombeiros | 1 | vb |  |  | 0
| 2. | Modulo DPS, nível de sobretensão Up<= 4kV, tensão nominal máxima de operação Uc=275V, 50/60Hz, Classe C(IEC 61643-1) Capacidade dos Surtos Unipolar 20kA, máximo 45kA (8/20us) | 4 | un |  |  | 0
| 3. | ("As built" ) | 1 | m2 |  |  | 0
| 4. | Curso de instrução de prevenção e combate incêndio | 3 | un |  |  | 0
| 5. | Revisão/reaperto dos centros de distribuição elétricos existentes | 1 | cj. |  |  | 0
|  | Sub-total |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL AG.TAQUARA |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SUB TOTAL AG.PAROBÉ E TAQUARA |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
1) Exigimos que a empresa contratada observe a Norma Regulamentadora nº 10, para todos os funcionários destacados no serviço (exigimos cópia da certificação). Conforme exigências legais de concepção, segurança em instalações e Serviços em eletricidade, as intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente continua somente podem ser realizados por trabalhadores que atendam ao que estabelece o item 10.8 desta Norma.
2) Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser submetida à análise prévia da Gerência de Engenharia.
3) Os questionamentos ou pedidos da administração da agência, ou de outros funcionários do Banco, deverão ser encaminhados à Gerência de Engenharia.
4) A empresa contratada será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às suas expensas e sem prorrogação de prazo.
5) A empresa deverá fornecer a ART de execução da obra/serviço antes de iniciar o serviço.
6) Os licitantes deverão preencher, obrigatoriamente, todos os subitens da planilha, com preço unitário para material e mão de obra e preço total, sob pena de terem sua proposta desclassificada. Não serão aceitas planilhas com valores preenchidos iguais a R$ 0,00 . Os subitens assinalados com x,xx não deverão ser preeenchidos.
7) Endereço de execução das Agências:
AZENHA - Rua Visconde do Herval, 1350 - Porto Alegre -RS
MENINO DEUS- Av. Getúlio Vargas,1627 -Porto Alegre-RS
PARCÃO - Av.24 de Outubro, 847 - Porto Alegre - RS
PARTENON - Av. Bento Gonçalves, 1800 - Porto Alegre - RS
PAROBÉ - Rua Odorico Mosmann, 450 - Parobé - RS
TAQUARA - Rua Júlio de Castilhos esquina Rua Marechal Floriano, S/N - Taquara - RS