BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

TOMADA DE PREÇOS Nº 0000202/2014

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., torna público que, até as 14horas, do dia 28 de agosto de 2014, impreterivelmente serão recebidos os documentos e proposta, para abertura da Tomada de Preços nº 0000202/2014, DO TIPO MENOR PREÇO, regida pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, sujeitando-se às disposições da Lei Estadual nº 11.389 de 25 de novembro de 1999, nas dependências da UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS, situada na Rua General Câmara, 156, 4º andar, Centro, CEP. 90010-230, Porto Alegre/RS, fone (051) 3025.5756, fax (051) 3025-5874, para execução dos serviços, objeto indicado neste edital e seu(s) anexo(s).

1.	-	OBJETO

  - - O presente procedimento licitatório destina-se à contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar (precisão e conforto) na CPD I e CPD II, com fornecimento de materiais, conforme anexos do presente edital, sendo:

|  | Localização |
| --- | --- |
| CPD I | Edifício Sede do Contratante, localizado na Rua Caldas Júnior, 120, 8º andar, Porto Alegre/RS. |
| CPD II | Na Fundação Banrisul, localizada na Av. Siqueira Campos, 736, 4º andar, Porto Alegre/RS. |

2.	- PARTICIPAÇÃO

2.1 - Somente poderão participar desta licitação os licitantes que satisfaçam as exigências deste edital e da Lei 8.666/93.

2.2	-	Os licitantes entregarão na recepção da Unidade de Licitações e Compras do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., até o dia e hora no preâmbulo fixados para recebimento e abertura, dois envelopes fechados, dirigidos à Comissão de Licitações, contendo o primeiro a documentação necessária à habilitação e o segundo à proposta. Ambos deverão trazer em seus subscritos as referências indicadas abaixo:

- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Razão Social da empresa proponente.

- TOMADA DE PREÇOS Nº 0000202/2014 - Banrisul - ENVELOPE N. 1

- Documentos de Habilitação;

- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Razão Social da empresa proponente.

- TOMADA DE PREÇOS Nº 0000202/2014 - Banrisul - ENVELOPE N. 2

- Proposta.

2.3 - Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

2.4 - Não será permitida a participação de cooperativas de mão-de-obra, de acordo com o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta de 21 de dezembro de 2005.

2.5 -	Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a reabilitação, não poderão participar na presente licitação as empresas ou profissionais que tenham sofrido penalidades resultantes de contratos firmados anteriormente com o Banco, na condição de prestadores de serviços, fornecedores, empreiteiros ou construtores, tais como suspensão, declaração de inidoneidade, bem como aqueles impedidos de operar com o Banco, por determinação do Banco Central do Brasil.

2.6 -		A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da PROPOSTA no envelope dos documentos da HABILITAÇÃO e vice-versa, acarretará a exclusão do licitante do certame.

2.7 - 	Os documentos necessários à participação no presente certame licitatório, compreendendo os documentos referentes à habilitação e à proposta de preço, deverão conter rubrica do representante legal do licitante e estar numeradas sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato. A eventual falta de numeração e rubrica não acarretará a inabilitação ou desclassificação do licitante, porém será exigida na abertura dos invólucros a numeração e rubrica pelo representante da empresa licitante, quando presente na sessão.

3 -	HABILITAÇÃO

3.1	-	Para habilitação a licitante deverá apresentar a seguinte documentação:

    - - O Certificado de Fornecedor do Estado - CFE, emitido pela Central de Licitações - CELIC, ou outro Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido por órgão da Administração Pública Federal ou Estadual, em vigor na data de abertura da licitação, compatível com o objeto licitado, no qual deverão estar mencionados, individualmente, os documentos abaixo relacionados e a data do respectivo vencimento. Na falta de algum desses documentos no CRC ou no caso de estarem vencidos, fica facultada a apresentação da documentação complementar ou revalidadora, conforme o caso, em anexo ao Certificado de Registro Cadastral.

- Prova de regularidade com o INSS e FGTS;

- Prova de regularidade com a Fazenda Federal através da apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União;

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante;

- Prova de Regularidade Trabalhista na forma da Lei 12.440 de 07 de julho de 2011.

3.1.2 - Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da Lei, com a indicação do número da(s) folha(s) do Livro Diário na(s) qual(ais) o mesmo se encontra transcrito, e data de autenticação do Livro.

    - - O Licitante deverá preencher o modelo ACF (Anexo VI) do Edital - Análise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante, conforme exigência do Decreto Estadual nº. 36.601, de 10.04.96. Para o preenchimento deste formulário, deverão ser utilizadas as Tabelas de Índices Contábeis - TIC e DECIL. Somente será considerada habilitada a empresa que obtiver, no mínimo, a nota final da Capacidade Financeira Relativa igual a 2,0 (dois). As empresas com nota inferior serão preliminarmente inabilitadas.

3.1.3.1-	O licitante que apresentar o Certificado emitido pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado - CAGE, fica dispensado de apresentar o modelo ACF – Análise Contábil da Capacidade Financeira do Licitante, desde que esteja expresso na referida Certidão o valor do Patrimônio Líquido. Caso contrário permanece a obrigação da apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis, exigidos nos subitens 3.1.2 e 3.1.3 deste edital.

3.1.4	-	Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelos distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, emitida há menos de 60 (sessenta) dias da data fixada para abertura da licitação.

3.1.5. -	 Caso o licitante apresente o Certificado de Fornecedor do Estado – CFE emitido pela CELIC ou outro CRC, conforme item 3.1.1 supra, e nele constem a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, fica dispensado de apresentar dita Certidão em separado, na forma do item 3.1.4.

3.1.6 - 	Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

3.1.7 - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de manutenção em condicionadores de ar de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto deste certame, devidamente registrados no CREA.

- A prova de a empresa possuir no quadro permanente, profissional de nível superior ou outro, será feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou por meio de contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou ainda, se for o responsável técnico da empresa deverá estar indicado na Certidão do CREA.

- A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica será feita mediante apresentação de comprovação de aptidão para prestação de serviço pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, e cópia(s) autenticada(s) das respectivas ART(s), ou certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT).

3.1.8 - Declaração, sob as penalidades legais, firmada pelo representante legal da licitante, de inexistência de fato impeditivo de habilitação ocorrido supervenientemente a sua inscrição no cadastro apresentado, ou à última atualização da sua documentação junto a tal cadastro, obrigando-se a declarar qualquer ocorrência, conforme dispõe o § 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93.

3.1.9	-	Declaração, assinada por quem de direito, por parte do licitante, de cumprimento da exigência de que trata o Inciso V do Artigo 27 da Lei 8666/93, nos termos do Anexo I deste Edital.

3.1.10 – Prova de enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, registrada pela Junta Comercial ou Cartório de Registros Especiais, caso se tratar dessas espécies.

Não terá direito aos privilégios estabelecidos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar Federal nº 123/06, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte que não comprovar essa condição.

3.1.11 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar os documentos, relativos à Regularidade Fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. (Lei Complementar nº 123/06).

3.2	- Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente.

Poderão ser apresentados documentos extraídos via Internet, cuja aceitação fica condicionada à verificação de sua autenticidade através do acesso ao site do Órgão que os expediu.

4	- PROPOSTA

4.1	-	A proposta deverá ser preenchida, datada e assinada, preferencialmente, na "Planilha de Orçamentos – Compra de Materiais e/ou Serviços" anexa, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras, emendas e borrões ou entrelinhas, e nela farão constar:

4.1.1 - preço(s) unitário(s) e total(ais)  que  deverá(ão)  ser cotado(s) em moeda corrente nacional, com todos os impostos, taxas ou outros ônus federais, estaduais e municipais e fretes inclusos.

4.1.2 – razão social completa da empresa, endereço atualizado, telefone/fax/email(se houver), nº do CNPJ (que deverá ser o mesmo para participação na licitação).

4.2 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor global superior a R$ 511.046,83 (valor máximo aceitável).

4.3 	-	Em caso de conflito entre os valores propostos (unitário e total) será considerado o valor unitário.

4.4	-	Esta licitação é composta por um único item, devendo os licitantes cotar todos os seus subitens.

4.5	-	O Banco não aceitará propostas opcionais, portanto, o(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar cotação única para cada item (OBJETO) da licitação, sob pena de ter  o referido item desclassificado.

5.	-	VALIDADE DAS PROPOSTAS

5.1	-	As propostas apresentadas neste certame terão o prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da licitação.

5.2	-	O prazo de validade das propostas, se necessário, poderá ser prorrogado mediante concordância dos licitantes.

6.	-	PAGAMENTO

6.1	-	O valor acordado será pago no quarto dia útil da segunda semana do mês subsequente ao da prestação dos serviços, com o correspondente aceite do Gestor dos Serviços, em moeda corrente nacional, por meio de crédito em conta corrente, mantida em qualquer Agência do Banrisul, em nome da contratada, de acordo com a cláusula sétima da minuta de contrato em anexo.

6.2	-	O valor do contrato não pago na data de vencimento deverá ser corrigido desde então até a data do efetivo pagamento, pela variação do IGP-M, ocorrida no período.

7.	-	REAJUSTE

7.1	-	Após a periodicidade de um ano, o contrato poderá ser reajustado, pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) apurada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que vier a ser designado em sua substituição.

8.	-	PRAZO DO CONTRATO

8.1	-	O prazo de vigência do contrato é de 12(doze) meses, podendo sua duração ser prorrogada nos termos do que dispõe o artigo 57 da Lei 8.666/93 e legislação pertinente.

9.	-	LOCAL DE EXECUÇÃO

9.1	-	Os serviços contratados deverão ser prestados nos locais indicados na cláusula primeira, item 1.1.1, incisos I e II da minuta de contrato em anexo.

10.	- GARANTIA

10.1 - 	A contratada dá e se obriga a manter durante toda a vigência do contrato, garantia por uma das modalidades previstas no art. 56 § 1º da Lei 8.666/93, equivalente a 5% (cinco por cento), do preço global contratado, devendo apresentar o respectivo comprovante em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato, sob pena de rescisão contratual, de acordo com o previsto na cláusula décima sexta da minuta do contrato em anexo.

11.	-	 ACEITE DO OBJETO

11.1	-	O aceite do(s) objeto(s) licitado(s) será feito provisoriamente e após as formalidades legais, o Banco o(s) receberá definitivamente, obedecidas as condições especificadas neste edital e seu(s) anexo(s).

11.2	-	Considerar-se-á adimplido o contrato quando do aceite definitivo pelo Banco do objeto da licitação, na forma do item 11.1 supra.

11.3	-	Será(ão) rejeitado(s) no todo ou em parte o(s) objeto(s) da licitação, se executado(s) em desacordo com este Edital e Contrato, cabendo ao contratado todos os ônus decorrentes da rejeição.

12.	-	 ABERTURA DOS ENVELOPES E SUA APRECIAÇÃO

12.1	-	No dia, hora e local designados no preâmbulo deste edital, presentes os licitantes ou seus representantes e as demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão procederá à abertura dos envelopes de número 1 e 2, se for o caso, e registrará em ata a presença dos participantes. Após a hora designada nenhum outro documento ou proposta serão aceitos pela Comissão.

13.	-	JULGAMENTO

13.1 -	O julgamento desta licitação será efetuado pela Comissão de Licitações designada  pela Diretoria do Banco, e realizar-se-á em duas fases:

13.1.1-	A FASE DE HABILITAÇÃO compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope - n. 1 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" de todos os licitantes quanto ao atendimento das exigências do presente Edital.

13.1.2-	 A FASE DAS PROPOSTAS compreenderá a análise dos documentos apresentados no envelope - n. 2 - "PROPOSTA" dos licitantes habilitados. Ao licitante inabilitado será devolvido o envelope "Proposta" devidamente fechado.

O licitante inabilitado deverá retirar sua proposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contado da data da comunicação do resultado final desta licitação, reservando-se ao BANRISUL o direito de destruir os referidos invólucros e o respectivo conteúdo, caso não retirado pelo licitante nesse prazo.

13.1.3 - Os resultados dos julgamentos e demais procedimentos relativos ao certame (agendamentos de aberturas, recursos, contra-razões e outros) serão divulgados de acordo com a legislação pertinente, bem como no “site” www.banrisul.com.br.

13.2 -  	Das  reuniões para abertura dos envelopes de habilitação e proposta serão   lavradas atas  circunstanciadas e distintas quando for o caso, as quais mencionarão  todos os licitantes, os documentos apresentados, as reclamações  feitas,  bem como  todas  as  demais  ocorrências  que interessem ao julgamento da licitação.

13.3 - 	As atas serão assinadas pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes ou seus representantes.

13.4	-	Fase de Habilitação:

13.4.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 12, o Presidente da Comissão anunciará a abertura dos envelopes referentes aos documentos de habilitação, os quais serão rubricados, folha por folha, pela Comissão e pelos licitantes presentes ou seus representantes. Caso a Comissão julgue necessário, poderá suspender a  reunião para análise da documentação, diligências e consultas, marcando nova   data, horário e local para comunicação de suas decisões e prosseguimento dos trabalhos;

13.4.2 - Ocorrendo  a hipótese prevista no subitem anterior, todos os documentos de habilitação  e  os  envelopes  que  contenham  as   propostas,   devidamente  fechados,   serão rubricados  pelos membros da Comissão   e pelos licitantes presentes ou seus representantes ,   ficando  em poder daquela até que seja decidida a habilitação;

13.4.3 - A  Comissão  manterá  em  seu   poder  os  envelopes com as propostas dos  licitantes  inabilitados,   devidamente fechados e rubricados, até o término do período recursal de que trata o artigo 109 da Lei 8.666/93.

13.4.4 - Será  inabilitado  o licitante que apresentar documentação de habilitação em desacordo  com  o  estabelecido  no item 3.1 e  3.2. Só os licitantes habilitados passarão à fase das propostas.

13.4.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serão aplicadas as determinações constantes nos Artigos 42 e 43 e seus parágrafos, da Lei Complementar 123/2006.

13.4.6 – Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Estando todos os licitantes presentes na reunião e havendo desistência (renúncia) expressa de interpor recurso, intenção esta que deverá constar da ata, passar-se-á, na mesma reunião, à fase das propostas.

13.5	-	Fase das Propostas

13.5.1 – Decidida a habilitação, na forma como previsto no subitem 13.4.5, ou após o julgamento dos recursos   interpostos,    proceder-se-á  a   abertura   dos  envelopes  referentes   às propostas  as  quais serão rubricadas,   folha  por folha, pela  Comissão e  pelos  licitantes presentes ou seus representantes.

13.5.2  - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas.

13.5.3 - É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

13.5.4 - A Comissão, necessitando esclarecimentos de ordem técnica, poderá valer-se do parecer das áreas técnicas especializadas do Banco para aferição do atendimento das especificações contidas neste processo licitatório, no sentido de verificar a consistência dos dados ofertados pelos licitantes, considerando a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes.

13.6	- Critério de julgamento:

13.6.1 -	Esta licitação é do tipo menor preço e visa selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, determinando que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações estabelecidas neste Edital e ofertar o menor preço.

13.6.2 - O Banco analisará, em separado, cada item (OBJETO) da licitação para julgamento sob regime de menor preço.

13.6.3 -  No caso de  empate  entre 02 (duas) ou mais propostas e após obedecido ao disposto  no  § 2º do  art. 3º   da  Lei  8.666/93, a classificação se dará por sorteio, realizado em ato público, para o qual serão convocados todos os  licitantes.

13.6.4 - Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme a Lei Complementar Federal nº 123/06.

13.6.5 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

13.6.6 Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

13.6.7 Ocorrendo o empate, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da Ata de Classificação de Propostas, em envelope fechado, devidamente identificado, devendo ser entregue no endereço constante no preâmbulo deste edital, através de seu representante legal, sob pena de preclusão. As propostas serão abertas em sessão pública, com data e horário previamente agendado e publicado na referida ata, que será divulgada no mural da Unidade de Licitações e Compras e no “site” www.banrisul.com.br

13.6.8 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 13.6.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

13.6.9 Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte conforme o item 13.6.7, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 13.6.5, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, que ocorrerá na mesma sessão.

13.6.10 Não ocorrendo a contratação nos termos previstos nos subitens 13.6.5 e seguintes, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentou a melhor proposta.

14.	-	PENALIDADES

14.1 - A contratada sujeita-se às penalidades previstas na cláusula décima oitava da minuta de contrato, Anexo II deste edital, garantida a defesa prévia nos termos da Lei 8.666/93.

15.	-	RESCISÃO

15.1 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos Artigos 77 a 80, da Lei Federal 8.666/93.

16.	-	 RECURSOS

16.1	-	Das decisões proferidas pela Comissão de Licitações caberão recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 109 da Lei 8.666/93, para a autoridade que designar a licitação, interposto por escrito e entregue, mediante protocolo, na recepção da Unidade de Licitações e Compras, conforme endereço indicado no preâmbulo deste edital, impreterivelmente no horário compreendido entre 10 horas às 16 horas.

16.2 - Interposto recurso, nos termos do item 16.1 deste edital, dele se dará ciência formalmente aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05(cinco) dias úteis.

17.	-	DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1	-	As consultas interpretativas deste Edital deverão ser formuladas por escrito e entregues, mediante protocolo, na recepção da Unidade de Licitações e Compras, conforme endereço indicado no preâmbulo deste edital, até cinco (05) dias antes da data fixada para recebimento das propostas.

As consultas recebidas e as respectivas respostas, em relação ao presente edital, encontrar-se-ão a disposição dos interessados na recepção da Unidade de Licitações e Compras.

17.2	-	Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações que a eles aplicará as disposições da Lei 8.666/93 e ainda disposições supletivas, se couber, desde que não venha conflitar com a referida legislação.

17.3	-	Ficam desde logo esclarecido, que todos os participantes desta Tomada de Preços, pelo simples fato de nela licitarem, sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas, especificações e detalhes, comprometendo-se a cumpri-la plenamente, independentemente da qualquer manifestação escrita ou expressa.

17.4 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar documentos com restrições conforme o subitem 3.1.11, tem assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da publicação da adjudicação da licitação, para apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.

17.4.1- A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará a decadência do direito à contratação, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

17.5	-	A administração do Banco poderá revogar ou anular, parcialmente ou na sua totalidade esta Tomada de Preços, observadas as disposições do art. 49 da Lei 8.666/93.

17.6	-	Ocorrendo fato considerado impeditivo de participação do licitante no processo licitatório, deverá ser comunicado, de imediato, à administração do Banco.

17.7 	-	Os participantes da abertura da licitação serão limitados ao máximo de 02 (dois) representantes por licitante.

17.8	-	O licitante homologado vencedor da presente licitação terá até 03 (três) dias úteis para retirada e/ou assinatura do contrato, contados a partir da comunicação efetuada pelo Banco.  Caso não seja respeitado o prazo determinado, o Banco poderá cancelar sua autorização e aplicar as penalidades previstas na forma da Lei 8.666/93.

17.9 - Em cumprimento ao disposto na Lei nº 12.385, de 30-12-2005 alterada pela Lei nº 12645 de 10-11-2006, a empresa contratada deverá apresentar Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, no prazo de até 10 dias, após a assinatura do Contrato.

17.9.1 - A apólice deverá ser apresentada pelo profissional técnico responsável pela execução do serviço, de acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – emitida e registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS).

17.9.2 – A apólice deverá ser especificada de acordo com a Responsabilidade Técnica apresentada e terá como importância segurada o percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra, projeto ou serviço contratado.

17.10 - Vista ao processo será dada ao representante legal devidamente identificado e mediante solicitação formal, no endereço descrito acima, de segunda à sexta-feira, no horário das 10 horas às 16 horas. As cópias serão fornecidas mediante pagamento dos emolumentos devidos.

17.11 -	Fazem parte integrante e complementar deste Edital:

- Anexo I – Declaração;

- Anexo II – Minuta do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Condicionadores de Ar nº 0000202/2014 e seus anexos I (Escopo dos Serviços – Procedimentos Mínimos de Manutenção), II (Escopo dos Serviços – Descrição dos Serviços de Manutenção Preventiva) e III (Planilha de Orçamentos – Compra de Materiais);

- Anexo III – Memorial Descritivo;

- Anexo IV – Atestado de Visita;

- Anexo V – Planilha de Orçamentos – Compra de Materiais e/ou Serviços;

- Anexo VI – Documento de Capacidade Financeira – (Modelo ACF).

Porto Alegre, 12 de agosto de 2014.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Unidade de Licitações e Compras

ANEXO I

## DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

........................................................................., inscrito no CNPJ nº......................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)  ......................................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº..................................... e do CPF nº .................................... DECLARA,  para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº  8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(  ).

.................................................................

(data)

..........................................................................................

(representante legal)

( Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Anexo II

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR (PRECISÃO E CONFORTO) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS - Nº 0000202/2014.

O CONTRATANTE, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A., sociedade de economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, 177, em Porto Alegre, RS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n° 92.702.067/0001-96 e com Inscrição Estadual n.º 096/2536253, por seu representante legal no fim assinado,

e

A CONTRATADA, (preencher com a qualificação da empresa contratada vencedora do processo de licitação), por seu representante legal no fim assinado, têm como certo e ajustado o que adiante segue.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Edital de Licitação nº 0000202/2014, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, sujeitando-se às disposições da Lei Estadual nº 11.389, de 25 de novembro de 1999, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO –

  - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar (precisão e conforto), com fornecimento de materiais.

    - Os condicionadores de ar estão localizados na CPD I e CPD II do CONTRATANTE, sendo localizadas:

- CPD I: No Edifício Sede do CONTRATANTE, localizado na Rua Caldas Junior, no 120, no 8º (oitavo) andar, Porto Alegre - RS.

- CPD II: Na Fundação Banrisul, localizada na Rua Siqueira Campos, nº 736, situada no 4º (quarto) andar, Porto Alegre – RS.

1.2. Ficam fazendo parte do presente contrato, como se aqui estivessem transcritas, as planilhas e os anexos que constam no Edital 0000202/2014. Em caso de conflito entre os termos das planilhas, dos anexos, da proposta e os do presente contrato, os do contrato prevalecerão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. A CONTRATADA se obriga a atender qualquer chamado do CONTRATANTE para execução dos serviços de emergência ou em função da ocorrência de anormalidades no funcionamento de instalações, equipamentos e máquinas, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante os 07 (sete) dias da semana, sem ônus adicional.

2.2. Para realização dos serviços ora contratados deverão ser observadas e aplicadas as Normas Regulamentadoras nº 9, NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA); Norma Regulamentadora nº 7, NR-7 (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO); Norma Regulamentadora nº 23, NR-23 (Proteção Contra Incendios); Norma Regulamentadora nº 10, NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), bem como as demais normas correlatas criadas a partir da Portaria 3214/79 do MTE.

2.3. Os serviços ora contratados obedecerão às especificações e demais condições dos Anexos I e II (Escopo dos Serviços) que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste contrato para todos os efeitos de direito.

2.4. A CONTRATADA deverá elaborar e garantir aplicabilidade do Plano de Manutenção, Operação e Controle, incluindo a responsabilidade técnica, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do inicio da vigência deste contrato.

2.4.1. Esse documento deverá ser apresentado e aprovado pela área de fiscalização do CONTRATANTE.

2.5. Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas poderão ser impugnados pelo CONTRATANTE, correndo por conta da CONTRATADA as despesas necessárias para a correção dos serviços.

2.6. A CONTRATADA deverá preencher uma “Ficha de Serviços” para o atendimento da manutenção preventiva e um “Relatório de Atendimento” para manutenção corretiva, elaborada pela CONTRATADA e deverá submeter à aprovação do CONTRATANTE, além do relatório técnico, colocar todas as observações, bem como sugestões de problemas que por ventura sejam apontados.

2.7. O Relatório de Atendimento, oriundo de chamados corretivos, deve ser inserido como anexo eletrônico no Sistema de Gerenciamento de Chamados do CONTRATANTE.

2.8. A Ficha de Serviços deverá ser assinada e identificada, mediante carimbo, pelo preposto do CONTRATANTE, o qual deverá reter uma via para composição da ficha técnica. Uma das vias deverá ser remetida pela CONTRATADA juntamente com a respectiva nota fiscal/fatura mensal à Unidade de Engenharia – GPOI - Engenharia Mecânica.

2.9. A descrição dos serviços a serem realizados na Manutenção Preventiva serão as relacionadas nos Anexos I e II – Escopo dos Serviços.

2.10. A prestação dos serviços e/ou fornecimento de materiais relacionados com a ampliação, redução, transferência de local, ou quaisquer modificações no equipamento, inclusive aquelas determinadas pelas autoridades públicas, somente poderão ser executadas pela CONTRATADA com prévia anuência do CONTRATANTE (Unidade de Engenharia).

2.10.1. Os serviços acima previstos, que determinem alteração do preço ora contratado, deverão ser objeto de aditivo a este contrato.

2.11. As manutenções preventivas e corretivas, devem seguir as recomendações técnicas vigentes no País, conforme ABNT e ANSI/ASME.

2.12. As rotinas básicas de manutenção preventiva e quando corretiva, devem assegurar o funcionamento regular e contínuo das atividades, obedecendo às especificações dos equipamentos existentes e garantindo a segurança dos usuários englobando os serviços que ela entender necessários para a execução da manutenção.

2.12.1. As manutenções preventivas ocorrerão em horários específicos, o cronograma dessas manutenções deve ser submetido a aprovação do CONTRATANTE.

2.13. Com a devida autorização do CONTRATANTE, salvo por emergência inadiável, a CONTRATADA deverá executar os serviços que impliquem em desligamento de energia nos dias ou horários indicados em que não houver expediente nas unidades.

2.14. A manutenção corretiva será efetuada mediante solicitação do CONTRATANTE, sempre que necessária, com a finalidade de corrigir defeitos apresentados pelo(s) equipamento(s).

2.15. A CONTRATADA deverá possuir ou providenciar, por sua conta, sem ônus para o CONTRATANTE, num prazo de 15 (quinze) dias, contados do inicio da vigência do contrato, estrutura de conexão remota de acesso ao sistema de gerenciamento de chamados do CONTRATANTE, via “0800”, e-mail, internet e/ou fax, para permitir que, diariamente, seja efetuada a abertura, o acompanhamento e baixa dos chamados realizados.

2.16. A CONTRATADA deverá atuar como gerenciadora, quando for solicitado pela fiscalização da área técnica do CONTRATANTE, os serviços que correspondem à rede de dutos das instalações dos CPDs, sejam eles de modificação, ampliação, deslocamento.

  - O CONTRATANTE utiliza ferramenta Service Desk como ponto único de contato, para abertura e consolidação de todos os chamados de incidentes.

  - Todos os chamados, independente do meio de abertura, deverão ser registrados pela CONTRATADA na ferramenta do CONTRATANTE.

  - Toda documentação relativa ao chamado em questão deve ser anexada no sistema de Service Desk, onde está permitida a utilização das seguintes extensões: DOC, DOCX, XLS, XLSX, CFG, TXT, VSD, JPG e PNG.

  - No momento que um incidente seja registrado, o Service Desk enviará, automaticamente, via e-mail, notificação a CONTRATADA alertando que um novo incidente foi adicionado na sua fila de incidentes.

  - O acesso ao console do sistema de Service Desk do CONTRATANTE será disponibilizado à CONTRATADA, via internet. Para tanto, serão geradas à CONTRATADA, chaves de acesso ao Service Desk com senhas atribuídas.

  - A CONTRATADA deverá prever o desenvolvimento do meio de integração caso opte por monitorar os chamados sob sua responsabilidade através de sua própria ferramenta.

  - A CONTRATADA deverá registrar o recebimento do incidente, atualizar, alimentar, transferir e solucionar (baixar/encerrar) os incidentes na ferramenta do CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deverá atualizar diariamente o incidente, sempre informando a previsão de atendimento, enquanto estiver aberto.

  - Caso ultrapasse o tempo para Solução dos incidentes a CONTRATADA deverá justificar o motivo do atraso, informando a razão da pendência (se for peça, especificar qual) e a data prevista para Solução, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

  - A CONTRATADA deverá registrar na Solução do incidente as peças e/ou ação efetuada para operacionalizar o equipamento.

  - A prestação de serviços de suporte técnico e manutenção da Solução adquirida será prestado pela CONTRATADA de acordo com procedimentos técnicos específicos, objetivando manter a mesma em perfeita condição de funcionamento;

  - A CONTRATADA deverá repassar todas as informações necessárias relativas ao atendimento do pedido de manutenção e comunicar a conclusão da prestação dos serviços para o responsável do CONTRATANTE.

  - A data e a hora em que o comunicado de conclusão da prestação dos serviços for encaminhado a CONTRATANTE, deverão ser consideradas como sendo a data e a hora de fechamento do chamado. O fechamento do chamado será realizado pelo representante da CONTRATANTE, quando do aceite dos serviços prestados.

  - A CONTRATADA deverá fornecer um conjunto de informações no fechamento da solicitação, de acordo com o tipo de serviço executado:

- Identificação de cada equipamento e/ou software envolvido, denominado objeto da solicitação;

- Descrição completa do serviço executado;

- Descrição sucinta do problema constatado, quando for o caso;

- Descrição sucinta da solução adotada, quando for o caso;

- .Relação de peças substituídas, quando for o caso;

- Relatórios dos testes de desempenho realizados;

- Data e hora de encerramento.

  - A prioridade de atendimento das solicitações de serviços técnicos poderá ser determinada pelo CONTRATANTE a qualquer tempo, sempre que achar necessária, encaminhado à CONTRATADA em tempo hábil para execução e cumprimento dos prazos contratuais.

  - A CONTRATADA fornecerá suporte técnico, através de visitas à sede do CONTRATANTE, para eventuais demandas que, uma vez esgotadas as tentativas de solução através de contato telefônico ou correio eletrônico, ainda não tenham sido solucionadas.

  - Correrá por conta da CONTRATADA todos os custos relacionados ao atendimento in-loco.

  - Do SLA (Nível de Severidade de Atendimento):

2.34.1. A CONTRATADA deverá obedecer aos seguintes SLAs, relacionados na tabela abaixo, com prazo de solução de incidente a contar a partir da abertura do chamado, de acordo com a severidade e impacto:

| Severidade | Situação/Impacto | Prazo de solução de contorno |
| --- | --- | --- |
| Alta | Equipamentos ou sistemas fora de operação e que acarretam prejuízos operacionais para o CONTRATANTE. | 1h |
| Média | Equipamentos ou sistemas que necessitam de intervenção, mas que permanecem operantes. | 3h |
| Baixa | Equipamentos ou sistemas que necessitam de avaliação técnica, mas que estão em operação. | 24 horas |

2.34.2. A CONTRATADA deverá designar um Gerente de Contas de Suporte, como ponto de apoio para questões de alta severidade, com a possibilidade de contato por telefone celular 24x7, no horário das 00h às 24h, todos os dias.

2.34.3. Após a aplicação da solução de contorno a CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Correção Definitiva em um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar do primeiro atendimento, para apreciação do CONTRATANTE. Este projeto deve conter uma avaliação do problema, opções para solução, custos e cronogramas envolvidos para solução definitiva do problema.

CLÁUSULA TERCEIRA – MATERIAIS, FERRAMENTAS E EPI´S  NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS -

3.1. Materiais: Os itens consumíveis incluindo, fluidos refrigerantes e materiais de elevado desgaste utilizados nesta manutenção, tais como contactoras, relés, válvulas de expansão, válvulas solenóides, filtro secador, filtros de ar, termostatos, pressostatos, fusíveis, polias e volantes, nitrogênio, oxigênio, acetileno, lubrificantes, fitas e materiais isolantes, parafusos, porcas, arruelas, terminais, abraçadeiras, correias de transmissão e rolamentos, materiais de solda em geral, insumos em geral, disjuntor e cabeamento elétrico, assim como tubos de qualquer tipo serão trocados sem ônus para o CONTRATANTE a título de manutenção preventiva.

3.1.1. Os custos associados com esses materiais e peças devem ser incluídos no custo mensal do contrato de manutenção.

3.1.2. Caso seja necessária a substituição dos materiais listados no Anexo III - Planilha de Orçamentos – Compra de materiais, os custos destas aquisições serão de responsabilidade do CONTRATANTE.

3.1.3. A CONTRATADA poderá substituir os materiais somente mediante autorização expressa pelo CONTRATANTE.

3.1.4. A CONTRATADA se compromete a manter durante toda vigência do contrato, os preços dos materiais definidos no anexo III deste contrato, em não sendo possível na época da solicitação destes serviços manter os preços orçados, a CONTRATADA deverá comprovar mediante orçamento, o preço real praticado no mercado.

3.1.5. A CONTRATADA deverá reparar de forma imediata todos os serviços técnicos reincidentes que surgirem em até 30 (trinta) dias corridos após o fechamento da solicitação do serviço técnico, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias, inclusive dos materiais descritos no anexo III, para a correção destes serviços.

3.2. Ferramentas e EPI´s: A CONTRATADA para a realização dos serviços deverá ter todas as ferramentas para execução que atendam as normas de segurança e os equipamentos de proteção individual (EPI’s) com certificado de aprovação (CA) do Ministério do Trabalho.

    - A CONTRATADA deverá possuir no mínimo essas ferramentas:

  - Escadas;

  - Furadeiras de impacto;

  - Recolhedora de Fluido Refrigerante;

  - Equipamentos de medição, tais como, multímetros True rms; Manômetros, Detector de vazamentos de gás, Manifold, Bomba de vácuo, Termômetro digital, Equipamentos de solda; Wattímetro True rms;

  - Alicates, chaves reguláveis, chaves combinadas, chaves allen, parafusadeiras, jogo de chaves de fenda e philips, martelo, marreta, serrote, lanterna.

    - A CONTRATADA deverá utilizar dependo do tipo de serviço os seguintes EPIs obrigatórios:

- Botina de segurança;

- Luva de cobertura;

- Manga de Raspa;

- Oculos de Proteção;

- Protetor Auricular;

- Máscara respiratória descartável;

- Cinto Paraquedista.

CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS NÃO COBERTOS

4.1. Não estão cobertos pelo presente contrato os serviços a seguir relacionados, decorrente de:

I. Serviços de desmonte e/ou qualquer outro necessário para o recolhimento total dos equipamentos para a sede do CONTRATANTE ou para a CONTRATADA quando requer desativação total do equipamento por mudança de endereço ou fechamento de agências etc.

II. Consertos que por ventura venham a necessitar, decorrentes de: acidentes, negligência, imperícia ou mau uso por parte dos funcionários do CONTRATANTE, devidamente comprovado por laudo técnico e/ou causados por força da natureza, incêndio, anormalidades climáticas ou sabotagem.

4.2. A execução dos serviços previstos no item 4.1. desta cláusula, dependerá da aprovação, do CONTRATANTE, de orçamento prévio que a CONTRATADA deverá submeter-lhe.

# CLÁUSULA QUINTA - GESTÃO DE RESÍDUOS

  - Cabe a contratada a gestão dos resíduos oriundos dos serviços de manutenção realizados no Edifício Sede do CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deve executar suas atividades em conformidade com a legislação vigente, independentemente de sua citação neste documento.

  - A CONTRATADA deverá evitar a geração de resíduos, para isto deverá considerar as seguintes recomendações:

- Evitar desperdícios de materiais;

- Comprar preferencialmente produtos em embalagens que sejam reaproveitáveis e recicláveis;

- Realizar o reaproveitamento de materiais quando isto não comprometer a qualidade dos serviços;

- Buscar a reciclagem de resíduos.

  - A CONTRATADA deve garantir que não ocorra o abandono de resíduos gerados pelos trabalhadores nos arredores da área de trabalho, tais como plásticos, papéis, etc.

  - O armazenamento temporário de resíduos deverá ser organizado de modo que não sejam causados riscos de danos ambientais.

    - Classificação dos Resíduos

      - A separação dos resíduos gerados na obra deverá ser realizada de acordo com as Resoluções CONAMA nº 307/02, 348/04 e Lei Complementar 234/1990 da Prefeitura de Porto Alegre para isto deverão ser disponibilizados coletores ou locais identificados para o armazenamento temporário das classes de resíduos A, B, C e D.

      - O descarte dos resíduos deverá ser realizado em conformidade com a Resolução CONAMA nº 307/02 e Lei Complementar 234/1990 da Prefeitura de Porto Alegre. Caberá a contratada apresentar documentos que evidenciem o atendimento da legislação citada, tais como:

| Classe de resíduo | Documentos aceitáveis para comprovação de descarte adequado de resíduos* |
| --- | --- |
| Classe A: tijolos, cerâmicas, telhas, placas de revestimento, argamassa, concreto e solos provenientes de terraplanagem. | - Declaração assinada pela contratada informando local para onde resíduos foram destinados, indicando se foram utilizados para fins de reutilização, reciclagem ou armazenamento em área para resíduos de construção civil. Observação: Em caso de utilização de área para resíduos de construção civil, também deve ser apresentada licença/autorização emitida por Prefeitura Municipal. |
| Classe B: resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais e vidros. | - Declaração assinada pela contratada informando local para onde resíduos foram destinados, indicando se foram utilizados para fins de reutilização, reciclagem ou armazenamento temporário. |
| Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação. | - Declaração assinada pela contratada informando local para onde resíduos foram destinados, indicando se foram utilizados para fins de reutilização, reciclagem ou aterro sanitário. Observação: Em caso de utilização de aterro sanitário, também deve ser apresentada licença ambiental de operação do mesmo. |
| Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos, recipientes e pincéis contaminados e outros, Também incluídos aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de demolições, reformas e reparos de instalações industriais e outras, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto. | - Cópia de MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos assinado por empresa receptora dos resíduos, incluindo cópia da Licença de Operação da empresa. |

      - Para realização do transporte e destinação final de resíduos perigosos (Classe D), cabe a contratada garantir o atendimento dos seguintes requisitos:

- A empresa receptora dos resíduos deverá possuir Licença de Operação (LO) que a habilite para o recebimento/tratamento de resíduos perigosos;

- A empresa responsável pelo transporte de resíduos deverá possuir Licença de Operação (LO) para esta atividade;

- Veículos de transporte deverão possuir Licença de Operação (LO) para Fonte Móvel de Poluição;

- O motorista do veículo de transporte deverá possuir capacitação específica para transporte dos resíduos perigosos;

- O veículo de transporte deverá possuir kit de emergência e sinalização apropriada a carga;

- O transporte deverá ser realizado acompanhado de envelope e ficha de emergência apropriada à carga;

- O transporte deverá ser realizado acompanhado do documento MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos;

- Os resíduos deverão ser identificados conforme exigências da Resolução 420/04 da Agência Nacional de Transportes Terrestres;

- Os resíduos somente poderão ser enviados para fora do estado do Rio Grande do Sul se a contratada obtiver autorização junto à FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) e a empresa transportadora possuir Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos junto ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO -

  - O preço do presente ajuste é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXX) mensais, constante da proposta e aceito pela CONTRATADA este preço como justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

  - No preço acordado, estão inclusos todos os tributos ou outros ônus federais, estaduais ou municipais.

  - Todas as despesas de transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos responsáveis pela realização dos serviços contratados correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO –

7.1. O valor acordado será pago no 4º (quarto) dia útil da segunda semana do mês subsequente ao da prestação dos serviços, com o correspondente aceite do Gestor dos Serviços, em moeda corrente nacional, por meio de crédito em conta corrente, mantida em qualquer Agência do CONTRATANTE, em nome da CONTRATADA.

7.2. A respectiva nota fiscal/fatura/duplicata deverá ser apresentada na Controladoria do CONTRATANTE, situada na Rua Caldas Júnior, nº 120, 11º andar, Bairro Centro, em Porto Alegre, RS, CEP 90018-900, com antecedência mínima de cinco dias úteis.

7.3. A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada do documento comprobatório de realização dos serviços/entrega dos equipamentos (Ficha de Atendimento e/ou Ordem de Serviço), visado pelo representante do CONTRATANTE.

7.4. Deverão constar, obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal/fatura/duplicata, as seguintes informações:

I. tipo de serviço;

II. n° do Contrato;

III. n° do CNPJ do CONTRATANTE;

IV. n° da Inscrição Estadual do CONTRATANTE:

V. data do vencimento;

VI. competência (mês e ano da efetivação dos serviços).

7.5. É condição, para pagamento da nota fiscal/fatura/duplicata, a apresentação dos seguintes documentos devidamente quitados, já exigíveis, pertinentes ao contrato, respeitadas as respectivas periodicidades, em original, cópia autenticada em cartório ou por servidor:

I. Certidão que prove a regularidade com o FGTS, dentro do prazo de validade;

II. Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS, dentro do prazo de validade;

III. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), dentro do prazo de validade;

IV. Certidão Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, dentro do prazo de validade.

7.5.1. As Certidões Negativas de Tributos Estaduais e Municipais deverão ser da localidade da CONTRATADA.

7.5.2. As certidões entregues serão validadas mensalmente pelo CONTRATANTE nos respectivos endereços eletrônicos dos Órgãos responsáveis. Em caso desta validação resultar de forma negativa, o pagamento da nota fiscal/fatura/duplicata ficará condicionada à regularização da situação por parte da CONTRATADA, correndo recontagem dos vencimentos dispostos neste contrato, sem qualquer tipo de ônus financeiro para o CONTRATANTE.

7.6. A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente da CONTRATADA e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal. Neste caso, o documento também deverá vir acompanhado de autorização para crédito em conta corrente mantida no nome da CONTRATADA.

7.7. A não observância do disposto na presente cláusula quanto ao preenchimento da nota fiscal e apresentação dos documentos exigidos, implicará na devolução do documento e na recontagem do prazo de pagamento, que reiniciará a partir da nova protocolização, sem nenhum tipo de ônus financeiro para o CONTRATANTE.

7.8. A CONTRATADA, caso optante pelo SIMPLES (Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições), deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a devida declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da IN RFB nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, (original, atualizada e com reconhecimento de firma), a fim de não sofrer retenção de Imposto de Renda e Contribuições Sociais, de acordo com a legislação vigente.

7.9. O CONTRATANTE poderá exigir outros documentos comprobatórios (declarações de isenções tributárias, certidões, obrigações tributárias, etc.), a seu critério, para liberação do pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA -

Os valores do presente contrato, não pagos na data do vencimento, deverão ser corrigidos desde então, até a data do efetivo pagamento, pela variação do IGPM ocorrida no período.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE -

Após a periodicidade de um ano, o preço do presente contrato poderá ser reajustado, pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) apurada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que vier a ser designado em sua substituição.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA -

O prazo de vigência desta contratação é de 12 (doze) meses a contar da data de XX/XX/XXXX, podendo sua duração ser prorrogada nos termos do que dispõe o artigo 57 da Lei 8.666/93 e legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES -

11.1 DOS DIREITOS

Constituem direitos do CONTRATANTE de receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados.

11.2. DAS OBRIGAÇÕES

11.2.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento ajustado;

- dar à CONTRATADA as condições necessárias à execução do Contrato.

- designar formalmente um representante para fiscalizar e acompanhar o cumprimento do presente contrato;

- manter cadastro de todos os empregados que prestarem serviços nas suas dependências com os seguintes dados: nome, n.º da carteira de identidade e do CPF/MF, endereço e nº de telefone;

- examinar a documentação exigida, verificando o integral cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;

- por seus prepostos, comunicar à CONTRATADA a ocorrência de qualquer irregularidade, falta disciplinar, manifesta ineficiência, comportamento incompatível com os serviços contratados, a fim de que, apurada a procedência, sejam tomadas as devidas providências.

11.2.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:

  - assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas relativamente aos seus empregados, correndo todas as obrigações e ônus de empregador por sua conta e, consequentemente, o pagamento das contribuições exigidas pela Previdência Social, seguro contra acidentes do trabalho e demais encargos da legislação vigente;

  - disponibilizar a qualquer período, por solicitação do CONTRATANTE nominata dos empregados destinados à prestação dos serviços deste contrato, devendo estar sempre atualizada, e ser entregue juntamente com a Nota Fiscal da prestação dos serviços;

  - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

  - apresentar, durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na contratação e, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

  - assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato;

  - disponibilizar e informar ao CONTRATANTE no ato da assinatura deste instrumento, o seu endereço eletrônico na Internet (e-mail), para o recebimento e envio de mensagens, relatórios gerenciais, planilhas, etc., o qual se estabelecerá como principal canal de comunicação com o CONTRATANTE, especialmente no trato das demandas diárias;

  - orientar seus empregados a manter sigilo absoluto quanto às informações contidas nos documentos ou materiais por ele manipulados ou acessados, dedicando especial atenção à sua guarda, arrumação ou descarte, quando for o caso;

  - atender, imediatamente, solicitação de substituição de empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados, pelo CONTRATANTE, prejudiciais, inadequados, inconvenientes ou insatisfatórios para a prestação dos serviços, sem que lhe assista qualquer direito ou reclamação;

  - remeter ao CONTRATANTE (Unidade de Engenharia) cópias do Relatório Mensal de Manutenção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INDENIZAÇÃO -

Em decorrência das obrigações aqui assumidas, a CONTRATADA assume o compromisso de indenizar o CONTRATANTE por quaisquer importâncias que este seja compelido a desembolsar em favor dos empregados dela, seja a que título for, inclusive em se tratando de reclamatória trabalhista, promovida em função do presente ajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL -

  - A CONTRATADA assume exclusivamente a responsabilidade civil pelos atos praticados por seus empregados, quando na execução dos serviços contratados, e pelo atendimento às normas e regulamentos que disciplinam as atividades em foco.

  - A CONTRATADA assume a responsabilidade por eventuais danos causados por seus prepostos e empregados a bens ou pessoas.

  - A CONTRATADA responsabiliza-se, perante o CONTRATANTE, pela idoneidade das pessoas designadas aos serviços contratados.

  - As partes acordam que ao CONTRATANTE não cabe responsabilidade alguma em caso de ferimentos, seja de que natureza for, incapacidade parcial ou total, temporária, permanente ou morte de qualquer dos empregados da CONTRATADA designados à execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DO CONTRATO COMO GARANTIA –

É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para qualquer operação financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CONFIDENCIALIDADE –

- As partes assumem obrigações recíprocas de confidencialidade das informações obtidas em virtude do presente instrumento, definindo que:

  - parte Divulgadora é aquela que divulga as informações confidenciais;

  - parte Receptora é a qu e recebe as informações confidenciais;

  - informações são as comunicações ou dados de quaisquer formas, não limitadas às formas oral, escrita, gráfica ou eletromagnética;

  - informações confidenciais são aquelas que a Parte Divulgadora deseja proteger contra o uso ilimitado, competição, comunicação e/ou divulgação indiscriminadas.

- Não são consideradas informações confidenciais aquelas que:

  - sejam ou se tornem de domínio público independentemente da quebra das obrigações aqui assumidas;

  - estavam legalmente na posse da parte receptora anteriormente à divulgação feita segundo o presente instrumento;

  - legalmente reveladas à outra parte por um terceiro que não tinha restrição à divulgação;

  - sejam independentemente desenvolvidas pela outra parte sem uso das informações reveladas por intermédio do presente contrato.

- Todas as informações relacionadas ao objeto deste Contrato, inclusive as adicionais fornecidas antes da execução deste instrumento, que foram ou serão transmitidas pela Parte Divulgadora à Parte Receptora, não enquadradas em uma das hipóteses do item acima, deverão ser consideradas e protegidas como confidenciais pela Parte Receptora por prazo indeterminado, inclusive após o término do contrato, ou até ordem expressa em contrário, sob pena de responsabilização por perdas, danos, demais penalidades legais e/ou contratuais.

- Ocorrendo a necessidade de reparação de danos, o valor indenizável será calculado pelos prejuízos apurados e os decorrentes, tendo como valor mínimo o do contrato.

- Todas as informações confidenciais de posse da Parte Receptora deverão ser devolvidas à Parte Divulgadora ou destruídas, segundo critérios e instruções da Parte Divulgadora.

- A Parte Receptora concorda que:

  - as informações confidenciais obtidas devem ser usadas somente para o propósito que motivou a divulgação;

  - as informações confidenciais permanecem, em qualquer instância, de propriedade da Parte Divulgadora;

  - salvo determinação judicial, não poderá usar, distribuir, divulgar ou disseminar as informações confidenciais a qualquer pessoa, exceto a seus empregados, aos de sua controladora, subsidiárias controladas ou afiliadas, que estejam envolvidos no propósito para o qual foram divulgadas;

  - em dar conhecimento a todos os seus empregados, aos de sua controladora, subsidiárias controladas ou afiliadas, que tiverem acesso às informações confidenciais, de suas obrigações de acordo com o que rege este instrumento.

- O contido no presente contrato não confere direitos de garantia ou de licença de uso das informações confidenciais divulgadas à parte Receptora

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA -

16.1. A CONTRATADA dá e se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, garantia por uma das modalidades previstas no artigo 56, parágrafo 1º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do preço global contratado, devendo apresentar o respectivo comprovante em até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do CONTRATANTE, contados da data de inicio da vigência deste contrato, sob pena de rescisão contratual e sanções administrativas cabíveis.

16.2. NO CASO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO:

- o valor depositado em caução será administrado pelo CONTRATANTE e devolvido à CONTRATADA, até 03 (três) meses decorridos do término do contrato ou da sua rescisão, desde que adimplidas todas as obrigações contratuais, trabalhistas, previdenciárias e fiscais;

- o CONTRATANTE utilizará, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o valor da garantia para cobrir os prejuízos eventualmente apurados, decorrentes do descumprimento de qualquer obrigação contratual ou falha dos serviços contratados, inclusive os motivados por greves ou atos dos empregados da CONTRATADA;

- utilizada a garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reintegralizá-la no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual;

- o valor atualizado da garantia será devolvido à CONTRATADA, desde que a CONTRATADA não possua dívida com o CONTRATANTE e mediante expressa autorização deste.

16.3. NO CASO DE SEGURO GARANTIA:

- o CONTRATANTE deverá ser indicado como beneficiário do seguro garantia;

- a CONTRATADA obriga-se a apresentar a nova apólice em até 10 (dez)  dias úteis após o vencimento da anterior e a comprovar o pagamento do prêmio respectivo em até dois dias úteis após o seu vencimento;

- o descumprimento das obrigações previstas nos itens I e II, acima, constitui motivo para rescisão contratual;

- o prazo de cobertura da apólice deverá abranger o período do contrato, acrescido de 03 (três) meses;

16.4. NO CASO DE FIANÇA BANCÁRIA, deverá constar, no instrumento de fiança bancária:

- prazo de validade correspondente ao período de vigência deste contrato, acrescido de 03 (três) meses;

- expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador, fará o pagamento, ao CONTRATANTE, dos prejuízos por este sofridos em razão do descumprimento das obrigações da CONTRATADA, independentemente de interpelação judicial;

- expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 do Código Civil Brasileiro;

- cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

16.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

I. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto contratado e do inadimplemento das demais obrigações nele previstas;

II. prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

III. multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA;

IV. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

16.6. A perda da garantia em favor do CONTRATANTE, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

16.7. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo adminsitrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções À CONTRATADA.

16.8. A garantia será considerada extinta com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia.

16.9. A garantia prevista nesta cláusula, somente será liberada ante a comprovação de que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, ou ainda, de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato. Caso tais comprovações não sejam apresentadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.

16.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação da garantia, autoriza o CONTRATANTE a rescindir o presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO –

É proibida a cessão, subcontratação ou transferência, total ou parcial, do presente contrato, sob pena de rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PENALIDADES E MULTAS –

  - Serão aplicadas as seguintes sanções pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações do presente contrato à CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e da rescisão do mesmo, se for o caso:

    - Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido;

    - Multa(s):

I. de 0,3% (zero vírgula seis por cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso, nos caso de descumprimento do prazo estabelecido para disponibilização da estrutura remota (Cláusula Segunda, item 2.15.);

II. de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, por hora de atraso, nos caso de descumprimento do prazo estabelecido para efetuar a solução ou contorno de problemas de severidade baixa (Cláusula Segunda, item 2.34.1.);

III. de 0,6% (zero vírgula seis por cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso, nos caso de descumprimento do prazo estabelecido para elaborar o Plano de Manutenção, Operação e Controle (Cláusula Segunda, item 2.4.);

IV. de 1% (um por cento) sobre o valor mensal do contrato, por hora de atraso, nos caso de descumprimento do prazo estabelecido para efetuar a solução ou contorno de problemas de severidade média (Cláusula Segunda, item 2.34.1.);

V. de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato, por dia de atraso na apresentação de um plano de correção definitiva (Cláusula Segunda, Item 2.34.3.);

VI. de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do contrato, por hora de atraso, no caso de descumprimento do prazo estabelecido para efetuar a solução ou contorno de problemas de severidade alta (Cláusula Segunda, item 2.34.1.);

VII. 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, nos casos de descumprimento do prazo para apresentação da garantia, limitada a 2% (dois por cento) do valor total do contrato;

VIII. de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, no caso de descumprimento de cláusula contratual que não elencada(s) na(s) hipótese(s) do(s) inciso(s) anterior(es), norma da legislação pertinente, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e/ou negligência na execução dos serviços contratados;

IX. de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, no caso de descumprimento total ou, ainda, quando ocorrer reincidência no cometimento de falta pela qual já houver sido a CONTRATADA advertida ou multada.

    - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo do CONTRATANTE considerar rescindido este vínculo obrigacional e/ou adotar as demais medidas legais e judiciais cabíveis, quando ocorrer:

- apresentação de documentos falsos ou falsificados;

- reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados, acarretando prejuízos ao CONTRATANTE;

- atraso injustificado na execução dos serviços, contrariando o disposto neste contrato;

- reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

- irregularidades que ensejam a rescisão contratual;

- ação no intuito de tumultuar a execução do contrato;

- práticas de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;

- condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

    - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual no caso de falta grave, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser proposta ao competente Órgão do Governo, quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo à Administração Pública, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

18.2. As multas mencionadas nesta cláusula são, individualmente, limitadas a 30% (trinta por cento) do valor da base de cálculo de sua incidência, por ocorrência, sem prejuízo da cumulação de multas, limitadas a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

18.3. A(s) multa(s) aplicadas(s) à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao CONTRATANTE serão deduzidos de qualquer crédito devido à CONTRATADA ou serão cobrados judicialmente.

18.4. A(s) penalidade(s) de multa(s) não terá(ão) caráter compensatório, podendo ser aplicada cumulativamente com as demais sanções e a sua cobrança não tem intuito indenizatório, não isentando a CONTRATADA da obrigação de indenizar integralmente eventuais perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DIREITO PATRIMONIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

19.1. A CONTRATADA cederá ao CONTRATANTE o direito patrimonial e a propriedade intelectual, em caráter definitivo e isento de qualquer cobrança, do(s) sistema(s) e dos demais resultados produzidos em consequência deste contrato, principalmente, mas não limitado, aos resultados de quaisquer estudos, relatórios descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, códigos fonte dos programas em qualquer plataforma, páginas na Intranet e Internet, arquivos de configuração e documentação didática em papel ou mídia eletrônica.

19.1.1 Em se tratando do desenvolvimento de software, quando do aceite e homologação, a CONTRATADA deverá fornecer a totalidade dos fontes e documentação detalhada.

19.2 A CONTRATADA fica proibida de veicular e comercializar os produtos gerados relativos à prestação dos serviços, salvo se houver prévia e expressa autorização do Banrisul, que por sua vez, tem o direito de ceder ou comercializar tudo que foi produzido em consequência do contrato, podendo inclusive, elaborar novas versões para atender suas necessidades ou interesses, situação que não caracteriza qualquer infração ou violação aos preceitos formalizados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE –

A CONTRATADA não poderá utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos, etc., nem tampouco pronunciar-se em nome do CONTRATANTE à imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativo à atividade deste, bem como sua atividade profissional, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO -

O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos Artigos 77 a 80, da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA -

O presente contrato tem sua eficácia condicionada à publicação da respectiva súmula no Diário Oficial do Estado, conforme estabelecido em Lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS -

23.1. Qualquer modificação na rotina dos serviços deverá ser comunicada com antecedência mínima de setenta e duas horas e a expressa anuência da outra parte.

23.2. Qualquer tolerância ou concessão do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, não constituem novações ou precedentes invocáveis por qualquer das partes.

23.3. Os casos fortuitos ou de força maior, previstos no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro não constituem inadimplência.

23.4. nos casos em que a CONTRATADA não comprovar o pagamento dos direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados envolvidos na prestação dos serviços, o CONTRATANTE poderá utilizar os valores das faturas ou ainda da garantia apresentada pela CONTRATADA para realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores.

23.5. As Partes declaram, sob as penas da Lei, que os signatários do presente instrumento são seus bastantes representantes/procuradores legais, devidamente constituídos na forma dos respectivos Estatutos/Contratos Sociais, com deveres para assumir as obrigações ora pactuadas.

23.6. As Partes reconhecem que o presente instrumento foi elaborado dentro dos mais rígidos princípios da boa-fé e da probidade, sendo fruto do mútuo consentimento expresso em cláusulas que atendem plenamente os seus recíprocos interesses comerciais. Declaram, outrossim, que leram e compreenderam integralmente o conteúdo avençado, tendo sido exercida em toda sua plenitude a autonomia da vontade das partes, reconhecendo que o presente ajuste é equânime e livre de ambiguidades e contradições.

23.7. Fica, desde já, convencionado, que caso haja alguma divergência entre as cláusulas do presente Contrato e as condições estabelecidas nos Anexos que o integram, serão consideradas como preponderantes as condições e disposições constantes neste Contrato. Em caso de dúvidas e divergências entre os Anexos, prevalecerá sempre o mais recente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO DE ELEIÇÃO -

As partes elegem o foro da Comarca de Porto Alegre, RS, para dirimir as questões relativas a este contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante as testemunhas infra-assinadas.

Porto Alegre,    de       de    .

_________________________________________________

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

________________________________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_________________________________     __________________________________

Nome:						     Nome:

CPF:					     	      CPF:

ANEXO I

ESCOPO DOS SERVIÇOS

| PROCEDIMENTOS MÍNIMOS DE MANUTENÇÃO | PERIODICIDADE |
| --- | --- |
|  | M | T | S | A |
| Limpar serpentina do evaporador | X |  |  |  |
| Limpeza externa do gabinete | X |  |  |  |
| Limpeza interna do gabinete | X |  |  |  |
| Corrigir tampas soltas do gabinete e vedação | X |  |  |  |
| Verificar sensor de saturação do filtro de ar, trocar filtro de ar se indicado | X |  |  |  |
| Limpeza no sistema de dreno, aspirando dreno, ralo e bandeja de condensado | X |  |  |  |
| Reaperto geral | X |  |  |  |
| Conferir aperto dos parafusos dos mancais, rotores e bases dos motores | X |  |  |  |
| Testar lâmpadas de sinalização | X |  |  |  |
| Verificar vazamentos de ar, refrigerante e óleo | X |  |  |  |
| Verificar vazamento de refrigerante nas válvulas, flanges e serpentinas | X |  |  |  |
| Verificar nível de óleo do compressor, trocar/completar se necessário | X |  |  |  |
| Verificar funcionamento da resistência de cárter | X |  |  |  |
| Verificar funcionamento do(s) sensor(es) termostático(s) | X |  |  |  |
| Verificar setpoint de temperatura e umidade | X |  |  |  |
| Verificar setpoint de alarme de temperatura e umidade | X |  |  |  |
| Medir temperatura de insuflamento na saída da serpentina | X |  |  |  |
| Medir temperatura de retorno | X |  |  |  |
| Verificar sistema de umidificação, limpar/reparar se necessário | X |  |  |  |
| Verificar sistema de aquecimento, limpar/reparar se necessário | X |  |  |  |
| Verificar temperatura de subresfriamento e superaquecimento, regular se necessário | X |  |  |  |
| Verificar diferença de temperatura na entrada e saída do filtro secador (máximo 1°C), trocar se diferença for maior que 1°C | X |  |  |  |
| Verificar funcionamento dos pressostatos alta/baixa (desarme e rearme) | X |  |  |  |
| Medir pressão do circuito de refrigeração (pressão de alta e baixa) | X |  |  |  |
| Medir temperatura de evaporação, condensação, linha de líquido, sucção e descarga | X |  |  |  |
| Realizar lavagem completa da condensadora | X |  |  |  |
| Medir temperatura externa e de descarga da condensadora | X |  |  |  |
| Medir tempereratura do refrigerante na entrada e saída da condensadora | X |  |  |  |
| Verificar suportes de fixação e isolamentos da condensadora, reparar se necessário | X |  |  |  |
| Limpar rotor do ventilador |  | X |  |  |
| Verificar rolamentos e mancais, lubrificar e/ou substituir se necessário |  | X |  |  |
| Verificar funcionamento das válvulas solenóides |  | X |  |  |
| Verificar isolamento da rede frigorífica, reparar se necessário |  | X |  |  |
| Reparar pontos de ferrugem no gabinete do condensador e evaporador |  |  |  | X |
| Realizar análise físico-química e espectrométrica do óleo lubrificante do compressor e verificar nível, trocar óleo se necessário |  |  |  | X |
| Realizar análise termográfica do equipamento, conexões e quadro elétrico com relatório |  |  |  | X |
| Medir tensão e corrente dos motores, compressor, resistência e umidificador na evaporadora | X |  |  |  |
| Medir tensão e corrente do ventilador na condensadora | X |  |  |  |
| Verificar funcionamento da resistência de cárter | X |  |  |  |
| Reapertar terminais, parafusos e conexões elétricas | X |  |  |  |
| Verificar estado dos cabos, conexões elétricas, bornes e pontos de interligação. Reparar se necessário. | X |  |  |  |
| Limpar quadro elétrico |  | X |  |  |
| Verificar regulagem e atuação do(s) relê(s) térmico(s) |  | X |  |  |
| Verificar terminais, lâmpadas, disjuntor, DPS e fios, trocar se necessário |  |  | X |  |
| Verificar e limpar contactoras, lixar e/ou substituir contatos danificados |  |  | X |  |
| Verificar e anotar isolamento dos motores e compressores |  |  |  | X |
| M : Mensal, T: Trimestral, S: Semestral, A: Anual |

ANEXO II

ESCOPO DOS SERVIÇOS

(Descrição dos Serviços de Manutenção Preventiva)

A CONTRATADA deverá: Medir e registrar as temperaturas do ar de insuflamento, retorno, externo e ambiente; Verificar o funcionamento do equipamento; Verificar calibração e a regulagem do termostato de controle de temperatura; Verificar a operação de drenagem de água da bandeja; Ajustar relês térmicos; Alinhar e fixar polias ventiladores e motores; Medir corrente compressor R/S/T; Verificar a corrente do motor do ventilador do evaporador; Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo) e incrustrações, incluindo condensadores shell & tube (casco e tubo) e tube in tube (tubo e tubo); Limpar bandejas e drenos; Limpar casa de máquinas; Limpar filtros de ar (normas do fabricante); Limpar gabinete externamente; Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); Verificar. serpentina do evaporador e condensador; Reapertar terminais dos componentes elétricos; Medir temperatura descarga compressor ( °c ); Medir temperatura sucção compressor ( °c ); Medir tensão compressor. RS/ST/RT; Medir tensão ventilador do condensador; Medir tensão ventilador do evaporador; Tencionar e alinhar correias motores ventiladores; Verificar superaquecimento nos componentes elétricos; Verificar a tensão das correias para evitar o escorregamento; Verificar aterramento partes quadros elétricos; Verificar e calibrar os dispositivos de segurança pressostato de alta/baixa e óleo; Verificar e eliminar corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja; Verificar encaixe painéis de acesso gabinete; Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter; Verificar rolamentos, mancais, suportes ventilador; Verificar visor de líquido (presença umidade); Medir pressão descarga compressor (psig); Medir pressão sucção compressor (psig); Verificar a operação da válvula de expansão; Verificar carga de gás refrigerante; Verificar o filtro secador; Verificar os terminais e contatos elétricos; Limpar ou substituir o elemento filtrante; Lavar serpentinas com produto químico; Medir o diferencial de pressão; Medir temperatura. gás refrigerante. sucção compressor; Nivelar gabinete em relação ao piso; Verificar a operação dos controles de vazão; Verificar a vedação dos painéis de fechamentos do gabinete; Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (relés térmicos e fusíveis); Verificar e eliminar as frestas dos filtros; Verificar nível de óleo do compressor; Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acustico; Ajustar pontos corte pressostato baixa / alta óleo; Ajustar termostato de reciclagem dos compressores; Medir pressão do óleo; Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores; Verificar serpentina do evaporador e condensador; Corrigir proteção termo-acústica.

ANEXO III

PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO MATERIAIS DE CONFORTO | QUANTIDADE ESTIMADA - 12 MESES | UNID. | PREÇO UNITARIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compressor Scroll trifásico 220V - 5 TR | 3 | PC |  |  |
| 2 | Compressor Scroll trifásico 220V - 7,5 TR | 3 | PC |  |  |
| 3 | Compressor Hermético trifásico 220V - 7,5 TR | 2 | PC |  |  |
| 4 | Motor de Indução Trifásico 220V - 3 cv | 2 | PC |  |  |
| 5 | Motor de Indução Trifásico 220V - 1 cv | 2 | PC |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO MATERIAIS DE PRECISÃO | QUANTIDADE ESTIMADA - 12 MESES | UNID. | PREÇO UNITARIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |  |
| 1 | BEARING PILLOW BLK CI 1-3/16 - PART NUMBER - 185862P1 | 1 | PC |  |  |
| 2 | VALVE SOLND 5/8MXF 24V-50/60 - PART NUMBER - P-2870 | 1 | PC |  |  |
| 3 | VALVE SOL/STRNR/FLO-REG .5 GPM - PART NUMBER - P-5590 | 1 | PC |  |  |
| 4 | VALVE EXP 5/8X1-1/8X1/4ODF 60" - PART NUMBER - P02-0220 | 1 | PC |  |  |
| 5 | COMP S/H MINOIL 06DF8252BA3200 - PART NUMBER - 175024P1 | 1 | PC |  |  |
| 6 | MOTOR 7.5 HP 208/230/460-3-60 - PART NUMBER - B-035A | 1 | PC |  |  |
| 7 | XFMR 400VA 200-240/24V - PART NUMBER - 136203P1 | 1 | PC |  |  |
| 8 | PWA ISO XFMR/FUSE INTF - PART NUMBER - 4C14651G1 | 1 | PC |  |  |
| 9 | PWA UNIVERSAL CONTROL AG - PART NUMBER - 415761G3 | 1 | PC |  |  |
| 10 | EPROM PRGMD AG STD UNIV CNTL - PART NUMBER - 166726R9 | 1 | PC |  |  |
| 11 | DISPLAY ASM L15 GRAPHICS - PART NUMBER - 139140G1 | 1 | PC |  |  |
| 12 | PWA SMT TEMP/HUM GEN EAST SNSR - PART NUMBER - 4C13121G4 | 1 | PC |  |  |
| 13 | MOTOR 0.75HP 208/230/460-3-5/6 - PART NUMBER - B67-0010 | 2 | PC |  |  |
| 14 | MOTOR 0.75HP 208/230/460-1-5/6 - PART NUMBER - B-095D | 2 | PC |  |  |
| 15 | CNTL FAN SPEED DUAL SENSR - PART NUMBER - 1C25447P1 | 1 | PC |  |  |
| 16 | FANBLADE 5/8 BORE 26 D 24 P(5) - PART NUMBER - 155364P1 | 2 | PC |  |  |
| 17 | VALVE SOLND 1/2MXF 24V-50/60 - PART NUMBER - P-0080 | 1 | PC |  |  |
| 18 | MOTOR 5.0HP 208/230/460-3-60 - PART NUMBER - B-028A | 1 | PC |  |  |
| 19 | COMP S/H MINOIL 06DF8182AA3200 - PART NUMBER - 1C18810P1 | 1 | PC |  |  |
| 20 | VALVE EXP 7.5T 1/2X1-1/8X1/4" - PART NUMBER - 138418P1 | 1 | PC |  |  |
| 21 | ALARM HIGH WATER SYS3 - PART NUMBER - 1C19981G2 | 1 | PC |  |  |
| 22 | Tubo de cobre sem costura , de acordo com a norma NBR 7541 ou segundo recomendações do fabricante do equipamento de ar-condicionado, já incluido o isolamento elastomérico. | 50 | kg |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |

Anexo III

# ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Condicionadores de Ar (Precisão e Conforto) na CPD I e CPD II, com fornecimento de materiais.

LOCAL: Unidade de Infra-Estrutura da Tecnologia - Edifício Sede do Banrisul e Fundação Banrisul.

ENDEREÇO: Rua Caldas Junior, 120 Andar 08 e Rua Siqueira Campos, 736 Andar 04 – Porto Alegre – RS.

O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento para execução das manutenções, bem como completar as demais peças que compõem a contratação de serviços de terceiros na Unidade de Infra-Estrutura da Tecnologia no Edifício Sede e Fundação Banrisul.

- OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar (precisão e conforto) instalados na Unidade de Infra-Estrutura da Tecnologia no Edifício Sede do Banrisul, e na Fundação Banrisul localizados no município de Porto Alegre, com vistas a mantê-los em perfeitas condições de funcionamento e segurança.

- As rotinas básicas de manutenção preventiva e quando corretiva, devem assegurar o funcionamento regular e contínuo das atividades, obedecendo às especificações dos equipamentos existentes e garantindo a segurança dos usuários englobando os serviços que ela entender necessários para a execução da manutenção.

- As manutenções corretivas deverão ocorrer 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) objetivando manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento.

- A empresa contratada deverá fornecer todo o ferramental, instrumental e mão de obra técnica necessária para os serviços de manutenção em condicionadores de ar e equipamentos mecânicos do banco.

- O Banco fornecerá os materiais e peças de reposição; a exceção dos itens consumíveis incluindo, fluidos refrigerantes e materiais de elevado desgaste utilizados nesta manutenção, tais como contactoras, relés, válvulas de expansão, válvulas solenóides, filtro secador, filtros de ar, termostatos, pressostatos, fusíveis, polias e volantes, nitrogênio, oxigênio, acetileno, lubrificantes, fitas e materiais isolantes, parafusos, porcas, arruelas, terminais, abraçadeiras, correias de transmissão e rolamentos, materiais de solda em geral, insumos em geral, disjuntor e cabeamento elétrico, assim como cabos e tubos de qualquer tipo serão trocados sem ônus para o CONTRATANTE a título de manutenção preventiva.

- Devem ser fornecidos pela contratada os materiais e equipamentos de proteção individual (EPI) utilizado pelos respectivos funcionários.

- A contratada não executará manutenção em equipamentos/instalações cobertos por garantia ou cuja correção dependa de orçamento a ser previamente aprovado, exceto em casos emergenciais em que a execução do serviço seja solicitada pela fiscalização do Banco.

- A contratada deverá indicar, antes do início dos serviços, o preposto (encarregado) e disponibilizará os meios de contato com este profissional.

- DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES

- Local da execução: Na CPD I (Central de Processamento de Dados I) da Unidade de Infra-Estrutura da Tecnologia, localizada no andar 08 do Edifício Sede do Banrisul (Rua Caldas Júnior, 120 – Centro - Porto Alegre RS);

- Local da execução: Na CPD II (Central de Processamento de Dados II) da Unidade de Infra-Estrutura de Tecnologia, localizada no andar 04 do Edifício da Fundação Banrisul (Rua Siqueira Campos, 736 – Centro – Porto Alegre RS).

# MANUTENÇÕES NO EDIFÍCIO SEDE

Na CPD I e CPD II, é necessário haver contrato de manutenção que atendam as demandas da área de condicionadores de ar, considerando o horário 24 X 7(vinte e quatro por sete, sete dias na semana).

# SERVIÇOS

Os serviços que devem compor este edital são os seguintes:

- Manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar de precisão, compreendendo o PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle), incluindo a responsabilidade técnica, sendo amparado pela ANVISA (Portaria 3523/GM de 28/08/98).

- Elaboração do plano de manutenção, operação e controle – PMOC, bem como sua aplicabilidade, com base na portaria 3523/GM de 28/08/98 da ANVISA, mediante aprovação prévia da Gerência de Engenharia do BANCO.

- Os serviços listados abaixo estão contemplados, a CONTRATADA atuará como gerenciadora, quando forem solicitados pela fiscalização da área técnica do BANCO:

- Todos os serviços que correspondem a rede de dutos das instalações dos CPDs, sejam eles de modificação, ampliação, deslocamento, etc.

# FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

A empresa contratada para a realização dos serviços deverá ter todas as ferramentas para execução que atendam as normas de segurança e os equipamentos de proteção individual (EPI’s) com certificado de aprovação (CA) do Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA deverá possuir no mínimo essas ferramentas:

  - Escadas;

  - Furadeiras de impacto;

  - Recolhedora de Fluido Refrigerante;

  - Equipamentos de medição, tais como, multímetros True rms; Manômetros, Detector de vazamentos de gás, Manifold, Bomba de vácuo, Termômetro digital, Equipamentos de solda; Wattímetro True rms;

  - Alicates, chaves reguláveis, chaves combinadas, chaves allen, parafusadeiras, jogo de chaves de fenda e philips, martelo, marreta, serrote, lanterna, etc.

A CONTRATADA deverá utilizar dependendo do tipo de serviço os seguintes EPIs obrigatórios:

- Botina de segurança;

- Luva de cobertura;

- Manga de Raspa;

- Oculos de Proteção;

- Protetor Auricular;

- Máscara respiratória descartável;

- Cinto Paraquedista.

A empresa contratada também deverá disponibilizar listagem dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) com os números dos Certificados de Aprovação (CA) entregues aos profissionais contratados tão logo seja assinado o contrato. A listagem deverá ser entregue para o responsável do Banrisul pela fiscalização do Contrato.

# ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES

# Para o atendimento de serviços, o BANRISUL irá dar condições para que a empresa realize os procedimentos, a partir de um recebimento uniforme de solicitações de serviços. Estas solicitações de serviços deverão ser implantadas com a experiência do histórico do BANRISUL, onde estas poderão ser por telefone, correio eletrônico, por algum outro tipo de sistema disponibilizado pelo BANRISUL, ou ainda, por um sistema que use mais de um dos sistemas descritos acima. Estas condições deverão ser acompanhadas, registradas e analisadas com:

# Relatórios semanais de serviços prestados;

# Relatórios mensais dos serviços prestados, com informações de materiais utilizados para a realização dos serviços;

# Relatório semestral das atividades, com parecer técnico sobre a situação das manutenções;

# Relatório anual das atividades, incluindo as condições dos sistemas, descrevendo o índice de manutenção e fazendo as devidas observações técnicas para a melhoria do sistema.

# Segue abaixo o fluxograma de atendimento dos chamados:

# GESTÃO DE RESÍDUOS

Cabe a contratada a gestão dos resíduos oriundos dos serviços de manutenção realizados no Edifício Sede do Banrisul.

A contratada deve executar suas atividades em conformidade com a legislação vigente, independentemente de sua citação neste documento.

A contratada deverá evitar a geração de resíduos, para isto deverá considerar as seguintes recomendações:

- Evitar desperdícios de materiais;

- Comprar preferencialmente produtos em embalagens que sejam reaproveitáveis e recicláveis;

- Realizar o reaproveitamento de materiais quando isto não comprometer a qualidade dos serviços;

- Buscar a reciclagem de resíduos.

A contratada deve garantir que não ocorra o abandono de resíduos gerados pelos trabalhadores nos arredores da área de trabalho, tais como plásticos, papéis, etc.

O armazenamento temporário de resíduos deverá ser organizado de modo que não sejam causados riscos de danos ambientais.

  - Classificação dos Resíduos

A separação dos resíduos gerados na obra deverá ser realizada de acordo com as Resoluções CONAMA nº 307/02, 348/04 e Lei Complementar 234/1990 da Prefeitura de Porto Alegre para isto deverão ser disponibilizados coletores ou locais identificados para o armazenamento temporário das classes de resíduos A, B, C e D.

O descarte dos resíduos deverá ser realizado em conformidade com a Resolução CONAMA nº 307/02 e Lei Complementar 234/1990 da Prefeitura de Porto Alegre. Caberá a contratada apresentar documentos que evidenciem o atendimento da legislação citada, tais como:

| Classe de resíduo | Documentos aceitáveis para comprovação de descarte adequado de resíduos* |
| --- | --- |
| Classe A: tijolos, cerâmicas, telhas, placas de revestimento, argamassa, concreto e solos provenientes de terraplanagem. | - Declaração assinada pela contratada informando local para onde resíduos foram destinados, indicando se foram utilizados para fins de reutilização, reciclagem ou armazenamento em área para resíduos de construção civil. Observação: Em caso de utilização de área para resíduos de construção civil, também deve ser apresentada licença/autorização emitida por Prefeitura Municipal. |
| Classe B: resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, metais e vidros. | - Declaração assinada pela contratada informando local para onde resíduos foram destinados, indicando se foram utilizados para fins de reutilização, reciclagem ou armazenamento temporário. |
| Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação. | - Declaração assinada pela contratada informando local para onde resíduos foram destinados, indicando se foram utilizados para fins de reutilização, reciclagem ou aterro sanitário. Observação: Em caso de utilização de aterro sanitário, também deve ser apresentada licença ambiental de operação do mesmo. |
| Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos, recipientes e pincéis contaminados e outros, Também incluídos aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de demolições, reformas e reparos de instalações industriais e outras, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto. | - Cópia de MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos assinado por empresa receptora dos resíduos, incluindo cópia da Licença de Operação da empresa. |

Para realização do transporte e destinação final de resíduos perigosos (Classe D), cabe a contratada garantir o atendimento dos seguintes requisitos:

- A empresa receptora dos resíduos deverá possuir Licença de Operação (LO) que a habilite para o recebimento/tratamento de resíduos perigosos;

- A empresa responsável pelo transporte de resíduos deverá possuir Licença de Operação (LO) para esta atividade;

- Veículos de transporte deverão possuir Licença de Operação (LO) para Fonte Móvel de Poluição;

- O motorista do veículo de transporte deverá possuir capacitação específica para transporte dos resíduos perigosos;

- O veículo de transporte deverá possuir kit de emergência e sinalização apropriada a carga;

- O transporte deverá ser realizado acompanhado de envelope e ficha de emergência apropriada à carga;

- O transporte deverá ser realizado acompanhado do documento MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos;

- Os resíduos deverão ser identificados conforme exigências da Resolução 420/04 da Agência Nacional de Transportes Terrestres;

- Os resíduos somente poderão ser enviados para fora do estado do Rio Grande do Sul se a contratada obtiver autorização junto à FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) e a empresa transportadora possuir Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos junto ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

# NORMAS GERAIS

10.1 Todos os materiais utilizados nas manutenções deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo as especificações e/ou normas técnicas pertinentes para o caso.

10.2 A empresa contratada se responsabilizará pelo deslocamento, com transporte adequado, de seus empregados, materiais e ferramentas para execução dos serviços fora do Edifício Sede.

10.3 A mão de obra a empregar será, também, de primeira qualidade, sendo a execução e acabamento dos trabalhos, esmerados e seguindo os melhores padrões conhecidos em serviços congêneres.

10.4 Caso for julgado aconselhável a substituição de algum material por outro, ela só poderá ser feita mediante autorização por escrito da fiscalização do Banco.

10.5 As manutenções serão dirigidas por um responsável técnico.

10.6 Os trabalhos executados que não satisfaçam as condições estabelecidas poderão ser impugnados pelo Banco, correndo por conta da contratada as despesas necessárias para a correção dos serviços.

10.7 Deverá ser mantida pela contratada, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.8 Caberá a CONTRATADA:

- Garantir o cumprimento das atividades de acordo com as diretrizes estabelecidas para a sua realização;

- Reportar-se ao Fiscal do contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas;

- Relatar ao Fiscal do contrato toda e qualquer irregularidade observada na prestação de serviços;

10.9 A empresa contratada disponibilizará, por escrito, número de telefone móvel que possibilite contato imediato entre o Banco e Plantonista no período não abrangido pela jornada de trabalho, incluindo dias não úteis, para atendimento de emergência.

10.10 As normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes deverão ser cumpridas pela empresa.

10.11 A empresa deverá cumprir, observar e aplicar o contido nas Normas Regulamentadoras nº 9, NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA); Norma Regulamentadora nº 7, NR-7 (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO); Norma Regulamentadora nº 23, NR-23 (Proteção Contra Incêndios); Norma Regulamentadora nº 10, NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade);

10.12 Quando os uniformes apresentarem desgastes a empresa efetuará a substituição dos uniformes por novos.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Quando uma Unidade estiver em funcionamento, poderá ser necessária a execução de instalações provisórias no decorrer da manutenção, para manter a operacionalidade dos serviços.

- A empresa deve possuir especialização técnica reconhecida no mercado, para os serviços requeridos.

# Porto Alegre, 26 de junho de 2014.

Anexo IV

Atestado de Visita

Atestamos que a empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ nº _____________________, através de seu representante técnico ______________________________, inscrito no CREA sob nº ____________, compareceu na CPD ____________________________ para avaliação das condições de execução da obra nessa localidade.

Data: ____________________

___________________________________________

Representante do Banco:

# Text boxes

FLUXO DE ABERTURA E ATENDIMENTO DOS CHAMADOS

ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA

EQUIPE TÉCNICA MANTENEDORA

HELPDESK MANTENEDORA

UNIDADES DA DG E AGÊNCIA CENTRAL